## Eingabe
Eingabe | Eingabefelder sind grün
Anmerkung: Aufgrund der Komplexität der Gesetzgebung und der häufigen Änderungen, ist es hier nicht möglich, alle Konstellationen bis ins letzte Detail zu berücksichtigen. Alle Eingaben und Ergebnisse müssen in Bezug auf das jeweilige Projekt und die aktuelle Rechtslage selbst überprüft werden. Diese Datei ist nur ein Hilfsmittel. Für die Ergebnisse und die Berücksichtigung der aktuellen Rechtslage wird keine Gewähr übernommen.
Blattschutz: der Blattschutz kann unter Überprüfen> Blattschutz aufheben deaktiviert werden. Er soll lediglich ungewollte Änderungen an der Struktur verhindern. Die Datei ist nicht Kennwortgeschützt.
Wirkungsgrade und Gaspreis bezogen auf den (inneren) Heizwert (Hi, früher: unterer Heizwert Hu)
Umrechnung von Heizwert in Brennwert (Hs): Hs = 1,11 · Hi
Objektname: | Musterhaus |  | berechnet: | 2019
Objektdaten
thermisch:
Jahreswärmebedarf | 255000 | kWh
Pmax/PØ | 3
Nutzungsdauer | 8760 | h
min. Wärmeleistung | 3 | kW
Heizlast (Pth,max) | 87.3288 | kW
Ø-Wärmeleistung | 29.1096 | kW
elektrisch
Jahresstrombedarf | 89000 | kWh
Pmax/PØ | 6
PØ /Pmin | 5
Nutzungsdauer | 8760 | h | hier Eingabe: mindestens BHKW-Laufzeit!
durchschn. Leistung | 10.1598 | kW
max. benöt. Leistung | 60.9589 | kW
min. benöt. Leistung | 2.032 | kW
Stromeigenverbrauch:
Teilnahme: | 100% | des Gesamtstromverbrauchs nehmen am Eigenverbrauch teil
(noch ohne Funktion in Berechnung)
Erzeuger (neu)
BHKW Anzahl: | 1 | erwartete Betr.zeit: | 12 | Jahre
| BHKW | BHKW | BHKW | BHKW | BHKW | BHKW
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Typ: | Kraftwerk G20 | Kraftwerk G16+ | Kraftwerk G34 | Kraftwerk G50 | Kraftwerk G26 | Senertec Dachs
Pel,Nenn: | 20 | 16 | 34 | 50 | 26 | 5.5
Pth,Nenn: | 42.5397 | 33.7778 | 72.8571 | 93.4783 | 57.541 | 13.037
Pth,Nenn (wenn gewählt): | 42.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ηel,Hi: | 31.5% | 31.5% | 31.5% | 34.5% | 30.5% | 27%
ηth,Hi: | 67% | 66.5% | 67.5% | 64.5% | 67.5% | 64%
ηgesamt,Hi: | 98.5% | 98% | 99% | 99% | 98% | 91%
Bedarfsdeckung th. | 88.38% | 11.49% | 0.1251% | 0% | 0% | 0%
Volllaststunden | 5297.858 | 867.7852 | 4.3777 | 0 | 0 | 0
Ø-ηth,Hi: | 67%
Ø-ηel,Hi: | 31.5%
Kessel Anzahl: | 1 | benötigte Leistung: |  | 44.7891
| Kessel 1 | Kessel 2 | Kessel 3 | Kessel 4 | Kessel 5 | Kessel 6
Hersteller / Typ: | Typ? | Typ? | Typ? | Typ? | Name | Name
Nennleistung: | 45 | 200 | 60 | 60 | 50 | 40
Leistung wenn gewählt | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistung gesamt: | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
ηth,Hi: | 95% | 95% | 95% | 95% | 93% | 92%
Kesselleistung ges.: | 45
Ø-ηth,Hi: | 95%
Finanzen
Berechnung | ohne | Mehrwertsteuer
MwSt.-Satz: | 19%
Bezugspreise, Vergütungen, Abgaben (netto)
netto
Stromvollbezug | 24 | Ct/kWh
Stromzusatzbezug | 24 | Ct/kWh
Gasbezug | 4.5 | Ct/kWh(HS)
≙ | 5 | Ct/kWh(Hi)
EEX-Einsp.vergütung | 3.3 | Ct/kWh
vermiedene Netznutzungsentgelte | 0.5 | Ct/kWh
KWK-Zuschlag Netzeinsp. | 8 | Ct/kWh
KWK-Zuschlag Eigenverbr. | 4 | Ct/kWh
Dauer KWK-Zuschlag | 60000 | Vollbenutzungsstunden
EEG-Abgabe | 6.756 | Ct/kWh | (2020: 6,756Ct/kWh)
Anteil EEG-Abgabe | 100 | % | (nach EEG 2014 abzuführen: Eigenverbrauch: 40%, Altanlagen Eigenverbrauch: 0%, Contractoren: 100%)
Erdgassteuer-Rückerst. | 0.55 | Ct/kWh(Hs) | (bei steuerl. Abschreibg.: 0,55 ct/kWh(Hs), sonst 0,442) |  |  |  | EEG-Abgabe auf Eigenverbrauch:
für alle Anlagen mit IBN ab 1.8.2014: 30% EEG-Abgabe für eigenverbrauchten Strom bis Ende 2015; 35% ab 2016; 40% ab 2016 (hier geht es um den Zeitraum des Eigenverbrauchs, nicht um die IBN)
Betriebskosten (netto) | [6 empty] | IBN vor 1.8.2014: keine EEG-Abgabe auf Eigenverbrauch; Contractoren immer 100% EEG-Abgabe auf verkauften Strom
Wartung BHKW | 1 | Ct/kWhel
Wartung BHKW | 42 | Ct/Bh
Strom-Abrechn. int. | 600 | €
Investitionen
Invest.summe (netto) | 50000 | € |  | BHKW-spezifische Investitionen
Zinssatz | 2.5%
Inflation | 2% |  |  | geschätzter zukünftiger Inflationssatz
Note on B18: Pmax zu P-Schnitt Erfahrungswert, abhängig vom Grundlastbedarf (WW-Verbrauch) Altbauten: ca. 4 - 5 Neubauten: ca. 3-4 bestimmt den Verlauf der JDL Spitze (max) Pschnitt = kWh/a durch 8760
Note on B20: Mindestwärmeleistung nur größer Null, wenn Nutzungsdauer 8760 h
Note on B26: Pmax zu P-Schnitt Strom: Im Wohnbereich meist ca. 6 bestimmt den Verlauf der JDL Spitze (max) Pschnitt = kWh/a durch Nutzungsdauer
Note on B27: Pschnitt / Pmin meist ca. 5 (Strombedarf wird in der Regel nie Null)
Note on B37: darüber hinausgehende Eintragungen in der Liste werden nicht berücksichtigt
Note on B49: durchschnittlicher Wirkungsgrad nach Leistungsanteilen der tatsächlich gewählten BHKW
Note on B51: darüber hinausgehende Eintragungen in der Liste werden nicht berücksichtigt
Note on E51: nach getroffener BHKW-Wahl
Note on B61: durchschnittlicher Wirkungsgrad nach Leistungsanteilen der tatsächlich gewählten Kessel
Note on B64: mit/ohne
Note on B70: bei Stromverkauf an Endverbraucher: Preis, zu dem der Strom an Endverbraucher verkauft wird
Note on B71: evtl. höher als Vollbezug (geringere Menge), bei Verkauf an Mieter evtl. niedriger, da größere Menge als Einzelverbraucher

## Übersicht
BHKW und Spitzenlastkessel mit Stromeigenverbrauch
Objekt: | Musterhaus
Jahreswärmebedarf: |  |  | 255000 |  |  |  |  | Kraftwerk G20
Heizlast (Pth,max): |  |  | 87.3288
Jahresstrombedarf: |  |  | 89000
31.190 kWh |  |  |  |  | 29.631 kWh
11,6 %
Wärme
Gas (Hi) |  | Gaskessel
[5 empty] | 225.369 kWh |  |  |  | 255.000 kWh
88,4 %
336.372 kWh | [9 empty] | Bedarf
|  |  | 105.957 kWh |  |  | 60.139 kWh |  |  | 89.000 kWh
|  | BHKW |  |  |  |  | 67,6 %
Eigenbedarfsdeckung
|  |  |  | 45.818 kWh | [5 empty] | Strom
Überschusseinspeisung
|  |  |  | 28.861 kWh |  |  |  | 32,4 %
|  | Stromnetz |  | Zusatzbezug
Bedarfsdeckung durch BHKW: | [6 empty] | CO2-Einsparung: |  |  |  | 72187.1879 |  | kg CO2/a
Wärme: |  | 88.38% | 225369.1974 | [7 empty] | 51.7613 |  | %
Strom: |  | 67.57% | 60139.4916 |  |  |  | Primärenergie-Einsparung: |  |  |  | 179693.4292 |  | kWh
[11 empty] | 34.8199 |  | %
Kessel: |  | Pth (kW) | η (Hi) |  | BHKW: |  | Pel (kW) | Pth (kW) | ηel,Ø (Hi) | ηth (Hi) | Betr. stunden | Vollbe-nutzungs-stunden
Typ? |  | 45 | 0.95 |  | Kraftwerk G20 |  | 20 | 42.5397 | 0.315 | 0.67 | 5297.858 | 5297.858

## Betriebsk. Eigenverbr.
Betriebskostenvergleich:
Musterhaus | Kraftwerk G20
(mit 100% EEG-Abgabe, ohne MwSt)
Es werden die jährlichen Betriebskosten mit BHKW, Spitzenlastkessel und Eigenstromverbrauch mit reinem Kesselbetrieb und Stromvollbezug verglichen.
BHKW + Spitzenkessel, Stromeigenverbrauch | [5 empty] | Anmerkung zu Gaspreisen:
Wärme gesamt: | 255000 | kWh |  |  |  | Gaspreise werden in Abrechnungen meist auf den Brennwert Hs, Wirkungsgrade von Heizanlagen jedoch auf den Heizwert Hi bezogen.
Wärme BHKW | 225369.1974 | kWh
Wärme Kessel | 29630.8026 | kWh
Gasverbrauch
Gasverbr. BHKW Hi: | 336371.9364 | kWh ≙ | 373372.8494 | kWh HS |  | Hs ≈ 1,11 · Hi
Gasverbr. Kessel Hi: | 31190.3186 | kWh ≙ | 34621.2536 | kWh HS
Gasverbr. gesamt Hi: | 367562.2549 | kWh ≙ | 407994.103 | kWh HS | à | 4.5 | Ct/kWh(HS)
Gaskosten gesamt: | 18359.7346 | €
BHKW-Wartung: | 3284.672 | € | 1 | Ct/kWhel + |  | 42 |  | Ct/Bh
Strom |  | BHKW gesamt: |  | 105957.16
BHKW-Eigenstromverbr. : | 0 | 60139.4916 |  | Bedarfsdeckung: |  |  |  | 67.57%
EEG-Abgabe (auf Eigenverbrauch): | 4063.0241 |  | 100 % EEG-Abgabe |  | ≙ | 6,756 ct/kWh
Zusatzbezug Strom: | 6926.522 | 28860.5084 |  | à | 24 |  | Ct/kWh
interne Stromabrechnung: | 600
Stromkosten : | 11589.5461
Gutschriften BHKW | KWK-Zuschlag f. 60.000 Vollbenutzungsstunden |  |  |  |  | ≙ | 11.3253 | Jahre
Erdgassteuer-Rückerst.: | 2053.5507 | € | 0.55 | Ct/kWh (Hs) für den BHKW-Gasverbrauch
Einspeisevergütung BHKW-Strom: | (Einspeisung: | 45817.6683 |  | (Gesamt-BHKW-Strom - Eigenverbrauch)
EEX (bei 3,3 Ct/kWh) | 1511.9831 | € | BHKW-Strom-Einsp.vergütg = EEX + verm. Netznutz.entg.
verm. Netznutz.entg. (0,5 Ct/kWh): | 229.0883 | €
KWK-Zuschl. Einspeisung: 8 Ct/kWh | 3665.4135 | € | bis 60.000 Vollbenutzungsstunden |  |  |  |  | entspricht 11,3 Jahre
KWK-Zuschl. Eigenverbr.: 4 Ct/kWh | 2405.5797 | €
Summe Gutschriften BHKW: | 9865.6152 | € | im 12. Jahr: | 5769.7096 |  |  | (Auslaufen KWK-Bonus)
(mit KWK-Zuschlag) |  |  | ab 13. Jahr: | 3794.6221 |  |  | (ohne KWK-Bonus)
Gesamtkosten (Kosten minus Gutschriften): | 23368.3375 | € | ab 13. Jahr: | 29439.3306
Referenz: reiner Kesselbetrieb, voller Strombezug
Wärme
Jahreswärmebedarf: | 255000 | kWh
ηth,Kessel,Hi: | 0.95
Gasverbrauch Hi: | 268421.0526 | kWh ≙ | 297947.3684 | kWh HS | à | 4.5 | Ct/kWh(HS)
Gaskosten: | 13407.6316 | €
Strom
Jahresstrombedarf: | 89000 | kWh | à | 24 | Ct/kWh
Stromkosten: | 21360 | €
Gesamtkosten: | 34767.6316 | €
jährliche Betriebskosteneinsparung durch BHKW-Einsatz:
innerhalb d. ersten 11,3 Jahre: | 11399.2941
nach 11,3 Jahren: | 5328.301 | (ohne KWK-Zuschlag)

## Wirtschaftlkt. Eigenverbr.
Wirtschaftlichkeitsberechnung (mit Eigenverbrauch)
Musterhaus |  |  | Kraftwerk G20
(mit 100% EEG-Abgabe, ohne MwSt)
Betrachtet werden die Investitionsmehrkosten und die Betriebskosteneinsparung im Vergleich zum reinen Kesselbetrieb.
Investitionssumme: |  | 50000
Kalkulationszinssatz: |  | 2.5% |  | KWK-Zuschlag für 60.000 Vollbenutzungsstunden:
Inflationsrate: |  | 2% |  | entspricht | 11.3253 | (nach Berechnung der jährl. Vollbenutzungsstunden)
Realzinsfaktor (ZR): |  | 1.0049
jährliche Betriebskosteneinsparung: |  |  | 11399.2941 | (für 11,3 Jahre)
| ohne KWK-Bonus: |  | 5328.301 | (nach 11,3 Jahren)
Armortisationszeit: |  | 4.4449 | (inkl. Kapitalkosten) |  | erwartete Betriebsdauer: |  | 12 Jahre
|  | 4.3862 | (ohne Kapitalkosten)
Barwertmethode (Kapitalwertmethode)
Die Summe aller Barwerte über den Nutzungszeitraum ist der Vermögenszuwachs, bewertet auf den Tag der Investition. Ist die Summe (kumulierter Barwerte) positiv, so ist die Investition "rentierlicher" als eine anderweitige Anlage des Kapitals zu dem angesetzten Kalkulationszinssatz. (Nach Logik der BW-Methode müsste jede Investition getätigt werden, die einen positiven BW hat)
Jahr (t) | jährl. Betr.kosten- einsparung (BE)(€) | Barwerte (€) (abgezinst =BE*ZR- t) | kumulierte Barwerte (€)
0 | Investitionskosten: |  | -50000 |  | Hilfsrechnungen:
1 | 11399.2941 | 11343.6878 | -38656.3122 |  | Auslaufen KWK-Zuschlag:
2 | 11399.2941 | 11288.3527 | -27367.9594 |  | nach Jahren: | 11.3253
3 | 11399.2941 | 11233.2876 | -16134.6718 |  | kum. Barwert: | 75289.9987
4 | 11399.2941 | 11178.4911 | -4956.1807
5 | 11399.2941 | 11123.9619 | 6167.7811 |  | Hilfsrechnung f. Armortisation > 11,33 Jahre:
6 | 11399.2941 | 11069.6986 | 17237.4797 |  | größter negativer Wert |  | -4956.1807
7 | 11399.2941 | 11015.7001 | 28253.1799 |  | kleinster positiver Wert |  | 6167.7811
8 | 11399.2941 | 10961.965 | 39215.1448 |  | ganzzahl. Jahr Armortisation |  | 4
9 | 11399.2941 | 10908.492 | 50123.6368 |  | Restjahr Armortisation |  | 0.44554
10 | 11399.2941 | 10855.2798 | 60978.9166 |  | Armortisationszeit: |  | 4.4455
11 | 11399.2941 | 10802.3272 | 71781.2439
11.3253 | 3708.5536 | 3508.7549 | 75289.9987 |  | kum.Barwert nach 10 Jahren: |  | 60978.9166
12 | 3594.8349 | 3389.9604 | 78679.9591
13 | 5328.301 | 5000.1235 | 83680.0827 |  | kum.Barwert nach 15 Jahren: |  | 93607.2761
14 | 5328.301 | 4975.7327 | 88655.8153
15 | 5328.301 | 4951.4608 | 93607.2761
16 | 5328.301 | 4927.3073 | 98534.5835
17 | 5328.301 | 4903.2717 | 103437.8552
18 | 5328.301 | 4879.3533 | 108317.2084
19 | 5328.301 | 4855.5516 | 113172.76
20 | 5328.301 | 4831.8659 | 118004.626
Annuitäten-(Jahres-)methode (statisch)
Hier werden die durchschnittlichen Kapitalkosten pro Jahr (Tilgung + Zinsen) mit der durchschnittlichen Einsparung (ohne reale Preissteigerungen = konstant) verglichen. Eine Investition ist rentabel, wenn die Jahreserträge die Jahreskosten übersteigen.
Betrachtungszeit (n): |  | 12 | Jahre
Annuitätenfaktor (AF): |  | 0.086012 | =(ZRn*(ZR-1))/(ZRn-1)
durchschn. jährl. Kapitalkosten: |  |  | 4300.6182 | = Investitionskosten * AF
Betriebskosteneinsparung: |  |  | 11057.9687 | (hier: 12-Jahres-Durchschnitt)
durchschn. jährl. Einsparung: |  |  | 6757.3504
Note on H35: Matrixformel: Eingabe mit Strg+Shift+Enter!
Note on H36: Matrixformel: Eingabe mit Strg+Shift+Enter!

## Ökobilanz
Energie- und CO2-Einsparung durch BHKW-Einsatz
Musterhaus |  | Kraftwerk G20
Vergleich der kombinierten Strom- und Wärmeerzeugung durch BHKW mit Stromerzeugung in konventionellen Kohle-Kondensationskraftwerken (ohne KWK) und Wärmeerzeugung durch modernen Gaskessel
Primärenergieeinsatz
konventionell/ getrennt |  |  |  |  | BHKW
| kWh (el/th) | η (el/th) | kWh prim |  |  | kWh (el/th) | η (el/th) | kWh prim
Großraftwerk | 105957.16 | 0.38 | 278834.6315 |  | Strom (el) | 105957.16 | 0.315 | 107570.7208
Gaskessel | 225369.1974 | 0.95 | 237230.7341 |  | Wärme (th) | 225369.1974 | 0.67 | 228801.2156
Summe: |  |  | 516065.3655 |  | BHKW ges. | 331326.3573 | 0.985 | 336371.9364
Primärenergie-Einsparung: |  | 179693.4292 | kWh prim. | = | 34.82%
CO2-Emissionen
konventionell/ getrennt |  |  |  |  | BHKW
| kWh prim. | kg CO2/kWh | kg CO2 |  |  | kWh prim. | kg CO2/kWh | kg CO2
Großraftwerk | 278834.6315 | 0.33 | 92015.4284 |  | BHKW ges. | 336371.9364 | 0.2 | 67274.3873
Gaskessel | 237230.7341 | 0.2 | 47446.1468
Summe: |  |  | 139461.5752
CO2-Einsparung: |  | 72187.1879 | kg CO2/a | = | 51.76%

## Betriebsk. Volleinsp.
Betriebskostenvergleich:
Musterhaus | Kraftwerk G20
ohne Mehrwertsteuer
BHKW + Spitzenkessel, Stromvolleinspeisung
Wärme gesamt: | 255000 | kWh
Wärme BHKW | 225369.1974 | kWh
Wärme Kessel | 29630.8026 | kWh
Gasverbrauch
Gasverbr. BHKW Hi: | 336371.9364 | kWh ≙ | 373372.8494 | kWh HS
Gasverbr. Kessel Hi: | 31190.3186 | kWh ≙ | 34621.2536 | kWh HS
Gasverbr. gesamt Hi: | 367562.2549 | kWh ≙ | 407994.103 | kWh HS | à | 4.5 | ct/kWh (HS)
Gaskosten pro Jahr: | 18359.7346 | €
BHKW-Wartung: | 3284.672 | € | 1 | ct/kWh + |  | 42 | ct/Bh
Gutschriften BHKW | KWK-Zuschlag f. 60.000 Vollbenutzungsstunden |  |  |  | ≙ | 11.3253 | Jahre
Gassteuer-Rückerst.: | 2053.5507 | € | 0.55 | Ct/kWh (Hs) für den BHKW-Gasverbrauch
Vergütung BHKW-Strom:
EEX (bei 3,3 Ct/kWh) | 3496.5863 | € | 105957.16 | kWh
verm. Netznutz.entg. (0,5 Ct/kWh): | 529.7858 | €
KWK-Bonus: 8 Ct/kWh | 8476.5728 | € | bis 60.000 Vollbenutzungsstunden entspricht 11,3 Jahre
Summe Gutschriften BHKW: | 14556.4955 | € | im 12. Jahr: | 8837.622 |  |  | (Auslaufen KWK-Bonus)
|  |  | ab 13. Jahr: | 6079.9227 |  |  | (ohne KWK-Bonus)
Gesamtkosten: | 7087.911 | € | ab 13. Jahr: | 12806.7846
Referenz: reiner Kesselbetrieb
Wärme
Jahreswärmebedarf: | 255000 | kWh
ηth,Kessel,Hi: | 0.95
Gasverbrauch Hi: | 268421.0526 | kWh ≙ | 297947.3684 | kWh Hs
Gaspreis: | 4.5 | Ct/kWh(HS)
Gaskosten pro Jahr: | 13407.6316 | €
Betriebskosteneinsparung:
innerhalb d. ersten 11,3 Jahre: | 6319.7205 | €
nach 11,3 Jahren: | -2156.8523 | €
Note on B36: bei Vergleich gegen andere Kesselkombi (siehe "Eingabe") wird der zugehörige Wirkungsgrad benutzt

## Wirtschaftlkt. Volleinsp.
Wirtschaftlichkeitsberechnung (Volleinspeisung)
Musterhaus |  |  | Kraftwerk G20
(mit 100% EEG-Abgabe, ohne MwSt)
Betrachtet werden die Investitionsmehrkosten und die Betriebskosteneinsparung im Vergleich zum reinen Kesselbetrieb.
Investitionssumme: |  | 50000
Kalkulationszinssatz: |  | 2.5% |  | KWK-Zuschlag für 60.000 Vollbenutzungsstunden:
Inflationsrate: |  | 2% |  | entspricht | 11.3253 | (nach Berechnung der jährl. Vollbenutzungsstunden)
Realzinsfaktor (ZR): |  | 1.0049
jährliche Betriebskosteneinsparung: |  |  | 6319.7205 | (für 11,3 Jahre)
| ohne KWK-Bonus: |  | -2156.8523 | (nach 11,3 Jahren)
Armortisationszeit: |  | 8.089 | (inkl. Kapitalkosten) |  | erwartete Betriebsdauer: |  | 12 Jahre
|  | 7.9117 | (ohne Kapitalkosten)
Barwertmethode (Kapitalwertmethode)
Die Summe aller Barwerte über den Nutzungszeitraum ist der Vermögenszuwachs, bewertet auf den Tag der Investition. Ist die Summe (kumulierter Barwerte) positiv, so ist die Investition "rentierlicher" als eine anderweitige Anlage des Kapitals zu dem angesetzten Kalkulationszinssatz. (Nach Logik der BW-Methode müsste jede Investition getätigt werden, die einen positiven BW hat)
Jahr (t) | jährl. Betr.kosten- einsparung (BE)(€) | Barwerte (€) (abgezinst =BE*ZR- t) | kumulierte Barwerte (€)
0 | Investitionskosten: |  | -50000 |  | Hilfsrechnungen:
1 | 6319.7205 | 6288.8926 | -43711.1074 |  | Auslaufen KWK-Zuschlag:
2 | 6319.7205 | 6258.2151 | -37452.8923 |  | nach Jahren: | 11.3253
3 | 6319.7205 | 6227.6872 | -31225.205 |  | kum. Barwert: | 19460.2463
4 | 6319.7205 | 6197.3083 | -25027.8968
5 | 6319.7205 | 6167.0775 | -18860.8193 |  | Hilfsrechnung f. Armortisation > 11,33 Jahre:
6 | 6319.7205 | 6136.9942 | -12723.8251 |  | größter negativer Wert |  | -539.5004
7 | 6319.7205 | 6107.0576 | -6616.7675 |  | kleinster positiver Wert |  | 4125.6172
8 | 6319.7205 | 6077.2671 | -539.5004 |  | ganzzahl. Jahr Armortisation |  | 8
9 | 6319.7205 | 6047.6219 | 5508.1215 |  | Restjahr Armortisation |  | 0.11565
10 | 6319.7205 | 6018.1213 | 11526.2428 |  | Armortisationszeit: |  | 8.1156
11 | 6319.7205 | 5988.7646 | 17515.0074
11.3253 | 2056.0065 | 1945.2389 | 19460.2463 |  | kum.Barwert nach 10 Jahren: |  | 11526.2428
12 | -1455.1595 | -1372.228 | 18088.0183
13 | -2156.8523 | -2024.0087 | 16064.0096 |  | kum.Barwert nach 15 Jahren: |  | 12045.5636
14 | -2156.8523 | -2014.1355 | 14049.8741
15 | -2156.8523 | -2004.3105 | 12045.5636
16 | -2156.8523 | -1994.5333 | 10051.0303
17 | -2156.8523 | -1984.8039 | 8066.2264
18 | -2156.8523 | -1975.1219 | 6091.1044
19 | -2156.8523 | -1965.4872 | 4125.6172
20 | -2156.8523 | -1955.8995 | 2169.7178
Annuitäten-(Jahres-)methode (statisch)
Hier werden die durchschnittlichen Kapitalkosten pro Jahr (Tilgung + Zinsen) mit der durchschnittlichen Einsparung (ohne reale Preissteigerungen = konstant) verglichen. Eine Investition ist rentabel, wenn die Jahreserträge die Jahreskosten übersteigen.
Betrachtungszeit (n): |  | 12 | Jahre
Annuitätenfaktor (AF): |  | 0.086012 | =(ZRn*(ZR-1))/(ZRn-1)
durchschn. jährl. Kapitalkosten: |  |  | 4300.6182 | = Investitionskosten * AF
Betriebskosteneinsparung: |  |  | 5843.1477 | (hier: 12-Jahres-Durchschnitt)
durchschn. jährl. Einsparung: |  |  | 1542.5295
Note on H35: Matrixformel: Eingabe mit Strg+Shift+Enter!
Note on H36: Matrixformel: Eingabe mit Strg+Shift+Enter!

## BHKW-Wärmepreis
BHKW-Wärmepreis
Musterhaus | Kraftwerk G20
(mit 100% EEG-Abgabe, ohne MwSt)
Um eine "griffige" Größe zur Beurteilung einer BHKW-Investition zu erhalten, wird hier ein BHKW-Wärmepreis berechnet, über den sich die Betriebskosten sowie die Kapitalkosten der BHKW-Investitionskosten tragen.
Aus den BHKW-Betriebsausgaben (Brennstoff- und Wartungskosten) sowie der Ersparnis durch Stromeigenverbrauch (vermiedener Strombezug) und den BHKW-Gutschriften (Steuerrückerstattg., Einspeisevergütg.,KWK-Zuschlag) werden die jährlichen BHKW-Betriebskosten berechnet. Geteilt durch die jährliche BHKW-Wärmemenge ergeben sich die BHKW-Wärme-Betriebskosten. Hinzu kommen noch die BHKW-Kapitalkosten bezogen auf die jährl. Wärmemenge. Daraus ergibt sich schließlich der BHKW-Wärmepreis der mit den Wärmekosten anderer Systeme verglichen werden kann.
Input/ Output
Gasverbr. BHKW Hi: | 336371.9364 | kWh ≙ | 373372.8494 | kWh HS | à | 4.5 | Ct/kWh(HS)
Wärme BHKW: | 225369.1974 | kWh | ≙ Bedarfsdeckung: |  | 88.38% |  | von | 255000
Strom BHKW gesamt: | 105957.16 | kWh
Eigenverbrauch BHKW-Strom: | 60139.4916 | kWh | ≙ Bedarfsdeckung: |  | 67.57% |  | von | 89000
BHKW-Betriebsausgaben:
Gaskosten BHKW: | 16801.7782 | €
BHKW-Wartung: | 3284.672 | € | 1 | Ct/kWhel + |  | 42 |  | Ct/Bh
Summe BHKW-Betriebsausgaben: | 20086.4502 | €
Ersparnis durch Stromeigenverbrauch
Gutschrift Stromvollbezug (bzw. Verkauf a. Mieter) | 21360 | € | 89000 |  | à | 24 |  | Ct/kWh
Stromzusatzbezug | -6926.522 | € | 28860.5084 |  | à | 24 |  | Ct/kWh
EEG-Abgabe (auf Eigenverbrauch): | -4063.0241 | € | 100 % EEG-Abgabe |  | ≙ | 6,756 ct/kWh
interne Stromabrechnung: | -600 | €
Summe Ersparnis Strom: | 9770.4539 | €
Gutschriften BHKW | KWK-Zuschlag f. 60.000 Vollbenutzungsstunden |  |  |  |  | ≙ | 11.3253 | Jahre
Erdgassteuer-Rückerst.: | 2053.5507 | € | 0.55 | Ct/kWh (Hs) für den BHKW-Gasverbrauch
Einspeisevergütung BHKW-Strom: | (Einspeisung: | 45817.6683 |  | (Gesamt-BHKW-Strom - Eigenverbrauch)
EEX (bei 3,3 Ct/kWh) | 1511.9831 | € | BHKW-Strom-Einsp.vergütg = EEX + verm. Netznutz.entg.
verm. Netznutz.entg. (0,5 Ct/kWh): | 229.0883 | €
KWK-Zuschl. Einspeisung: 8 Ct/kWh | 3665.4135 | € | bis 60.000 Vollbenutzungsstunden |  |  |  |  | entspricht 11,3 Jahre
KWK-Zuschl. Eigenverbr.: 4 Ct/kWh | 2405.5797 | €
Summe Gutschriften BHKW: | 9865.6152 | € | im 12. Jahr: | 5769.7096 |  |  | (Auslaufen KWK-Bonus)
(mit KWK-Zuschlag) |  |  | ab 13. Jahr: | 3794.6221 |  |  | (ohne KWK-Bonus)
jährl. BHKW-Betriebskosten | 450.381 | € | ab 13. Jahr: | 6521.3742
(= Betriebskosten - Ersparnis Strom - Gutschriften)
BHKW-Wärmepreis
Zeitraum (Auslaufen KWK-Zuschag) | bis 11,3 Jahre |  | nach 11,3 Jahren |  | Durschnitt über 12 Jahre
BHKW- Wärmebetriebskosten | 0.19984 | ct/kWh | 2.8936 | ct/kWh | 0.35129 |  |  | ct/kWh
BHKW-Kapitalkosten (4.301 €/a) |  | 1.9083 | ct/kWh | (Tilgung + Zinsen über |  |  |  | 12
BHKW-Wärmepreis (Betr.- + Kapitalkost.) | 2.1081 | ct/kWh | 4.8019 | ct/kWh | 2.2595 |  |  | ct/kWh
Kesselwärmepreis (ohne Invest. u. Wartung)
Um einen fairen Vergleich zwischen BHKW- und Kesselwärme anzustellen wird hier der Kesselwärmepreis ohne Berücksichtigung der Kesselwartungs- und -investitionskosten berechnet, da auch bei Installation eines BHKW normalerweise ein Kessel zur Spitzenlastabdeckung vorgehalten und gewartet werden muss. Diese Kosten enstehen damit ohnehin, während die Kosten für BHKW-Investition und -wartung zusätzliche Kosten sind, und somit in den BHKW-Wärmepreis mit einfließen müssen.
Wärmeerzeugung Kessel | 29630.8026 | Kesselnutzungsgrad: |  |  | 95%
Kessel Gasverbrauch Hi | 31190.3186 | à | 4.995 | ct/kWh Hi
Kessel Gaskosten | 1557.9564 | €
Wärmepreis Kessel (nur Gas) | 5.2579 | ct/kWh
Gesamt- Wärmekosten (Kessel und BHKW):
BHKW-Wärme: | 225369.1974 | à | 2.2595 | ct/kWh |  | = | 5092.3248
Kessel-Wärme (nur Gas): | 29630.8026 | à | 5.2579 | ct/kWh |  | = | 1557.9564
Summe: | 255000 | à | 2.608 | ct/kWh |  | = | 6650.2812
Vergleich: Wärmeerzeugung nur durch Kessel
Kessel- Wärme (nur Gas) | 255000 | à | 5.2579 |  |  | = | 13407.6316
jährliche Betriebskosteneinsparung durch BHKW-Einsatz: | [6 empty] | 6757.3504
entspricht der durchschn. jährlichen Einsparung der Wirtschaftlichkeitsberechnung nach Annuitätenmethode

## Auslegung thermisch
Thermische BHKW-Auslegung |  | hier keine Eingaben/Änderungen ! | [7 empty] | Hilfstabellen für Diagramm
analytische Jahresdauerlinie:
Objektdaten | [7 empty] | p(t)=1-b·tc |  |  | BHKW 1 | BHKW 2 | BHKW 3 | BHKW 4 | BHKW 5 | BHKW 6
Jahreswärmebedarf (Eth,a) | 255000 | [5 empty] | mit: |  |  | Bh falls gewählt | 5297.858
Heizlast (Pth,max) | 87.3288 | [5 empty] | t= | Stunden/ Jahresstunden |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ø-Wärmeleistung (Pth,Ø) | 29.1096 | [5 empty] | mo= | 0.034353 | (Pth,min/Pth,max) | pth wenn gewählt | 0.48712
min. Wärmeleistung (Pth,min) | 3 | [5 empty] | m= | 0.33333 | (Pth,Ø/Pth,max) | [6 empty] | pth,BHKW,gesamt | 0.48712
Nutzungsdauer | 8760 | [5 empty] | c= | 0.44847 | (m-m0)/(1-m) |  | Kessel 1 | Kessel 2 | Kessel 3 | Kessel 4 | Kessel 5 | Kessel 6
[7 empty] | b= | 0.96565 | (1-m0) | Bh falls gewählt | 658.4623
[10 empty] | pth wenn gewählt | 1.0024
[10 empty] | Stunden (Jahr) | Stunden (Nutz) | t | Pth,Bed(t) | p(t) | pBHKW(t) | Pth,BHKW(t) | PBed.<=PBHKW
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 87.3288 | 100% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 10 | 10 | 0.0011416 | 83.2891 | 95.37% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 20 | 20 | 0.0022831 | 81.8162 | 93.69% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 30 | 30 | 0.0034247 | 80.7169 | 92.43% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 40 | 40 | 0.0045662 | 79.8064 | 91.39% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 50 | 50 | 0.0057078 | 79.0146 | 90.48% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 60 | 60 | 0.0068493 | 78.3063 | 89.67% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 70 | 70 | 0.0079909 | 77.6605 | 88.93% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 80 | 80 | 0.0091324 | 77.0638 | 88.25% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 90 | 90 | 0.010274 | 76.507 | 87.61% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 100 | 100 | 0.011416 | 75.9834 | 87.01% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 110 | 110 | 0.012557 | 75.4879 | 86.44% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 120 | 120 | 0.013699 | 75.0167 | 85.9% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
gewählt: | [9 empty] | 130 | 130 | 0.01484 | 74.5667 | 85.39% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
BHKW | [9 empty] | 140 | 140 | 0.015982 | 74.1355 | 84.89% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
Anzahl Module: | 1 | [8 empty] | 150 | 150 | 0.017123 | 73.7209 | 84.42% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
Gesamtleistung Module | 42.5397 | [8 empty] | 160 | 160 | 0.018265 | 73.3212 | 83.96% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
Eth,BHKW gesamt : | 225369.1974 | [8 empty] | 170 | 170 | 0.019406 | 72.9352 | 83.52% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
Bedarfsdeckung | 88.38% | [8 empty] | 180 | 180 | 0.020548 | 72.5614 | 83.09% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
Gesamtbetriebsstunden | 5297.858 | [8 empty] | 190 | 190 | 0.021689 | 72.199 | 82.67% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
Betriebsstunden pro Modul | 5297.858 | [8 empty] | 200 | 200 | 0.022831 | 71.8469 | 82.27% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
Kessel | [9 empty] | 210 | 210 | 0.023973 | 71.5044 | 81.88% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
benötigte Kesselleistung | 44.7891 | [8 empty] | 220 | 220 | 0.025114 | 71.1708 | 81.5% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
Anzahl Module: | 1 | [8 empty] | 230 | 230 | 0.026256 | 70.8455 | 81.13% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
gewählte Kesselleistung gesamt | 45 | [8 empty] | 240 | 240 | 0.027397 | 70.5278 | 80.76% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
Eth,Kessel | 29630.8026 | [8 empty] | 250 | 250 | 0.028539 | 70.2174 | 80.41% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 260 | 260 | 0.02968 | 69.9138 | 80.06% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 270 | 270 | 0.030822 | 69.6165 | 79.72% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 280 | 280 | 0.031963 | 69.3253 | 79.38% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 290 | 290 | 0.033105 | 69.0397 | 79.06% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 300 | 300 | 0.034247 | 68.7595 | 78.74% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
BHKW | Modul | Modul | Modul | Modul | Modul | Modul |  |  |  | 310 | 310 | 0.035388 | 68.4844 | 78.42% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 320 | 320 | 0.03653 | 68.2142 | 78.11% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
Pth,Nenn,Modul : | 42.5397 | 33.7778 | 72.8571 | 93.4783 | 57.541 | 13.037 |  |  |  | 330 | 330 | 0.037671 | 67.9486 | 77.81% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
Pth,Nenn,BHKW gesamt : | 42.5397 | 76.3175 | 149.1746 | 242.6529 | 300.1938 | 313.2309 |  |  |  | 340 | 340 | 0.038813 | 67.6874 | 77.51% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
pth (=Pth,Nenn,BHKW gesamt/Heizlast) | 0.48712 | 0.87391 | 1.7082 | 2.7786 | 3.4375 | 3.5868 |  |  |  | 350 | 350 | 0.039954 | 67.4304 | 77.21% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
pth(bereinigt: max 100%) | 0.48712 | 0.87391 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 360 | 360 | 0.041096 | 67.1774 | 76.92% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
ts (Schnittpkt. Pth,Nenn,BHKW mit JDL) | 0.24392 | 0.01068 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 370 | 370 | 0.042237 | 66.9282 | 76.64% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
ts(bereinigt: max 100%) | 0.24392 | 0.01068 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 380 | 380 | 0.043379 | 66.6828 | 76.36% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
Bedarfsdeckung BHKW gesamt | 88.38% | 99.87% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 390 | 390 | 0.044521 | 66.4409 | 76.08% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
Bedarfsdeckung Modul | 88.38% | 11.49% | 0.1251% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 400 | 400 | 0.045662 | 66.2023 | 75.81% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
Eth,BHKW gesamt (kWh): | 225369.1974 | 254681.0532 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 |  |  |  | 410 | 410 | 0.046804 | 65.9671 | 75.54% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
Eth,Modul (kWh): | 225369.1974 | 29311.8558 | 318.9468 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 420 | 420 | 0.047945 | 65.735 | 75.27% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
Volllaststunden Modul Bh: | 5297.858 | 867.7852 | 4.3777 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 430 | 430 | 0.049087 | 65.5059 | 75.01% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
Summe Volllaststunden Module | 5297.858 | 6165.6432 | 6170.0209 | 6170.0209 | 6170.0209 | 6170.0209 |  |  |  | 440 | 440 | 0.050228 | 65.2797 | 74.75% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 450 | 450 | 0.05137 | 65.0564 | 74.5% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
Mindestleistung Kessel | 44.7891 | 11.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 460 | 460 | 0.052511 | 64.8358 | 74.24% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
Eth,Kessel (kWh) | 29630.8026 | 318.9468 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 470 | 470 | 0.053653 | 64.6178 | 73.99% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 480 | 480 | 0.054795 | 64.4023 | 73.75% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 490 | 490 | 0.055936 | 64.1893 | 73.5% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
Kessel | Kessel | Kessel | Kessel | Kessel | Kessel | Kessel |  |  |  | 500 | 500 | 0.057078 | 63.9787 | 73.26% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 510 | 510 | 0.058219 | 63.7705 | 73.02% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
Pth, Nenn, Modul: | 45 | 200 | 60 | 60 | 50 | 40 |  |  |  | 520 | 520 | 0.059361 | 63.5644 | 72.79% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
Pth, Nenn,Kessel,gesamt: | 45 | 245 | 305 | 365 | 415 | 455 |  |  |  | 530 | 530 | 0.060502 | 63.3605 | 72.55% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
Pth,Kessel+BHKW,gesamt: | 87.5397 | 287.5397 | 347.5397 | 407.5397 | 457.5397 | 497.5397 |  |  |  | 540 | 540 | 0.061644 | 63.1588 | 72.32% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
pth (=Pth,BHKW+Kessel, gesamt/Heizlast) | 1.0024 | 3.2926 | 3.9797 | 4.6667 | 5.2393 | 5.6973 |  |  |  | 550 | 550 | 0.062785 | 62.959 | 72.09% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
pth(bereinigt: max 100%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 560 | 560 | 0.063927 | 62.7613 | 71.87% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
ts (Schnittpkt. Pth,BHKW+Kessel mit JDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 570 | 570 | 0.065068 | 62.5655 | 71.64% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
ts(bereinigt: max 100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 580 | 580 | 0.06621 | 62.3716 | 71.42% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
Bedarfsdeckung BHKW+Kessle ges. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 590 | 590 | 0.067352 | 62.1796 | 71.2% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
Bedarfsdeckung Kessel gesamt | 11.62% | 11.62% | 11.62% | 11.62% | 11.62% | 11.62% |  |  |  | 600 | 600 | 0.068493 | 61.9893 | 70.98% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
Bedarfsdeckung Modul | 11.62% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 610 | 610 | 0.069635 | 61.8007 | 70.77% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
Eth,Modul (kWh): | 29630.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 620 | 620 | 0.070776 | 61.6139 | 70.55% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
Eth,Kessel, gesamt (kWh): | 29630.8026 | 29630.8026 | 29630.8026 | 29630.8026 | 29630.8026 | 29630.8026 |  |  |  | 630 | 630 | 0.071918 | 61.4287 | 70.34% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
Vollaststunden Modul Bh: | 658.4623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 640 | 640 | 0.073059 | 61.2452 | 70.13% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 650 | 650 | 0.074201 | 61.0632 | 69.92% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 660 | 660 | 0.075342 | 60.8827 | 69.72% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 670 | 670 | 0.076484 | 60.7037 | 69.51% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 680 | 680 | 0.077626 | 60.5263 | 69.31% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 690 | 690 | 0.078767 | 60.3502 | 69.11% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 700 | 700 | 0.079909 | 60.1755 | 68.91% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 710 | 710 | 0.08105 | 60.0023 | 68.71% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 720 | 720 | 0.082192 | 59.8303 | 68.51% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 730 | 730 | 0.083333 | 59.6597 | 68.32% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 740 | 740 | 0.084475 | 59.4903 | 68.12% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 750 | 750 | 0.085616 | 59.3223 | 67.93% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 760 | 760 | 0.086758 | 59.1554 | 67.74% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 770 | 770 | 0.0879 | 58.9897 | 67.55% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 780 | 780 | 0.089041 | 58.8253 | 67.36% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 790 | 790 | 0.090183 | 58.662 | 67.17% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 800 | 800 | 0.091324 | 58.4998 | 66.99% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 810 | 810 | 0.092466 | 58.3387 | 66.8% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 820 | 820 | 0.093607 | 58.1788 | 66.62% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 830 | 830 | 0.094749 | 58.0199 | 66.44% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 840 | 840 | 0.09589 | 57.862 | 66.26% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 850 | 850 | 0.097032 | 57.7052 | 66.08% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 860 | 860 | 0.098174 | 57.5494 | 65.9% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 870 | 870 | 0.099315 | 57.3946 | 65.72% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 880 | 880 | 0.10046 | 57.2408 | 65.55% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 890 | 890 | 0.1016 | 57.088 | 65.37% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 900 | 900 | 0.10274 | 56.9361 | 65.2% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 910 | 910 | 0.10388 | 56.7851 | 65.02% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 920 | 920 | 0.10502 | 56.635 | 64.85% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 930 | 930 | 0.10616 | 56.4858 | 64.68% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 940 | 940 | 0.10731 | 56.3375 | 64.51% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 950 | 950 | 0.10845 | 56.1901 | 64.34% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 960 | 960 | 0.10959 | 56.0435 | 64.18% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 970 | 970 | 0.11073 | 55.8978 | 64.01% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 980 | 980 | 0.11187 | 55.7529 | 63.84% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 990 | 990 | 0.11301 | 55.6088 | 63.68% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1000 | 1000 | 0.11416 | 55.4655 | 63.51% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1010 | 1010 | 0.1153 | 55.323 | 63.35% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1020 | 1020 | 0.11644 | 55.1813 | 63.19% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1030 | 1030 | 0.11758 | 55.0403 | 63.03% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1040 | 1040 | 0.11872 | 54.9001 | 62.87% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1050 | 1050 | 0.11986 | 54.7606 | 62.71% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1060 | 1060 | 0.121 | 54.6219 | 62.55% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1070 | 1070 | 0.12215 | 54.4839 | 62.39% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1080 | 1080 | 0.12329 | 54.3465 | 62.23% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1090 | 1090 | 0.12443 | 54.2099 | 62.08% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1100 | 1100 | 0.12557 | 54.074 | 61.92% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1110 | 1110 | 0.12671 | 53.9388 | 61.77% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1120 | 1120 | 0.12785 | 53.8042 | 61.61% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1130 | 1130 | 0.129 | 53.6703 | 61.46% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1140 | 1140 | 0.13014 | 53.537 | 61.31% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1150 | 1150 | 0.13128 | 53.4044 | 61.15% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1160 | 1160 | 0.13242 | 53.2724 | 61% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1170 | 1170 | 0.13356 | 53.1411 | 60.85% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1180 | 1180 | 0.1347 | 53.0103 | 60.7% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1190 | 1190 | 0.13584 | 52.8802 | 60.55% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1200 | 1200 | 0.13699 | 52.7507 | 60.4% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1210 | 1210 | 0.13813 | 52.6218 | 60.26% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1220 | 1220 | 0.13927 | 52.4934 | 60.11% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1230 | 1230 | 0.14041 | 52.3656 | 59.96% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1240 | 1240 | 0.14155 | 52.2385 | 59.82% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1250 | 1250 | 0.14269 | 52.1118 | 59.67% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1260 | 1260 | 0.14384 | 51.9858 | 59.53% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1270 | 1270 | 0.14498 | 51.8602 | 59.39% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1280 | 1280 | 0.14612 | 51.7353 | 59.24% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1290 | 1290 | 0.14726 | 51.6108 | 59.1% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1300 | 1300 | 0.1484 | 51.4869 | 58.96% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1310 | 1310 | 0.14954 | 51.3635 | 58.82% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1320 | 1320 | 0.15068 | 51.2406 | 58.68% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1330 | 1330 | 0.15183 | 51.1183 | 58.54% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1340 | 1340 | 0.15297 | 50.9964 | 58.4% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1350 | 1350 | 0.15411 | 50.8751 | 58.26% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1360 | 1360 | 0.15525 | 50.7542 | 58.12% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1370 | 1370 | 0.15639 | 50.6339 | 57.98% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1380 | 1380 | 0.15753 | 50.514 | 57.84% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1390 | 1390 | 0.15868 | 50.3946 | 57.71% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1400 | 1400 | 0.15982 | 50.2757 | 57.57% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1410 | 1410 | 0.16096 | 50.1572 | 57.43% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1420 | 1420 | 0.1621 | 50.0392 | 57.3% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1430 | 1430 | 0.16324 | 49.9217 | 57.17% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1440 | 1440 | 0.16438 | 49.8046 | 57.03% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1450 | 1450 | 0.16553 | 49.6879 | 56.9% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1460 | 1460 | 0.16667 | 49.5717 | 56.76% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1470 | 1470 | 0.16781 | 49.456 | 56.63% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1480 | 1480 | 0.16895 | 49.3407 | 56.5% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1490 | 1490 | 0.17009 | 49.2258 | 56.37% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1500 | 1500 | 0.17123 | 49.1113 | 56.24% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1510 | 1510 | 0.17237 | 48.9972 | 56.11% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1520 | 1520 | 0.17352 | 48.8836 | 55.98% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1530 | 1530 | 0.17466 | 48.7704 | 55.85% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1540 | 1540 | 0.1758 | 48.6575 | 55.72% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1550 | 1550 | 0.17694 | 48.5451 | 55.59% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1560 | 1560 | 0.17808 | 48.4331 | 55.46% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1570 | 1570 | 0.17922 | 48.3215 | 55.33% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1580 | 1580 | 0.18037 | 48.2103 | 55.21% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1590 | 1590 | 0.18151 | 48.0994 | 55.08% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1600 | 1600 | 0.18265 | 47.989 | 54.95% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1610 | 1610 | 0.18379 | 47.8789 | 54.83% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1620 | 1620 | 0.18493 | 47.7692 | 54.7% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1630 | 1630 | 0.18607 | 47.6599 | 54.58% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1640 | 1640 | 0.18721 | 47.5509 | 54.45% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1650 | 1650 | 0.18836 | 47.4423 | 54.33% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1660 | 1660 | 0.1895 | 47.3341 | 54.2% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1670 | 1670 | 0.19064 | 47.2262 | 54.08% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1680 | 1680 | 0.19178 | 47.1187 | 53.96% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1690 | 1690 | 0.19292 | 47.0115 | 53.83% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1700 | 1700 | 0.19406 | 46.9047 | 53.71% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1710 | 1710 | 0.19521 | 46.7982 | 53.59% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1720 | 1720 | 0.19635 | 46.6921 | 53.47% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1730 | 1730 | 0.19749 | 46.5863 | 53.35% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1740 | 1740 | 0.19863 | 46.4809 | 53.23% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1750 | 1750 | 0.19977 | 46.3758 | 53.1% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1760 | 1760 | 0.20091 | 46.271 | 52.98% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1770 | 1770 | 0.20205 | 46.1665 | 52.87% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1780 | 1780 | 0.2032 | 46.0624 | 52.75% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1790 | 1790 | 0.20434 | 45.9586 | 52.63% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1800 | 1800 | 0.20548 | 45.8551 | 52.51% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1810 | 1810 | 0.20662 | 45.7519 | 52.39% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1820 | 1820 | 0.20776 | 45.6491 | 52.27% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1830 | 1830 | 0.2089 | 45.5465 | 52.16% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1840 | 1840 | 0.21005 | 45.4443 | 52.04% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1850 | 1850 | 0.21119 | 45.3423 | 51.92% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1860 | 1860 | 0.21233 | 45.2407 | 51.81% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1870 | 1870 | 0.21347 | 45.1394 | 51.69% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1880 | 1880 | 0.21461 | 45.0383 | 51.57% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1890 | 1890 | 0.21575 | 44.9376 | 51.46% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1900 | 1900 | 0.21689 | 44.8372 | 51.34% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1910 | 1910 | 0.21804 | 44.737 | 51.23% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1920 | 1920 | 0.21918 | 44.6371 | 51.11% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1930 | 1930 | 0.22032 | 44.5376 | 51% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1940 | 1940 | 0.22146 | 44.4383 | 50.89% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1950 | 1950 | 0.2226 | 44.3393 | 50.77% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1960 | 1960 | 0.22374 | 44.2405 | 50.66% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1970 | 1970 | 0.22489 | 44.1421 | 50.55% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1980 | 1980 | 0.22603 | 44.0439 | 50.43% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 1990 | 1990 | 0.22717 | 43.946 | 50.32% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 2000 | 2000 | 0.22831 | 43.8484 | 50.21% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 2010 | 2010 | 0.22945 | 43.751 | 50.1% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 2020 | 2020 | 0.23059 | 43.6539 | 49.99% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 2030 | 2030 | 0.23174 | 43.5571 | 49.88% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 2040 | 2040 | 0.23288 | 43.4605 | 49.77% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 2050 | 2050 | 0.23402 | 43.3642 | 49.66% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 2060 | 2060 | 0.23516 | 43.2681 | 49.55% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 2070 | 2070 | 0.2363 | 43.1724 | 49.44% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 2080 | 2080 | 0.23744 | 43.0768 | 49.33% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 2090 | 2090 | 0.23858 | 42.9815 | 49.22% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 2100 | 2100 | 0.23973 | 42.8865 | 49.11% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 2110 | 2110 | 0.24087 | 42.7917 | 49% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 2120 | 2120 | 0.24201 | 42.6972 | 48.89% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 2130 | 2130 | 0.24315 | 42.6029 | 48.78% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5397
[10 empty] | 2140 | 2140 | 0.24429 | 42.5088 | 48.68% | 0.48712 | 42.5397 | 42.5088
[10 empty] | 2150 | 2150 | 0.24543 | 42.415 | 48.57% | 0.48712 | 42.5397 | 42.415
[10 empty] | 2160 | 2160 | 0.24658 | 42.3215 | 48.46% | 0.48712 | 42.5397 | 42.3215
[10 empty] | 2170 | 2170 | 0.24772 | 42.2281 | 48.36% | 0.48712 | 42.5397 | 42.2281
[10 empty] | 2180 | 2180 | 0.24886 | 42.135 | 48.25% | 0.48712 | 42.5397 | 42.135
[10 empty] | 2190 | 2190 | 0.25 | 42.0422 | 48.14% | 0.48712 | 42.5397 | 42.0422
[10 empty] | 2200 | 2200 | 0.25114 | 41.9496 | 48.04% | 0.48712 | 42.5397 | 41.9496
[10 empty] | 2210 | 2210 | 0.25228 | 41.8572 | 47.93% | 0.48712 | 42.5397 | 41.8572
[10 empty] | 2220 | 2220 | 0.25342 | 41.765 | 47.83% | 0.48712 | 42.5397 | 41.765
[10 empty] | 2230 | 2230 | 0.25457 | 41.6731 | 47.72% | 0.48712 | 42.5397 | 41.6731
[10 empty] | 2240 | 2240 | 0.25571 | 41.5814 | 47.61% | 0.48712 | 42.5397 | 41.5814
[10 empty] | 2250 | 2250 | 0.25685 | 41.4899 | 47.51% | 0.48712 | 42.5397 | 41.4899
[10 empty] | 2260 | 2260 | 0.25799 | 41.3986 | 47.41% | 0.48712 | 42.5397 | 41.3986
[10 empty] | 2270 | 2270 | 0.25913 | 41.3076 | 47.3% | 0.48712 | 42.5397 | 41.3076
[10 empty] | 2280 | 2280 | 0.26027 | 41.2168 | 47.2% | 0.48712 | 42.5397 | 41.2168
[10 empty] | 2290 | 2290 | 0.26142 | 41.1262 | 47.09% | 0.48712 | 42.5397 | 41.1262
[10 empty] | 2300 | 2300 | 0.26256 | 41.0358 | 46.99% | 0.48712 | 42.5397 | 41.0358
[10 empty] | 2310 | 2310 | 0.2637 | 40.9457 | 46.89% | 0.48712 | 42.5397 | 40.9457
[10 empty] | 2320 | 2320 | 0.26484 | 40.8557 | 46.78% | 0.48712 | 42.5397 | 40.8557
[10 empty] | 2330 | 2330 | 0.26598 | 40.766 | 46.68% | 0.48712 | 42.5397 | 40.766
[10 empty] | 2340 | 2340 | 0.26712 | 40.6765 | 46.58% | 0.48712 | 42.5397 | 40.6765
[10 empty] | 2350 | 2350 | 0.26826 | 40.5872 | 46.48% | 0.48712 | 42.5397 | 40.5872
[10 empty] | 2360 | 2360 | 0.26941 | 40.4981 | 46.37% | 0.48712 | 42.5397 | 40.4981
[10 empty] | 2370 | 2370 | 0.27055 | 40.4092 | 46.27% | 0.48712 | 42.5397 | 40.4092
[10 empty] | 2380 | 2380 | 0.27169 | 40.3205 | 46.17% | 0.48712 | 42.5397 | 40.3205
[10 empty] | 2390 | 2390 | 0.27283 | 40.232 | 46.07% | 0.48712 | 42.5397 | 40.232
[10 empty] | 2400 | 2400 | 0.27397 | 40.1438 | 45.97% | 0.48712 | 42.5397 | 40.1438
[10 empty] | 2410 | 2410 | 0.27511 | 40.0557 | 45.87% | 0.48712 | 42.5397 | 40.0557
[10 empty] | 2420 | 2420 | 0.27626 | 39.9678 | 45.77% | 0.48712 | 42.5397 | 39.9678
[10 empty] | 2430 | 2430 | 0.2774 | 39.8802 | 45.67% | 0.48712 | 42.5397 | 39.8802
[10 empty] | 2440 | 2440 | 0.27854 | 39.7927 | 45.57% | 0.48712 | 42.5397 | 39.7927
[10 empty] | 2450 | 2450 | 0.27968 | 39.7054 | 45.47% | 0.48712 | 42.5397 | 39.7054
[10 empty] | 2460 | 2460 | 0.28082 | 39.6183 | 45.37% | 0.48712 | 42.5397 | 39.6183
[10 empty] | 2470 | 2470 | 0.28196 | 39.5315 | 45.27% | 0.48712 | 42.5397 | 39.5315
[10 empty] | 2480 | 2480 | 0.28311 | 39.4448 | 45.17% | 0.48712 | 42.5397 | 39.4448
[10 empty] | 2490 | 2490 | 0.28425 | 39.3583 | 45.07% | 0.48712 | 42.5397 | 39.3583
[10 empty] | 2500 | 2500 | 0.28539 | 39.272 | 44.97% | 0.48712 | 42.5397 | 39.272
[10 empty] | 2510 | 2510 | 0.28653 | 39.1859 | 44.87% | 0.48712 | 42.5397 | 39.1859
[10 empty] | 2520 | 2520 | 0.28767 | 39.0999 | 44.77% | 0.48712 | 42.5397 | 39.0999
[10 empty] | 2530 | 2530 | 0.28881 | 39.0142 | 44.68% | 0.48712 | 42.5397 | 39.0142
[10 empty] | 2540 | 2540 | 0.28995 | 38.9287 | 44.58% | 0.48712 | 42.5397 | 38.9287
[10 empty] | 2550 | 2550 | 0.2911 | 38.8433 | 44.48% | 0.48712 | 42.5397 | 38.8433
[10 empty] | 2560 | 2560 | 0.29224 | 38.7581 | 44.38% | 0.48712 | 42.5397 | 38.7581
[10 empty] | 2570 | 2570 | 0.29338 | 38.6731 | 44.28% | 0.48712 | 42.5397 | 38.6731
[10 empty] | 2580 | 2580 | 0.29452 | 38.5883 | 44.19% | 0.48712 | 42.5397 | 38.5883
[10 empty] | 2590 | 2590 | 0.29566 | 38.5037 | 44.09% | 0.48712 | 42.5397 | 38.5037
[10 empty] | 2600 | 2600 | 0.2968 | 38.4192 | 43.99% | 0.48712 | 42.5397 | 38.4192
[10 empty] | 2610 | 2610 | 0.29795 | 38.3349 | 43.9% | 0.48712 | 42.5397 | 38.3349
[10 empty] | 2620 | 2620 | 0.29909 | 38.2508 | 43.8% | 0.48712 | 42.5397 | 38.2508
[10 empty] | 2630 | 2630 | 0.30023 | 38.1669 | 43.7% | 0.48712 | 42.5397 | 38.1669
[10 empty] | 2640 | 2640 | 0.30137 | 38.0832 | 43.61% | 0.48712 | 42.5397 | 38.0832
[10 empty] | 2650 | 2650 | 0.30251 | 37.9996 | 43.51% | 0.48712 | 42.5397 | 37.9996
[10 empty] | 2660 | 2660 | 0.30365 | 37.9162 | 43.42% | 0.48712 | 42.5397 | 37.9162
[10 empty] | 2670 | 2670 | 0.30479 | 37.833 | 43.32% | 0.48712 | 42.5397 | 37.833
[10 empty] | 2680 | 2680 | 0.30594 | 37.7499 | 43.23% | 0.48712 | 42.5397 | 37.7499
[10 empty] | 2690 | 2690 | 0.30708 | 37.6671 | 43.13% | 0.48712 | 42.5397 | 37.6671
[10 empty] | 2700 | 2700 | 0.30822 | 37.5844 | 43.04% | 0.48712 | 42.5397 | 37.5844
[10 empty] | 2710 | 2710 | 0.30936 | 37.5018 | 42.94% | 0.48712 | 42.5397 | 37.5018
[10 empty] | 2720 | 2720 | 0.3105 | 37.4194 | 42.85% | 0.48712 | 42.5397 | 37.4194
[10 empty] | 2730 | 2730 | 0.31164 | 37.3372 | 42.75% | 0.48712 | 42.5397 | 37.3372
[10 empty] | 2740 | 2740 | 0.31279 | 37.2552 | 42.66% | 0.48712 | 42.5397 | 37.2552
[10 empty] | 2750 | 2750 | 0.31393 | 37.1733 | 42.57% | 0.48712 | 42.5397 | 37.1733
[10 empty] | 2760 | 2760 | 0.31507 | 37.0916 | 42.47% | 0.48712 | 42.5397 | 37.0916
[10 empty] | 2770 | 2770 | 0.31621 | 37.0101 | 42.38% | 0.48712 | 42.5397 | 37.0101
[10 empty] | 2780 | 2780 | 0.31735 | 36.9287 | 42.29% | 0.48712 | 42.5397 | 36.9287
[10 empty] | 2790 | 2790 | 0.31849 | 36.8474 | 42.19% | 0.48712 | 42.5397 | 36.8474
[10 empty] | 2800 | 2800 | 0.31963 | 36.7664 | 42.1% | 0.48712 | 42.5397 | 36.7664
[10 empty] | 2810 | 2810 | 0.32078 | 36.6855 | 42.01% | 0.48712 | 42.5397 | 36.6855
[10 empty] | 2820 | 2820 | 0.32192 | 36.6047 | 41.92% | 0.48712 | 42.5397 | 36.6047
[10 empty] | 2830 | 2830 | 0.32306 | 36.5241 | 41.82% | 0.48712 | 42.5397 | 36.5241
[10 empty] | 2840 | 2840 | 0.3242 | 36.4437 | 41.73% | 0.48712 | 42.5397 | 36.4437
[10 empty] | 2850 | 2850 | 0.32534 | 36.3634 | 41.64% | 0.48712 | 42.5397 | 36.3634
[10 empty] | 2860 | 2860 | 0.32648 | 36.2833 | 41.55% | 0.48712 | 42.5397 | 36.2833
[10 empty] | 2870 | 2870 | 0.32763 | 36.2033 | 41.46% | 0.48712 | 42.5397 | 36.2033
[10 empty] | 2880 | 2880 | 0.32877 | 36.1235 | 41.36% | 0.48712 | 42.5397 | 36.1235
[10 empty] | 2890 | 2890 | 0.32991 | 36.0439 | 41.27% | 0.48712 | 42.5397 | 36.0439
[10 empty] | 2900 | 2900 | 0.33105 | 35.9644 | 41.18% | 0.48712 | 42.5397 | 35.9644
[10 empty] | 2910 | 2910 | 0.33219 | 35.885 | 41.09% | 0.48712 | 42.5397 | 35.885
[10 empty] | 2920 | 2920 | 0.33333 | 35.8058 | 41% | 0.48712 | 42.5397 | 35.8058
[10 empty] | 2930 | 2930 | 0.33447 | 35.7267 | 40.91% | 0.48712 | 42.5397 | 35.7267
[10 empty] | 2940 | 2940 | 0.33562 | 35.6478 | 40.82% | 0.48712 | 42.5397 | 35.6478
[10 empty] | 2950 | 2950 | 0.33676 | 35.5691 | 40.73% | 0.48712 | 42.5397 | 35.5691
[10 empty] | 2960 | 2960 | 0.3379 | 35.4905 | 40.64% | 0.48712 | 42.5397 | 35.4905
[10 empty] | 2970 | 2970 | 0.33904 | 35.412 | 40.55% | 0.48712 | 42.5397 | 35.412
[10 empty] | 2980 | 2980 | 0.34018 | 35.3337 | 40.46% | 0.48712 | 42.5397 | 35.3337
[10 empty] | 2990 | 2990 | 0.34132 | 35.2555 | 40.37% | 0.48712 | 42.5397 | 35.2555
[10 empty] | 3000 | 3000 | 0.34247 | 35.1775 | 40.28% | 0.48712 | 42.5397 | 35.1775
[10 empty] | 3010 | 3010 | 0.34361 | 35.0996 | 40.19% | 0.48712 | 42.5397 | 35.0996
[10 empty] | 3020 | 3020 | 0.34475 | 35.0218 | 40.1% | 0.48712 | 42.5397 | 35.0218
[10 empty] | 3030 | 3030 | 0.34589 | 34.9442 | 40.01% | 0.48712 | 42.5397 | 34.9442
[10 empty] | 3040 | 3040 | 0.34703 | 34.8668 | 39.93% | 0.48712 | 42.5397 | 34.8668
[10 empty] | 3050 | 3050 | 0.34817 | 34.7894 | 39.84% | 0.48712 | 42.5397 | 34.7894
[10 empty] | 3060 | 3060 | 0.34932 | 34.7122 | 39.75% | 0.48712 | 42.5397 | 34.7122
[10 empty] | 3070 | 3070 | 0.35046 | 34.6352 | 39.66% | 0.48712 | 42.5397 | 34.6352
[10 empty] | 3080 | 3080 | 0.3516 | 34.5583 | 39.57% | 0.48712 | 42.5397 | 34.5583
[10 empty] | 3090 | 3090 | 0.35274 | 34.4815 | 39.48% | 0.48712 | 42.5397 | 34.4815
[10 empty] | 3100 | 3100 | 0.35388 | 34.4049 | 39.4% | 0.48712 | 42.5397 | 34.4049
[10 empty] | 3110 | 3110 | 0.35502 | 34.3284 | 39.31% | 0.48712 | 42.5397 | 34.3284
[10 empty] | 3120 | 3120 | 0.35616 | 34.252 | 39.22% | 0.48712 | 42.5397 | 34.252
[10 empty] | 3130 | 3130 | 0.35731 | 34.1758 | 39.13% | 0.48712 | 42.5397 | 34.1758
[10 empty] | 3140 | 3140 | 0.35845 | 34.0997 | 39.05% | 0.48712 | 42.5397 | 34.0997
[10 empty] | 3150 | 3150 | 0.35959 | 34.0238 | 38.96% | 0.48712 | 42.5397 | 34.0238
[10 empty] | 3160 | 3160 | 0.36073 | 33.9479 | 38.87% | 0.48712 | 42.5397 | 33.9479
[10 empty] | 3170 | 3170 | 0.36187 | 33.8722 | 38.79% | 0.48712 | 42.5397 | 33.8722
[10 empty] | 3180 | 3180 | 0.36301 | 33.7967 | 38.7% | 0.48712 | 42.5397 | 33.7967
[10 empty] | 3190 | 3190 | 0.36416 | 33.7213 | 38.61% | 0.48712 | 42.5397 | 33.7213
[10 empty] | 3200 | 3200 | 0.3653 | 33.646 | 38.53% | 0.48712 | 42.5397 | 33.646
[10 empty] | 3210 | 3210 | 0.36644 | 33.5708 | 38.44% | 0.48712 | 42.5397 | 33.5708
[10 empty] | 3220 | 3220 | 0.36758 | 33.4957 | 38.36% | 0.48712 | 42.5397 | 33.4957
[10 empty] | 3230 | 3230 | 0.36872 | 33.4208 | 38.27% | 0.48712 | 42.5397 | 33.4208
[10 empty] | 3240 | 3240 | 0.36986 | 33.346 | 38.18% | 0.48712 | 42.5397 | 33.346
[10 empty] | 3250 | 3250 | 0.371 | 33.2714 | 38.1% | 0.48712 | 42.5397 | 33.2714
[10 empty] | 3260 | 3260 | 0.37215 | 33.1969 | 38.01% | 0.48712 | 42.5397 | 33.1969
[10 empty] | 3270 | 3270 | 0.37329 | 33.1224 | 37.93% | 0.48712 | 42.5397 | 33.1224
[10 empty] | 3280 | 3280 | 0.37443 | 33.0482 | 37.84% | 0.48712 | 42.5397 | 33.0482
[10 empty] | 3290 | 3290 | 0.37557 | 32.974 | 37.76% | 0.48712 | 42.5397 | 32.974
[10 empty] | 3300 | 3300 | 0.37671 | 32.9 | 37.67% | 0.48712 | 42.5397 | 32.9
[10 empty] | 3310 | 3310 | 0.37785 | 32.8261 | 37.59% | 0.48712 | 42.5397 | 32.8261
[10 empty] | 3320 | 3320 | 0.379 | 32.7523 | 37.5% | 0.48712 | 42.5397 | 32.7523
[10 empty] | 3330 | 3330 | 0.38014 | 32.6786 | 37.42% | 0.48712 | 42.5397 | 32.6786
[10 empty] | 3340 | 3340 | 0.38128 | 32.6051 | 37.34% | 0.48712 | 42.5397 | 32.6051
[10 empty] | 3350 | 3350 | 0.38242 | 32.5317 | 37.25% | 0.48712 | 42.5397 | 32.5317
[10 empty] | 3360 | 3360 | 0.38356 | 32.4584 | 37.17% | 0.48712 | 42.5397 | 32.4584
[10 empty] | 3370 | 3370 | 0.3847 | 32.3852 | 37.08% | 0.48712 | 42.5397 | 32.3852
[10 empty] | 3380 | 3380 | 0.38584 | 32.3121 | 37% | 0.48712 | 42.5397 | 32.3121
[10 empty] | 3390 | 3390 | 0.38699 | 32.2392 | 36.92% | 0.48712 | 42.5397 | 32.2392
[10 empty] | 3400 | 3400 | 0.38813 | 32.1664 | 36.83% | 0.48712 | 42.5397 | 32.1664
[10 empty] | 3410 | 3410 | 0.38927 | 32.0937 | 36.75% | 0.48712 | 42.5397 | 32.0937
[10 empty] | 3420 | 3420 | 0.39041 | 32.0211 | 36.67% | 0.48712 | 42.5397 | 32.0211
[10 empty] | 3430 | 3430 | 0.39155 | 31.9486 | 36.58% | 0.48712 | 42.5397 | 31.9486
[10 empty] | 3440 | 3440 | 0.39269 | 31.8763 | 36.5% | 0.48712 | 42.5397 | 31.8763
[10 empty] | 3450 | 3450 | 0.39384 | 31.804 | 36.42% | 0.48712 | 42.5397 | 31.804
[10 empty] | 3460 | 3460 | 0.39498 | 31.7319 | 36.34% | 0.48712 | 42.5397 | 31.7319
[10 empty] | 3470 | 3470 | 0.39612 | 31.6599 | 36.25% | 0.48712 | 42.5397 | 31.6599
[10 empty] | 3480 | 3480 | 0.39726 | 31.588 | 36.17% | 0.48712 | 42.5397 | 31.588
[10 empty] | 3490 | 3490 | 0.3984 | 31.5162 | 36.09% | 0.48712 | 42.5397 | 31.5162
[10 empty] | 3500 | 3500 | 0.39954 | 31.4446 | 36.01% | 0.48712 | 42.5397 | 31.4446
[10 empty] | 3510 | 3510 | 0.40068 | 31.373 | 35.93% | 0.48712 | 42.5397 | 31.373
[10 empty] | 3520 | 3520 | 0.40183 | 31.3016 | 35.84% | 0.48712 | 42.5397 | 31.3016
[10 empty] | 3530 | 3530 | 0.40297 | 31.2303 | 35.76% | 0.48712 | 42.5397 | 31.2303
[10 empty] | 3540 | 3540 | 0.40411 | 31.1591 | 35.68% | 0.48712 | 42.5397 | 31.1591
[10 empty] | 3550 | 3550 | 0.40525 | 31.088 | 35.6% | 0.48712 | 42.5397 | 31.088
[10 empty] | 3560 | 3560 | 0.40639 | 31.017 | 35.52% | 0.48712 | 42.5397 | 31.017
[10 empty] | 3570 | 3570 | 0.40753 | 30.9461 | 35.44% | 0.48712 | 42.5397 | 30.9461
[10 empty] | 3580 | 3580 | 0.40868 | 30.8753 | 35.36% | 0.48712 | 42.5397 | 30.8753
[10 empty] | 3590 | 3590 | 0.40982 | 30.8046 | 35.27% | 0.48712 | 42.5397 | 30.8046
[10 empty] | 3600 | 3600 | 0.41096 | 30.7341 | 35.19% | 0.48712 | 42.5397 | 30.7341
[10 empty] | 3610 | 3610 | 0.4121 | 30.6636 | 35.11% | 0.48712 | 42.5397 | 30.6636
[10 empty] | 3620 | 3620 | 0.41324 | 30.5933 | 35.03% | 0.48712 | 42.5397 | 30.5933
[10 empty] | 3630 | 3630 | 0.41438 | 30.5231 | 34.95% | 0.48712 | 42.5397 | 30.5231
[10 empty] | 3640 | 3640 | 0.41553 | 30.4529 | 34.87% | 0.48712 | 42.5397 | 30.4529
[10 empty] | 3650 | 3650 | 0.41667 | 30.3829 | 34.79% | 0.48712 | 42.5397 | 30.3829
[10 empty] | 3660 | 3660 | 0.41781 | 30.313 | 34.71% | 0.48712 | 42.5397 | 30.313
[10 empty] | 3670 | 3670 | 0.41895 | 30.2432 | 34.63% | 0.48712 | 42.5397 | 30.2432
[10 empty] | 3680 | 3680 | 0.42009 | 30.1735 | 34.55% | 0.48712 | 42.5397 | 30.1735
[10 empty] | 3690 | 3690 | 0.42123 | 30.1039 | 34.47% | 0.48712 | 42.5397 | 30.1039
[10 empty] | 3700 | 3700 | 0.42237 | 30.0344 | 34.39% | 0.48712 | 42.5397 | 30.0344
[10 empty] | 3710 | 3710 | 0.42352 | 29.965 | 34.31% | 0.48712 | 42.5397 | 29.965
[10 empty] | 3720 | 3720 | 0.42466 | 29.8957 | 34.23% | 0.48712 | 42.5397 | 29.8957
[10 empty] | 3730 | 3730 | 0.4258 | 29.8265 | 34.15% | 0.48712 | 42.5397 | 29.8265
[10 empty] | 3740 | 3740 | 0.42694 | 29.7574 | 34.08% | 0.48712 | 42.5397 | 29.7574
[10 empty] | 3750 | 3750 | 0.42808 | 29.6884 | 34% | 0.48712 | 42.5397 | 29.6884
[10 empty] | 3760 | 3760 | 0.42922 | 29.6195 | 33.92% | 0.48712 | 42.5397 | 29.6195
[10 empty] | 3770 | 3770 | 0.43037 | 29.5508 | 33.84% | 0.48712 | 42.5397 | 29.5508
[10 empty] | 3780 | 3780 | 0.43151 | 29.4821 | 33.76% | 0.48712 | 42.5397 | 29.4821
[10 empty] | 3790 | 3790 | 0.43265 | 29.4135 | 33.68% | 0.48712 | 42.5397 | 29.4135
[10 empty] | 3800 | 3800 | 0.43379 | 29.345 | 33.6% | 0.48712 | 42.5397 | 29.345
[10 empty] | 3810 | 3810 | 0.43493 | 29.2766 | 33.52% | 0.48712 | 42.5397 | 29.2766
[10 empty] | 3820 | 3820 | 0.43607 | 29.2084 | 33.45% | 0.48712 | 42.5397 | 29.2084
[10 empty] | 3830 | 3830 | 0.43721 | 29.1402 | 33.37% | 0.48712 | 42.5397 | 29.1402
[10 empty] | 3840 | 3840 | 0.43836 | 29.0721 | 33.29% | 0.48712 | 42.5397 | 29.0721
[10 empty] | 3850 | 3850 | 0.4395 | 29.0041 | 33.21% | 0.48712 | 42.5397 | 29.0041
[10 empty] | 3860 | 3860 | 0.44064 | 28.9362 | 33.13% | 0.48712 | 42.5397 | 28.9362
[10 empty] | 3870 | 3870 | 0.44178 | 28.8684 | 33.06% | 0.48712 | 42.5397 | 28.8684
[10 empty] | 3880 | 3880 | 0.44292 | 28.8007 | 32.98% | 0.48712 | 42.5397 | 28.8007
[10 empty] | 3890 | 3890 | 0.44406 | 28.7331 | 32.9% | 0.48712 | 42.5397 | 28.7331
[10 empty] | 3900 | 3900 | 0.44521 | 28.6656 | 32.82% | 0.48712 | 42.5397 | 28.6656
[10 empty] | 3910 | 3910 | 0.44635 | 28.5982 | 32.75% | 0.48712 | 42.5397 | 28.5982
[10 empty] | 3920 | 3920 | 0.44749 | 28.5309 | 32.67% | 0.48712 | 42.5397 | 28.5309
[10 empty] | 3930 | 3930 | 0.44863 | 28.4637 | 32.59% | 0.48712 | 42.5397 | 28.4637
[10 empty] | 3940 | 3940 | 0.44977 | 28.3965 | 32.52% | 0.48712 | 42.5397 | 28.3965
[10 empty] | 3950 | 3950 | 0.45091 | 28.3295 | 32.44% | 0.48712 | 42.5397 | 28.3295
[10 empty] | 3960 | 3960 | 0.45205 | 28.2626 | 32.36% | 0.48712 | 42.5397 | 28.2626
[10 empty] | 3970 | 3970 | 0.4532 | 28.1957 | 32.29% | 0.48712 | 42.5397 | 28.1957
[10 empty] | 3980 | 3980 | 0.45434 | 28.129 | 32.21% | 0.48712 | 42.5397 | 28.129
[10 empty] | 3990 | 3990 | 0.45548 | 28.0623 | 32.13% | 0.48712 | 42.5397 | 28.0623
[10 empty] | 4000 | 4000 | 0.45662 | 27.9957 | 32.06% | 0.48712 | 42.5397 | 27.9957
[10 empty] | 4010 | 4010 | 0.45776 | 27.9293 | 31.98% | 0.48712 | 42.5397 | 27.9293
[10 empty] | 4020 | 4020 | 0.4589 | 27.8629 | 31.91% | 0.48712 | 42.5397 | 27.8629
[10 empty] | 4030 | 4030 | 0.46005 | 27.7966 | 31.83% | 0.48712 | 42.5397 | 27.7966
[10 empty] | 4040 | 4040 | 0.46119 | 27.7304 | 31.75% | 0.48712 | 42.5397 | 27.7304
[10 empty] | 4050 | 4050 | 0.46233 | 27.6643 | 31.68% | 0.48712 | 42.5397 | 27.6643
[10 empty] | 4060 | 4060 | 0.46347 | 27.5982 | 31.6% | 0.48712 | 42.5397 | 27.5982
[10 empty] | 4070 | 4070 | 0.46461 | 27.5323 | 31.53% | 0.48712 | 42.5397 | 27.5323
[10 empty] | 4080 | 4080 | 0.46575 | 27.4665 | 31.45% | 0.48712 | 42.5397 | 27.4665
[10 empty] | 4090 | 4090 | 0.46689 | 27.4007 | 31.38% | 0.48712 | 42.5397 | 27.4007
[10 empty] | 4100 | 4100 | 0.46804 | 27.335 | 31.3% | 0.48712 | 42.5397 | 27.335
[10 empty] | 4110 | 4110 | 0.46918 | 27.2695 | 31.23% | 0.48712 | 42.5397 | 27.2695
[10 empty] | 4120 | 4120 | 0.47032 | 27.204 | 31.15% | 0.48712 | 42.5397 | 27.204
[10 empty] | 4130 | 4130 | 0.47146 | 27.1386 | 31.08% | 0.48712 | 42.5397 | 27.1386
[10 empty] | 4140 | 4140 | 0.4726 | 27.0732 | 31% | 0.48712 | 42.5397 | 27.0732
[10 empty] | 4150 | 4150 | 0.47374 | 27.008 | 30.93% | 0.48712 | 42.5397 | 27.008
[10 empty] | 4160 | 4160 | 0.47489 | 26.9429 | 30.85% | 0.48712 | 42.5397 | 26.9429
[10 empty] | 4170 | 4170 | 0.47603 | 26.8778 | 30.78% | 0.48712 | 42.5397 | 26.8778
[10 empty] | 4180 | 4180 | 0.47717 | 26.8128 | 30.7% | 0.48712 | 42.5397 | 26.8128
[10 empty] | 4190 | 4190 | 0.47831 | 26.748 | 30.63% | 0.48712 | 42.5397 | 26.748
[10 empty] | 4200 | 4200 | 0.47945 | 26.6832 | 30.55% | 0.48712 | 42.5397 | 26.6832
[10 empty] | 4210 | 4210 | 0.48059 | 26.6184 | 30.48% | 0.48712 | 42.5397 | 26.6184
[10 empty] | 4220 | 4220 | 0.48174 | 26.5538 | 30.41% | 0.48712 | 42.5397 | 26.5538
[10 empty] | 4230 | 4230 | 0.48288 | 26.4893 | 30.33% | 0.48712 | 42.5397 | 26.4893
[10 empty] | 4240 | 4240 | 0.48402 | 26.4248 | 30.26% | 0.48712 | 42.5397 | 26.4248
[10 empty] | 4250 | 4250 | 0.48516 | 26.3604 | 30.19% | 0.48712 | 42.5397 | 26.3604
[10 empty] | 4260 | 4260 | 0.4863 | 26.2961 | 30.11% | 0.48712 | 42.5397 | 26.2961
[10 empty] | 4270 | 4270 | 0.48744 | 26.2319 | 30.04% | 0.48712 | 42.5397 | 26.2319
[10 empty] | 4280 | 4280 | 0.48858 | 26.1678 | 29.96% | 0.48712 | 42.5397 | 26.1678
[10 empty] | 4290 | 4290 | 0.48973 | 26.1038 | 29.89% | 0.48712 | 42.5397 | 26.1038
[10 empty] | 4300 | 4300 | 0.49087 | 26.0398 | 29.82% | 0.48712 | 42.5397 | 26.0398
[10 empty] | 4310 | 4310 | 0.49201 | 25.9759 | 29.74% | 0.48712 | 42.5397 | 25.9759
[10 empty] | 4320 | 4320 | 0.49315 | 25.9121 | 29.67% | 0.48712 | 42.5397 | 25.9121
[10 empty] | 4330 | 4330 | 0.49429 | 25.8484 | 29.6% | 0.48712 | 42.5397 | 25.8484
[10 empty] | 4340 | 4340 | 0.49543 | 25.7848 | 29.53% | 0.48712 | 42.5397 | 25.7848
[10 empty] | 4350 | 4350 | 0.49658 | 25.7212 | 29.45% | 0.48712 | 42.5397 | 25.7212
[10 empty] | 4360 | 4360 | 0.49772 | 25.6577 | 29.38% | 0.48712 | 42.5397 | 25.6577
[10 empty] | 4370 | 4370 | 0.49886 | 25.5943 | 29.31% | 0.48712 | 42.5397 | 25.5943
[10 empty] | 4380 | 4380 | 0.5 | 25.531 | 29.24% | 0.48712 | 42.5397 | 25.531
[10 empty] | 4390 | 4390 | 0.50114 | 25.4678 | 29.16% | 0.48712 | 42.5397 | 25.4678
[10 empty] | 4400 | 4400 | 0.50228 | 25.4046 | 29.09% | 0.48712 | 42.5397 | 25.4046
[10 empty] | 4410 | 4410 | 0.50342 | 25.3416 | 29.02% | 0.48712 | 42.5397 | 25.3416
[10 empty] | 4420 | 4420 | 0.50457 | 25.2786 | 28.95% | 0.48712 | 42.5397 | 25.2786
[10 empty] | 4430 | 4430 | 0.50571 | 25.2156 | 28.87% | 0.48712 | 42.5397 | 25.2156
[10 empty] | 4440 | 4440 | 0.50685 | 25.1528 | 28.8% | 0.48712 | 42.5397 | 25.1528
[10 empty] | 4450 | 4450 | 0.50799 | 25.09 | 28.73% | 0.48712 | 42.5397 | 25.09
[10 empty] | 4460 | 4460 | 0.50913 | 25.0273 | 28.66% | 0.48712 | 42.5397 | 25.0273
[10 empty] | 4470 | 4470 | 0.51027 | 24.9647 | 28.59% | 0.48712 | 42.5397 | 24.9647
[10 empty] | 4480 | 4480 | 0.51142 | 24.9022 | 28.52% | 0.48712 | 42.5397 | 24.9022
[10 empty] | 4490 | 4490 | 0.51256 | 24.8398 | 28.44% | 0.48712 | 42.5397 | 24.8398
[10 empty] | 4500 | 4500 | 0.5137 | 24.7774 | 28.37% | 0.48712 | 42.5397 | 24.7774
[10 empty] | 4510 | 4510 | 0.51484 | 24.7151 | 28.3% | 0.48712 | 42.5397 | 24.7151
[10 empty] | 4520 | 4520 | 0.51598 | 24.6528 | 28.23% | 0.48712 | 42.5397 | 24.6528
[10 empty] | 4530 | 4530 | 0.51712 | 24.5907 | 28.16% | 0.48712 | 42.5397 | 24.5907
[10 empty] | 4540 | 4540 | 0.51826 | 24.5286 | 28.09% | 0.48712 | 42.5397 | 24.5286
[10 empty] | 4550 | 4550 | 0.51941 | 24.4666 | 28.02% | 0.48712 | 42.5397 | 24.4666
[10 empty] | 4560 | 4560 | 0.52055 | 24.4047 | 27.95% | 0.48712 | 42.5397 | 24.4047
[10 empty] | 4570 | 4570 | 0.52169 | 24.3429 | 27.87% | 0.48712 | 42.5397 | 24.3429
[10 empty] | 4580 | 4580 | 0.52283 | 24.2811 | 27.8% | 0.48712 | 42.5397 | 24.2811
[10 empty] | 4590 | 4590 | 0.52397 | 24.2194 | 27.73% | 0.48712 | 42.5397 | 24.2194
[10 empty] | 4600 | 4600 | 0.52511 | 24.1578 | 27.66% | 0.48712 | 42.5397 | 24.1578
[10 empty] | 4610 | 4610 | 0.52626 | 24.0962 | 27.59% | 0.48712 | 42.5397 | 24.0962
[10 empty] | 4620 | 4620 | 0.5274 | 24.0347 | 27.52% | 0.48712 | 42.5397 | 24.0347
[10 empty] | 4630 | 4630 | 0.52854 | 23.9733 | 27.45% | 0.48712 | 42.5397 | 23.9733
[10 empty] | 4640 | 4640 | 0.52968 | 23.912 | 27.38% | 0.48712 | 42.5397 | 23.912
[10 empty] | 4650 | 4650 | 0.53082 | 23.8507 | 27.31% | 0.48712 | 42.5397 | 23.8507
[10 empty] | 4660 | 4660 | 0.53196 | 23.7896 | 27.24% | 0.48712 | 42.5397 | 23.7896
[10 empty] | 4670 | 4670 | 0.53311 | 23.7284 | 27.17% | 0.48712 | 42.5397 | 23.7284
[10 empty] | 4680 | 4680 | 0.53425 | 23.6674 | 27.1% | 0.48712 | 42.5397 | 23.6674
[10 empty] | 4690 | 4690 | 0.53539 | 23.6064 | 27.03% | 0.48712 | 42.5397 | 23.6064
[10 empty] | 4700 | 4700 | 0.53653 | 23.5455 | 26.96% | 0.48712 | 42.5397 | 23.5455
[10 empty] | 4710 | 4710 | 0.53767 | 23.4847 | 26.89% | 0.48712 | 42.5397 | 23.4847
[10 empty] | 4720 | 4720 | 0.53881 | 23.424 | 26.82% | 0.48712 | 42.5397 | 23.424
[10 empty] | 4730 | 4730 | 0.53995 | 23.3633 | 26.75% | 0.48712 | 42.5397 | 23.3633
[10 empty] | 4740 | 4740 | 0.5411 | 23.3027 | 26.68% | 0.48712 | 42.5397 | 23.3027
[10 empty] | 4750 | 4750 | 0.54224 | 23.2421 | 26.61% | 0.48712 | 42.5397 | 23.2421
[10 empty] | 4760 | 4760 | 0.54338 | 23.1816 | 26.55% | 0.48712 | 42.5397 | 23.1816
[10 empty] | 4770 | 4770 | 0.54452 | 23.1212 | 26.48% | 0.48712 | 42.5397 | 23.1212
[10 empty] | 4780 | 4780 | 0.54566 | 23.0609 | 26.41% | 0.48712 | 42.5397 | 23.0609
[10 empty] | 4790 | 4790 | 0.5468 | 23.0006 | 26.34% | 0.48712 | 42.5397 | 23.0006
[10 empty] | 4800 | 4800 | 0.54795 | 22.9405 | 26.27% | 0.48712 | 42.5397 | 22.9405
[10 empty] | 4810 | 4810 | 0.54909 | 22.8803 | 26.2% | 0.48712 | 42.5397 | 22.8803
[10 empty] | 4820 | 4820 | 0.55023 | 22.8203 | 26.13% | 0.48712 | 42.5397 | 22.8203
[10 empty] | 4830 | 4830 | 0.55137 | 22.7603 | 26.06% | 0.48712 | 42.5397 | 22.7603
[10 empty] | 4840 | 4840 | 0.55251 | 22.7004 | 25.99% | 0.48712 | 42.5397 | 22.7004
[10 empty] | 4850 | 4850 | 0.55365 | 22.6405 | 25.93% | 0.48712 | 42.5397 | 22.6405
[10 empty] | 4860 | 4860 | 0.55479 | 22.5807 | 25.86% | 0.48712 | 42.5397 | 22.5807
[10 empty] | 4870 | 4870 | 0.55594 | 22.521 | 25.79% | 0.48712 | 42.5397 | 22.521
[10 empty] | 4880 | 4880 | 0.55708 | 22.4614 | 25.72% | 0.48712 | 42.5397 | 22.4614
[10 empty] | 4890 | 4890 | 0.55822 | 22.4018 | 25.65% | 0.48712 | 42.5397 | 22.4018
[10 empty] | 4900 | 4900 | 0.55936 | 22.3423 | 25.58% | 0.48712 | 42.5397 | 22.3423
[10 empty] | 4910 | 4910 | 0.5605 | 22.2828 | 25.52% | 0.48712 | 42.5397 | 22.2828
[10 empty] | 4920 | 4920 | 0.56164 | 22.2235 | 25.45% | 0.48712 | 42.5397 | 22.2235
[10 empty] | 4930 | 4930 | 0.56279 | 22.1642 | 25.38% | 0.48712 | 42.5397 | 22.1642
[10 empty] | 4940 | 4940 | 0.56393 | 22.1049 | 25.31% | 0.48712 | 42.5397 | 22.1049
[10 empty] | 4950 | 4950 | 0.56507 | 22.0457 | 25.24% | 0.48712 | 42.5397 | 22.0457
[10 empty] | 4960 | 4960 | 0.56621 | 21.9866 | 25.18% | 0.48712 | 42.5397 | 21.9866
[10 empty] | 4970 | 4970 | 0.56735 | 21.9276 | 25.11% | 0.48712 | 42.5397 | 21.9276
[10 empty] | 4980 | 4980 | 0.56849 | 21.8686 | 25.04% | 0.48712 | 42.5397 | 21.8686
[10 empty] | 4990 | 4990 | 0.56963 | 21.8097 | 24.97% | 0.48712 | 42.5397 | 21.8097
[10 empty] | 5000 | 5000 | 0.57078 | 21.7508 | 24.91% | 0.48712 | 42.5397 | 21.7508
[10 empty] | 5010 | 5010 | 0.57192 | 21.692 | 24.84% | 0.48712 | 42.5397 | 21.692
[10 empty] | 5020 | 5020 | 0.57306 | 21.6333 | 24.77% | 0.48712 | 42.5397 | 21.6333
[10 empty] | 5030 | 5030 | 0.5742 | 21.5746 | 24.71% | 0.48712 | 42.5397 | 21.5746
[10 empty] | 5040 | 5040 | 0.57534 | 21.5161 | 24.64% | 0.48712 | 42.5397 | 21.5161
[10 empty] | 5050 | 5050 | 0.57648 | 21.4575 | 24.57% | 0.48712 | 42.5397 | 21.4575
[10 empty] | 5060 | 5060 | 0.57763 | 21.3991 | 24.5% | 0.48712 | 42.5397 | 21.3991
[10 empty] | 5070 | 5070 | 0.57877 | 21.3407 | 24.44% | 0.48712 | 42.5397 | 21.3407
[10 empty] | 5080 | 5080 | 0.57991 | 21.2823 | 24.37% | 0.48712 | 42.5397 | 21.2823
[10 empty] | 5090 | 5090 | 0.58105 | 21.224 | 24.3% | 0.48712 | 42.5397 | 21.224
[10 empty] | 5100 | 5100 | 0.58219 | 21.1658 | 24.24% | 0.48712 | 42.5397 | 21.1658
[10 empty] | 5110 | 5110 | 0.58333 | 21.1077 | 24.17% | 0.48712 | 42.5397 | 21.1077
[10 empty] | 5120 | 5120 | 0.58447 | 21.0496 | 24.1% | 0.48712 | 42.5397 | 21.0496
[10 empty] | 5130 | 5130 | 0.58562 | 20.9916 | 24.04% | 0.48712 | 42.5397 | 20.9916
[10 empty] | 5140 | 5140 | 0.58676 | 20.9336 | 23.97% | 0.48712 | 42.5397 | 20.9336
[10 empty] | 5150 | 5150 | 0.5879 | 20.8757 | 23.9% | 0.48712 | 42.5397 | 20.8757
[10 empty] | 5160 | 5160 | 0.58904 | 20.8179 | 23.84% | 0.48712 | 42.5397 | 20.8179
[10 empty] | 5170 | 5170 | 0.59018 | 20.7601 | 23.77% | 0.48712 | 42.5397 | 20.7601
[10 empty] | 5180 | 5180 | 0.59132 | 20.7024 | 23.71% | 0.48712 | 42.5397 | 20.7024
[10 empty] | 5190 | 5190 | 0.59247 | 20.6447 | 23.64% | 0.48712 | 42.5397 | 20.6447
[10 empty] | 5200 | 5200 | 0.59361 | 20.5871 | 23.57% | 0.48712 | 42.5397 | 20.5871
[10 empty] | 5210 | 5210 | 0.59475 | 20.5296 | 23.51% | 0.48712 | 42.5397 | 20.5296
[10 empty] | 5220 | 5220 | 0.59589 | 20.4721 | 23.44% | 0.48712 | 42.5397 | 20.4721
[10 empty] | 5230 | 5230 | 0.59703 | 20.4147 | 23.38% | 0.48712 | 42.5397 | 20.4147
[10 empty] | 5240 | 5240 | 0.59817 | 20.3574 | 23.31% | 0.48712 | 42.5397 | 20.3574
[10 empty] | 5250 | 5250 | 0.59932 | 20.3001 | 23.25% | 0.48712 | 42.5397 | 20.3001
[10 empty] | 5260 | 5260 | 0.60046 | 20.2429 | 23.18% | 0.48712 | 42.5397 | 20.2429
[10 empty] | 5270 | 5270 | 0.6016 | 20.1857 | 23.11% | 0.48712 | 42.5397 | 20.1857
[10 empty] | 5280 | 5280 | 0.60274 | 20.1286 | 23.05% | 0.48712 | 42.5397 | 20.1286
[10 empty] | 5290 | 5290 | 0.60388 | 20.0715 | 22.98% | 0.48712 | 42.5397 | 20.0715
[10 empty] | 5300 | 5300 | 0.60502 | 20.0145 | 22.92% | 0 | 0 | 20.0145
[10 empty] | 5310 | 5310 | 0.60616 | 19.9576 | 22.85% | 0 | 0 | 19.9576
[10 empty] | 5320 | 5320 | 0.60731 | 19.9007 | 22.79% | 0 | 0 | 19.9007
[10 empty] | 5330 | 5330 | 0.60845 | 19.8439 | 22.72% | 0 | 0 | 19.8439
[10 empty] | 5340 | 5340 | 0.60959 | 19.7872 | 22.66% | 0 | 0 | 19.7872
[10 empty] | 5350 | 5350 | 0.61073 | 19.7305 | 22.59% | 0 | 0 | 19.7305
[10 empty] | 5360 | 5360 | 0.61187 | 19.6739 | 22.53% | 0 | 0 | 19.6739
[10 empty] | 5370 | 5370 | 0.61301 | 19.6173 | 22.46% | 0 | 0 | 19.6173
[10 empty] | 5380 | 5380 | 0.61416 | 19.5608 | 22.4% | 0 | 0 | 19.5608
[10 empty] | 5390 | 5390 | 0.6153 | 19.5043 | 22.33% | 0 | 0 | 19.5043
[10 empty] | 5400 | 5400 | 0.61644 | 19.4479 | 22.27% | 0 | 0 | 19.4479
[10 empty] | 5410 | 5410 | 0.61758 | 19.3915 | 22.21% | 0 | 0 | 19.3915
[10 empty] | 5420 | 5420 | 0.61872 | 19.3353 | 22.14% | 0 | 0 | 19.3353
[10 empty] | 5430 | 5430 | 0.61986 | 19.279 | 22.08% | 0 | 0 | 19.279
[10 empty] | 5440 | 5440 | 0.621 | 19.2228 | 22.01% | 0 | 0 | 19.2228
[10 empty] | 5450 | 5450 | 0.62215 | 19.1667 | 21.95% | 0 | 0 | 19.1667
[10 empty] | 5460 | 5460 | 0.62329 | 19.1107 | 21.88% | 0 | 0 | 19.1107
[10 empty] | 5470 | 5470 | 0.62443 | 19.0547 | 21.82% | 0 | 0 | 19.0547
[10 empty] | 5480 | 5480 | 0.62557 | 18.9987 | 21.76% | 0 | 0 | 18.9987
[10 empty] | 5490 | 5490 | 0.62671 | 18.9428 | 21.69% | 0 | 0 | 18.9428
[10 empty] | 5500 | 5500 | 0.62785 | 18.887 | 21.63% | 0 | 0 | 18.887
[10 empty] | 5510 | 5510 | 0.629 | 18.8312 | 21.56% | 0 | 0 | 18.8312
[10 empty] | 5520 | 5520 | 0.63014 | 18.7755 | 21.5% | 0 | 0 | 18.7755
[10 empty] | 5530 | 5530 | 0.63128 | 18.7198 | 21.44% | 0 | 0 | 18.7198
[10 empty] | 5540 | 5540 | 0.63242 | 18.6642 | 21.37% | 0 | 0 | 18.6642
[10 empty] | 5550 | 5550 | 0.63356 | 18.6086 | 21.31% | 0 | 0 | 18.6086
[10 empty] | 5560 | 5560 | 0.6347 | 18.5531 | 21.25% | 0 | 0 | 18.5531
[10 empty] | 5570 | 5570 | 0.63584 | 18.4977 | 21.18% | 0 | 0 | 18.4977
[10 empty] | 5580 | 5580 | 0.63699 | 18.4423 | 21.12% | 0 | 0 | 18.4423
[10 empty] | 5590 | 5590 | 0.63813 | 18.387 | 21.05% | 0 | 0 | 18.387
[10 empty] | 5600 | 5600 | 0.63927 | 18.3317 | 20.99% | 0 | 0 | 18.3317
[10 empty] | 5610 | 5610 | 0.64041 | 18.2765 | 20.93% | 0 | 0 | 18.2765
[10 empty] | 5620 | 5620 | 0.64155 | 18.2213 | 20.87% | 0 | 0 | 18.2213
[10 empty] | 5630 | 5630 | 0.64269 | 18.1662 | 20.8% | 0 | 0 | 18.1662
[10 empty] | 5640 | 5640 | 0.64384 | 18.1111 | 20.74% | 0 | 0 | 18.1111
[10 empty] | 5650 | 5650 | 0.64498 | 18.0561 | 20.68% | 0 | 0 | 18.0561
[10 empty] | 5660 | 5660 | 0.64612 | 18.0011 | 20.61% | 0 | 0 | 18.0011
[10 empty] | 5670 | 5670 | 0.64726 | 17.9462 | 20.55% | 0 | 0 | 17.9462
[10 empty] | 5680 | 5680 | 0.6484 | 17.8914 | 20.49% | 0 | 0 | 17.8914
[10 empty] | 5690 | 5690 | 0.64954 | 17.8366 | 20.42% | 0 | 0 | 17.8366
[10 empty] | 5700 | 5700 | 0.65068 | 17.7818 | 20.36% | 0 | 0 | 17.7818
[10 empty] | 5710 | 5710 | 0.65183 | 17.7271 | 20.3% | 0 | 0 | 17.7271
[10 empty] | 5720 | 5720 | 0.65297 | 17.6725 | 20.24% | 0 | 0 | 17.6725
[10 empty] | 5730 | 5730 | 0.65411 | 17.6179 | 20.17% | 0 | 0 | 17.6179
[10 empty] | 5740 | 5740 | 0.65525 | 17.5634 | 20.11% | 0 | 0 | 17.5634
[10 empty] | 5750 | 5750 | 0.65639 | 17.5089 | 20.05% | 0 | 0 | 17.5089
[10 empty] | 5760 | 5760 | 0.65753 | 17.4545 | 19.99% | 0 | 0 | 17.4545
[10 empty] | 5770 | 5770 | 0.65868 | 17.4001 | 19.92% | 0 | 0 | 17.4001
[10 empty] | 5780 | 5780 | 0.65982 | 17.3458 | 19.86% | 0 | 0 | 17.3458
[10 empty] | 5790 | 5790 | 0.66096 | 17.2915 | 19.8% | 0 | 0 | 17.2915
[10 empty] | 5800 | 5800 | 0.6621 | 17.2373 | 19.74% | 0 | 0 | 17.2373
[10 empty] | 5810 | 5810 | 0.66324 | 17.1831 | 19.68% | 0 | 0 | 17.1831
[10 empty] | 5820 | 5820 | 0.66438 | 17.129 | 19.61% | 0 | 0 | 17.129
[10 empty] | 5830 | 5830 | 0.66553 | 17.0749 | 19.55% | 0 | 0 | 17.0749
[10 empty] | 5840 | 5840 | 0.66667 | 17.0209 | 19.49% | 0 | 0 | 17.0209
[10 empty] | 5850 | 5850 | 0.66781 | 16.9669 | 19.43% | 0 | 0 | 16.9669
[10 empty] | 5860 | 5860 | 0.66895 | 16.913 | 19.37% | 0 | 0 | 16.913
[10 empty] | 5870 | 5870 | 0.67009 | 16.8591 | 19.31% | 0 | 0 | 16.8591
[10 empty] | 5880 | 5880 | 0.67123 | 16.8053 | 19.24% | 0 | 0 | 16.8053
[10 empty] | 5890 | 5890 | 0.67237 | 16.7516 | 19.18% | 0 | 0 | 16.7516
[10 empty] | 5900 | 5900 | 0.67352 | 16.6979 | 19.12% | 0 | 0 | 16.6979
[10 empty] | 5910 | 5910 | 0.67466 | 16.6442 | 19.06% | 0 | 0 | 16.6442
[10 empty] | 5920 | 5920 | 0.6758 | 16.5906 | 19% | 0 | 0 | 16.5906
[10 empty] | 5930 | 5930 | 0.67694 | 16.537 | 18.94% | 0 | 0 | 16.537
[10 empty] | 5940 | 5940 | 0.67808 | 16.4835 | 18.88% | 0 | 0 | 16.4835
[10 empty] | 5950 | 5950 | 0.67922 | 16.43 | 18.81% | 0 | 0 | 16.43
[10 empty] | 5960 | 5960 | 0.68037 | 16.3766 | 18.75% | 0 | 0 | 16.3766
[10 empty] | 5970 | 5970 | 0.68151 | 16.3233 | 18.69% | 0 | 0 | 16.3233
[10 empty] | 5980 | 5980 | 0.68265 | 16.2699 | 18.63% | 0 | 0 | 16.2699
[10 empty] | 5990 | 5990 | 0.68379 | 16.2167 | 18.57% | 0 | 0 | 16.2167
[10 empty] | 6000 | 6000 | 0.68493 | 16.1635 | 18.51% | 0 | 0 | 16.1635
[10 empty] | 6010 | 6010 | 0.68607 | 16.1103 | 18.45% | 0 | 0 | 16.1103
[10 empty] | 6020 | 6020 | 0.68721 | 16.0572 | 18.39% | 0 | 0 | 16.0572
[10 empty] | 6030 | 6030 | 0.68836 | 16.0041 | 18.33% | 0 | 0 | 16.0041
[10 empty] | 6040 | 6040 | 0.6895 | 15.9511 | 18.27% | 0 | 0 | 15.9511
[10 empty] | 6050 | 6050 | 0.69064 | 15.8981 | 18.2% | 0 | 0 | 15.8981
[10 empty] | 6060 | 6060 | 0.69178 | 15.8452 | 18.14% | 0 | 0 | 15.8452
[10 empty] | 6070 | 6070 | 0.69292 | 15.7923 | 18.08% | 0 | 0 | 15.7923
[10 empty] | 6080 | 6080 | 0.69406 | 15.7395 | 18.02% | 0 | 0 | 15.7395
[10 empty] | 6090 | 6090 | 0.69521 | 15.6867 | 17.96% | 0 | 0 | 15.6867
[10 empty] | 6100 | 6100 | 0.69635 | 15.634 | 17.9% | 0 | 0 | 15.634
[10 empty] | 6110 | 6110 | 0.69749 | 15.5813 | 17.84% | 0 | 0 | 15.5813
[10 empty] | 6120 | 6120 | 0.69863 | 15.5286 | 17.78% | 0 | 0 | 15.5286
[10 empty] | 6130 | 6130 | 0.69977 | 15.476 | 17.72% | 0 | 0 | 15.476
[10 empty] | 6140 | 6140 | 0.70091 | 15.4235 | 17.66% | 0 | 0 | 15.4235
[10 empty] | 6150 | 6150 | 0.70205 | 15.371 | 17.6% | 0 | 0 | 15.371
[10 empty] | 6160 | 6160 | 0.7032 | 15.3186 | 17.54% | 0 | 0 | 15.3186
[10 empty] | 6170 | 6170 | 0.70434 | 15.2661 | 17.48% | 0 | 0 | 15.2661
[10 empty] | 6180 | 6180 | 0.70548 | 15.2138 | 17.42% | 0 | 0 | 15.2138
[10 empty] | 6190 | 6190 | 0.70662 | 15.1615 | 17.36% | 0 | 0 | 15.1615
[10 empty] | 6200 | 6200 | 0.70776 | 15.1092 | 17.3% | 0 | 0 | 15.1092
[10 empty] | 6210 | 6210 | 0.7089 | 15.057 | 17.24% | 0 | 0 | 15.057
[10 empty] | 6220 | 6220 | 0.71005 | 15.0048 | 17.18% | 0 | 0 | 15.0048
[10 empty] | 6230 | 6230 | 0.71119 | 14.9527 | 17.12% | 0 | 0 | 14.9527
[10 empty] | 6240 | 6240 | 0.71233 | 14.9006 | 17.06% | 0 | 0 | 14.9006
[10 empty] | 6250 | 6250 | 0.71347 | 14.8486 | 17% | 0 | 0 | 14.8486
[10 empty] | 6260 | 6260 | 0.71461 | 14.7966 | 16.94% | 0 | 0 | 14.7966
[10 empty] | 6270 | 6270 | 0.71575 | 14.7447 | 16.88% | 0 | 0 | 14.7447
[10 empty] | 6280 | 6280 | 0.71689 | 14.6928 | 16.82% | 0 | 0 | 14.6928
[10 empty] | 6290 | 6290 | 0.71804 | 14.6409 | 16.77% | 0 | 0 | 14.6409
[10 empty] | 6300 | 6300 | 0.71918 | 14.5891 | 16.71% | 0 | 0 | 14.5891
[10 empty] | 6310 | 6310 | 0.72032 | 14.5374 | 16.65% | 0 | 0 | 14.5374
[10 empty] | 6320 | 6320 | 0.72146 | 14.4857 | 16.59% | 0 | 0 | 14.4857
[10 empty] | 6330 | 6330 | 0.7226 | 14.434 | 16.53% | 0 | 0 | 14.434
[10 empty] | 6340 | 6340 | 0.72374 | 14.3824 | 16.47% | 0 | 0 | 14.3824
[10 empty] | 6350 | 6350 | 0.72489 | 14.3308 | 16.41% | 0 | 0 | 14.3308
[10 empty] | 6360 | 6360 | 0.72603 | 14.2793 | 16.35% | 0 | 0 | 14.2793
[10 empty] | 6370 | 6370 | 0.72717 | 14.2278 | 16.29% | 0 | 0 | 14.2278
[10 empty] | 6380 | 6380 | 0.72831 | 14.1763 | 16.23% | 0 | 0 | 14.1763
[10 empty] | 6390 | 6390 | 0.72945 | 14.1249 | 16.17% | 0 | 0 | 14.1249
[10 empty] | 6400 | 6400 | 0.73059 | 14.0736 | 16.12% | 0 | 0 | 14.0736
[10 empty] | 6410 | 6410 | 0.73174 | 14.0223 | 16.06% | 0 | 0 | 14.0223
[10 empty] | 6420 | 6420 | 0.73288 | 13.971 | 16% | 0 | 0 | 13.971
[10 empty] | 6430 | 6430 | 0.73402 | 13.9198 | 15.94% | 0 | 0 | 13.9198
[10 empty] | 6440 | 6440 | 0.73516 | 13.8686 | 15.88% | 0 | 0 | 13.8686
[10 empty] | 6450 | 6450 | 0.7363 | 13.8175 | 15.82% | 0 | 0 | 13.8175
[10 empty] | 6460 | 6460 | 0.73744 | 13.7664 | 15.76% | 0 | 0 | 13.7664
[10 empty] | 6470 | 6470 | 0.73858 | 13.7153 | 15.71% | 0 | 0 | 13.7153
[10 empty] | 6480 | 6480 | 0.73973 | 13.6643 | 15.65% | 0 | 0 | 13.6643
[10 empty] | 6490 | 6490 | 0.74087 | 13.6134 | 15.59% | 0 | 0 | 13.6134
[10 empty] | 6500 | 6500 | 0.74201 | 13.5624 | 15.53% | 0 | 0 | 13.5624
[10 empty] | 6510 | 6510 | 0.74315 | 13.5116 | 15.47% | 0 | 0 | 13.5116
[10 empty] | 6520 | 6520 | 0.74429 | 13.4607 | 15.41% | 0 | 0 | 13.4607
[10 empty] | 6530 | 6530 | 0.74543 | 13.41 | 15.36% | 0 | 0 | 13.41
[10 empty] | 6540 | 6540 | 0.74658 | 13.3592 | 15.3% | 0 | 0 | 13.3592
[10 empty] | 6550 | 6550 | 0.74772 | 13.3085 | 15.24% | 0 | 0 | 13.3085
[10 empty] | 6560 | 6560 | 0.74886 | 13.2578 | 15.18% | 0 | 0 | 13.2578
[10 empty] | 6570 | 6570 | 0.75 | 13.2072 | 15.12% | 0 | 0 | 13.2072
[10 empty] | 6580 | 6580 | 0.75114 | 13.1567 | 15.07% | 0 | 0 | 13.1567
[10 empty] | 6590 | 6590 | 0.75228 | 13.1061 | 15.01% | 0 | 0 | 13.1061
[10 empty] | 6600 | 6600 | 0.75342 | 13.0556 | 14.95% | 0 | 0 | 13.0556
[10 empty] | 6610 | 6610 | 0.75457 | 13.0052 | 14.89% | 0 | 0 | 13.0052
[10 empty] | 6620 | 6620 | 0.75571 | 12.9548 | 14.83% | 0 | 0 | 12.9548
[10 empty] | 6630 | 6630 | 0.75685 | 12.9044 | 14.78% | 0 | 0 | 12.9044
[10 empty] | 6640 | 6640 | 0.75799 | 12.8541 | 14.72% | 0 | 0 | 12.8541
[10 empty] | 6650 | 6650 | 0.75913 | 12.8038 | 14.66% | 0 | 0 | 12.8038
[10 empty] | 6660 | 6660 | 0.76027 | 12.7536 | 14.6% | 0 | 0 | 12.7536
[10 empty] | 6670 | 6670 | 0.76142 | 12.7034 | 14.55% | 0 | 0 | 12.7034
[10 empty] | 6680 | 6680 | 0.76256 | 12.6532 | 14.49% | 0 | 0 | 12.6532
[10 empty] | 6690 | 6690 | 0.7637 | 12.6031 | 14.43% | 0 | 0 | 12.6031
[10 empty] | 6700 | 6700 | 0.76484 | 12.553 | 14.37% | 0 | 0 | 12.553
[10 empty] | 6710 | 6710 | 0.76598 | 12.503 | 14.32% | 0 | 0 | 12.503
[10 empty] | 6720 | 6720 | 0.76712 | 12.453 | 14.26% | 0 | 0 | 12.453
[10 empty] | 6730 | 6730 | 0.76826 | 12.4031 | 14.2% | 0 | 0 | 12.4031
[10 empty] | 6740 | 6740 | 0.76941 | 12.3532 | 14.15% | 0 | 0 | 12.3532
[10 empty] | 6750 | 6750 | 0.77055 | 12.3033 | 14.09% | 0 | 0 | 12.3033
[10 empty] | 6760 | 6760 | 0.77169 | 12.2535 | 14.03% | 0 | 0 | 12.2535
[10 empty] | 6770 | 6770 | 0.77283 | 12.2037 | 13.97% | 0 | 0 | 12.2037
[10 empty] | 6780 | 6780 | 0.77397 | 12.1539 | 13.92% | 0 | 0 | 12.1539
[10 empty] | 6790 | 6790 | 0.77511 | 12.1042 | 13.86% | 0 | 0 | 12.1042
[10 empty] | 6800 | 6800 | 0.77626 | 12.0546 | 13.8% | 0 | 0 | 12.0546
[10 empty] | 6810 | 6810 | 0.7774 | 12.0049 | 13.75% | 0 | 0 | 12.0049
[10 empty] | 6820 | 6820 | 0.77854 | 11.9554 | 13.69% | 0 | 0 | 11.9554
[10 empty] | 6830 | 6830 | 0.77968 | 11.9058 | 13.63% | 0 | 0 | 11.9058
[10 empty] | 6840 | 6840 | 0.78082 | 11.8563 | 13.58% | 0 | 0 | 11.8563
[10 empty] | 6850 | 6850 | 0.78196 | 11.8068 | 13.52% | 0 | 0 | 11.8068
[10 empty] | 6860 | 6860 | 0.78311 | 11.7574 | 13.46% | 0 | 0 | 11.7574
[10 empty] | 6870 | 6870 | 0.78425 | 11.708 | 13.41% | 0 | 0 | 11.708
[10 empty] | 6880 | 6880 | 0.78539 | 11.6587 | 13.35% | 0 | 0 | 11.6587
[10 empty] | 6890 | 6890 | 0.78653 | 11.6094 | 13.29% | 0 | 0 | 11.6094
[10 empty] | 6900 | 6900 | 0.78767 | 11.5601 | 13.24% | 0 | 0 | 11.5601
[10 empty] | 6910 | 6910 | 0.78881 | 11.5109 | 13.18% | 0 | 0 | 11.5109
[10 empty] | 6920 | 6920 | 0.78995 | 11.4617 | 13.12% | 0 | 0 | 11.4617
[10 empty] | 6930 | 6930 | 0.7911 | 11.4126 | 13.07% | 0 | 0 | 11.4126
[10 empty] | 6940 | 6940 | 0.79224 | 11.3634 | 13.01% | 0 | 0 | 11.3634
[10 empty] | 6950 | 6950 | 0.79338 | 11.3144 | 12.96% | 0 | 0 | 11.3144
[10 empty] | 6960 | 6960 | 0.79452 | 11.2653 | 12.9% | 0 | 0 | 11.2653
[10 empty] | 6970 | 6970 | 0.79566 | 11.2164 | 12.84% | 0 | 0 | 11.2164
[10 empty] | 6980 | 6980 | 0.7968 | 11.1674 | 12.79% | 0 | 0 | 11.1674
[10 empty] | 6990 | 6990 | 0.79795 | 11.1185 | 12.73% | 0 | 0 | 11.1185
[10 empty] | 7000 | 7000 | 0.79909 | 11.0696 | 12.68% | 0 | 0 | 11.0696
[10 empty] | 7010 | 7010 | 0.80023 | 11.0208 | 12.62% | 0 | 0 | 11.0208
[10 empty] | 7020 | 7020 | 0.80137 | 10.972 | 12.56% | 0 | 0 | 10.972
[10 empty] | 7030 | 7030 | 0.80251 | 10.9232 | 12.51% | 0 | 0 | 10.9232
[10 empty] | 7040 | 7040 | 0.80365 | 10.8745 | 12.45% | 0 | 0 | 10.8745
[10 empty] | 7050 | 7050 | 0.80479 | 10.8258 | 12.4% | 0 | 0 | 10.8258
[10 empty] | 7060 | 7060 | 0.80594 | 10.7772 | 12.34% | 0 | 0 | 10.7772
[10 empty] | 7070 | 7070 | 0.80708 | 10.7285 | 12.29% | 0 | 0 | 10.7285
[10 empty] | 7080 | 7080 | 0.80822 | 10.68 | 12.23% | 0 | 0 | 10.68
[10 empty] | 7090 | 7090 | 0.80936 | 10.6314 | 12.17% | 0 | 0 | 10.6314
[10 empty] | 7100 | 7100 | 0.8105 | 10.583 | 12.12% | 0 | 0 | 10.583
[10 empty] | 7110 | 7110 | 0.81164 | 10.5345 | 12.06% | 0 | 0 | 10.5345
[10 empty] | 7120 | 7120 | 0.81279 | 10.4861 | 12.01% | 0 | 0 | 10.4861
[10 empty] | 7130 | 7130 | 0.81393 | 10.4377 | 11.95% | 0 | 0 | 10.4377
[10 empty] | 7140 | 7140 | 0.81507 | 10.3893 | 11.9% | 0 | 0 | 10.3893
[10 empty] | 7150 | 7150 | 0.81621 | 10.341 | 11.84% | 0 | 0 | 10.341
[10 empty] | 7160 | 7160 | 0.81735 | 10.2928 | 11.79% | 0 | 0 | 10.2928
[10 empty] | 7170 | 7170 | 0.81849 | 10.2445 | 11.73% | 0 | 0 | 10.2445
[10 empty] | 7180 | 7180 | 0.81963 | 10.1963 | 11.68% | 0 | 0 | 10.1963
[10 empty] | 7190 | 7190 | 0.82078 | 10.1482 | 11.62% | 0 | 0 | 10.1482
[10 empty] | 7200 | 7200 | 0.82192 | 10.1001 | 11.57% | 0 | 0 | 10.1001
[10 empty] | 7210 | 7210 | 0.82306 | 10.052 | 11.51% | 0 | 0 | 10.052
[10 empty] | 7220 | 7220 | 0.8242 | 10.0039 | 11.46% | 0 | 0 | 10.0039
[10 empty] | 7230 | 7230 | 0.82534 | 9.9559 | 11.4% | 0 | 0 | 9.9559
[10 empty] | 7240 | 7240 | 0.82648 | 9.9079 | 11.35% | 0 | 0 | 9.9079
[10 empty] | 7250 | 7250 | 0.82763 | 9.86 | 11.29% | 0 | 0 | 9.86
[10 empty] | 7260 | 7260 | 0.82877 | 9.8121 | 11.24% | 0 | 0 | 9.8121
[10 empty] | 7270 | 7270 | 0.82991 | 9.7642 | 11.18% | 0 | 0 | 9.7642
[10 empty] | 7280 | 7280 | 0.83105 | 9.7164 | 11.13% | 0 | 0 | 9.7164
[10 empty] | 7290 | 7290 | 0.83219 | 9.6686 | 11.07% | 0 | 0 | 9.6686
[10 empty] | 7300 | 7300 | 0.83333 | 9.6208 | 11.02% | 0 | 0 | 9.6208
[10 empty] | 7310 | 7310 | 0.83447 | 9.5731 | 10.96% | 0 | 0 | 9.5731
[10 empty] | 7320 | 7320 | 0.83562 | 9.5254 | 10.91% | 0 | 0 | 9.5254
[10 empty] | 7330 | 7330 | 0.83676 | 9.4778 | 10.85% | 0 | 0 | 9.4778
[10 empty] | 7340 | 7340 | 0.8379 | 9.4302 | 10.8% | 0 | 0 | 9.4302
[10 empty] | 7350 | 7350 | 0.83904 | 9.3826 | 10.74% | 0 | 0 | 9.3826
[10 empty] | 7360 | 7360 | 0.84018 | 9.3351 | 10.69% | 0 | 0 | 9.3351
[10 empty] | 7370 | 7370 | 0.84132 | 9.2875 | 10.64% | 0 | 0 | 9.2875
[10 empty] | 7380 | 7380 | 0.84247 | 9.2401 | 10.58% | 0 | 0 | 9.2401
[10 empty] | 7390 | 7390 | 0.84361 | 9.1926 | 10.53% | 0 | 0 | 9.1926
[10 empty] | 7400 | 7400 | 0.84475 | 9.1452 | 10.47% | 0 | 0 | 9.1452
[10 empty] | 7410 | 7410 | 0.84589 | 9.0979 | 10.42% | 0 | 0 | 9.0979
[10 empty] | 7420 | 7420 | 0.84703 | 9.0505 | 10.36% | 0 | 0 | 9.0505
[10 empty] | 7430 | 7430 | 0.84817 | 9.0033 | 10.31% | 0 | 0 | 9.0033
[10 empty] | 7440 | 7440 | 0.84932 | 8.956 | 10.26% | 0 | 0 | 8.956
[10 empty] | 7450 | 7450 | 0.85046 | 8.9088 | 10.2% | 0 | 0 | 8.9088
[10 empty] | 7460 | 7460 | 0.8516 | 8.8616 | 10.15% | 0 | 0 | 8.8616
[10 empty] | 7470 | 7470 | 0.85274 | 8.8144 | 10.09% | 0 | 0 | 8.8144
[10 empty] | 7480 | 7480 | 0.85388 | 8.7673 | 10.04% | 0 | 0 | 8.7673
[10 empty] | 7490 | 7490 | 0.85502 | 8.7202 | 9.986% | 0 | 0 | 8.7202
[10 empty] | 7500 | 7500 | 0.85616 | 8.6732 | 9.932% | 0 | 0 | 8.6732
[10 empty] | 7510 | 7510 | 0.85731 | 8.6262 | 9.878% | 0 | 0 | 8.6262
[10 empty] | 7520 | 7520 | 0.85845 | 8.5792 | 9.824% | 0 | 0 | 8.5792
[10 empty] | 7530 | 7530 | 0.85959 | 8.5322 | 9.77% | 0 | 0 | 8.5322
[10 empty] | 7540 | 7540 | 0.86073 | 8.4853 | 9.717% | 0 | 0 | 8.4853
[10 empty] | 7550 | 7550 | 0.86187 | 8.4384 | 9.663% | 0 | 0 | 8.4384
[10 empty] | 7560 | 7560 | 0.86301 | 8.3916 | 9.609% | 0 | 0 | 8.3916
[10 empty] | 7570 | 7570 | 0.86416 | 8.3448 | 9.556% | 0 | 0 | 8.3448
[10 empty] | 7580 | 7580 | 0.8653 | 8.298 | 9.502% | 0 | 0 | 8.298
[10 empty] | 7590 | 7590 | 0.86644 | 8.2513 | 9.449% | 0 | 0 | 8.2513
[10 empty] | 7600 | 7600 | 0.86758 | 8.2046 | 9.395% | 0 | 0 | 8.2046
[10 empty] | 7610 | 7610 | 0.86872 | 8.1579 | 9.342% | 0 | 0 | 8.1579
[10 empty] | 7620 | 7620 | 0.86986 | 8.1112 | 9.288% | 0 | 0 | 8.1112
[10 empty] | 7630 | 7630 | 0.871 | 8.0646 | 9.235% | 0 | 0 | 8.0646
[10 empty] | 7640 | 7640 | 0.87215 | 8.0181 | 9.181% | 0 | 0 | 8.0181
[10 empty] | 7650 | 7650 | 0.87329 | 7.9715 | 9.128% | 0 | 0 | 7.9715
[10 empty] | 7660 | 7660 | 0.87443 | 7.925 | 9.075% | 0 | 0 | 7.925
[10 empty] | 7670 | 7670 | 0.87557 | 7.8786 | 9.022% | 0 | 0 | 7.8786
[10 empty] | 7680 | 7680 | 0.87671 | 7.8321 | 8.969% | 0 | 0 | 7.8321
[10 empty] | 7690 | 7690 | 0.87785 | 7.7857 | 8.915% | 0 | 0 | 7.7857
[10 empty] | 7700 | 7700 | 0.879 | 7.7393 | 8.862% | 0 | 0 | 7.7393
[10 empty] | 7710 | 7710 | 0.88014 | 7.693 | 8.809% | 0 | 0 | 7.693
[10 empty] | 7720 | 7720 | 0.88128 | 7.6467 | 8.756% | 0 | 0 | 7.6467
[10 empty] | 7730 | 7730 | 0.88242 | 7.6004 | 8.703% | 0 | 0 | 7.6004
[10 empty] | 7740 | 7740 | 0.88356 | 7.5542 | 8.65% | 0 | 0 | 7.5542
[10 empty] | 7750 | 7750 | 0.8847 | 7.508 | 8.597% | 0 | 0 | 7.508
[10 empty] | 7760 | 7760 | 0.88584 | 7.4618 | 8.544% | 0 | 0 | 7.4618
[10 empty] | 7770 | 7770 | 0.88699 | 7.4157 | 8.492% | 0 | 0 | 7.4157
[10 empty] | 7780 | 7780 | 0.88813 | 7.3696 | 8.439% | 0 | 0 | 7.3696
[10 empty] | 7790 | 7790 | 0.88927 | 7.3235 | 8.386% | 0 | 0 | 7.3235
[10 empty] | 7800 | 7800 | 0.89041 | 7.2774 | 8.333% | 0 | 0 | 7.2774
[10 empty] | 7810 | 7810 | 0.89155 | 7.2314 | 8.281% | 0 | 0 | 7.2314
[10 empty] | 7820 | 7820 | 0.89269 | 7.1854 | 8.228% | 0 | 0 | 7.1854
[10 empty] | 7830 | 7830 | 0.89384 | 7.1395 | 8.175% | 0 | 0 | 7.1395
[10 empty] | 7840 | 7840 | 0.89498 | 7.0936 | 8.123% | 0 | 0 | 7.0936
[10 empty] | 7850 | 7850 | 0.89612 | 7.0477 | 8.07% | 0 | 0 | 7.0477
[10 empty] | 7860 | 7860 | 0.89726 | 7.0019 | 8.018% | 0 | 0 | 7.0019
[10 empty] | 7870 | 7870 | 0.8984 | 6.956 | 7.965% | 0 | 0 | 6.956
[10 empty] | 7880 | 7880 | 0.89954 | 6.9103 | 7.913% | 0 | 0 | 6.9103
[10 empty] | 7890 | 7890 | 0.90068 | 6.8645 | 7.861% | 0 | 0 | 6.8645
[10 empty] | 7900 | 7900 | 0.90183 | 6.8188 | 7.808% | 0 | 0 | 6.8188
[10 empty] | 7910 | 7910 | 0.90297 | 6.7731 | 7.756% | 0 | 0 | 6.7731
[10 empty] | 7920 | 7920 | 0.90411 | 6.7274 | 7.704% | 0 | 0 | 6.7274
[10 empty] | 7930 | 7930 | 0.90525 | 6.6818 | 7.651% | 0 | 0 | 6.6818
[10 empty] | 7940 | 7940 | 0.90639 | 6.6362 | 7.599% | 0 | 0 | 6.6362
[10 empty] | 7950 | 7950 | 0.90753 | 6.5907 | 7.547% | 0 | 0 | 6.5907
[10 empty] | 7960 | 7960 | 0.90868 | 6.5451 | 7.495% | 0 | 0 | 6.5451
[10 empty] | 7970 | 7970 | 0.90982 | 6.4996 | 7.443% | 0 | 0 | 6.4996
[10 empty] | 7980 | 7980 | 0.91096 | 6.4542 | 7.391% | 0 | 0 | 6.4542
[10 empty] | 7990 | 7990 | 0.9121 | 6.4087 | 7.339% | 0 | 0 | 6.4087
[10 empty] | 8000 | 8000 | 0.91324 | 6.3633 | 7.287% | 0 | 0 | 6.3633
[10 empty] | 8010 | 8010 | 0.91438 | 6.318 | 7.235% | 0 | 0 | 6.318
[10 empty] | 8020 | 8020 | 0.91553 | 6.2726 | 7.183% | 0 | 0 | 6.2726
[10 empty] | 8030 | 8030 | 0.91667 | 6.2273 | 7.131% | 0 | 0 | 6.2273
[10 empty] | 8040 | 8040 | 0.91781 | 6.182 | 7.079% | 0 | 0 | 6.182
[10 empty] | 8050 | 8050 | 0.91895 | 6.1368 | 7.027% | 0 | 0 | 6.1368
[10 empty] | 8060 | 8060 | 0.92009 | 6.0916 | 6.975% | 0 | 0 | 6.0916
[10 empty] | 8070 | 8070 | 0.92123 | 6.0464 | 6.924% | 0 | 0 | 6.0464
[10 empty] | 8080 | 8080 | 0.92237 | 6.0012 | 6.872% | 0 | 0 | 6.0012
[10 empty] | 8090 | 8090 | 0.92352 | 5.9561 | 6.82% | 0 | 0 | 5.9561
[10 empty] | 8100 | 8100 | 0.92466 | 5.911 | 6.769% | 0 | 0 | 5.911
[10 empty] | 8110 | 8110 | 0.9258 | 5.8659 | 6.717% | 0 | 0 | 5.8659
[10 empty] | 8120 | 8120 | 0.92694 | 5.8209 | 6.666% | 0 | 0 | 5.8209
[10 empty] | 8130 | 8130 | 0.92808 | 5.7759 | 6.614% | 0 | 0 | 5.7759
[10 empty] | 8140 | 8140 | 0.92922 | 5.7309 | 6.562% | 0 | 0 | 5.7309
[10 empty] | 8150 | 8150 | 0.93037 | 5.686 | 6.511% | 0 | 0 | 5.686
[10 empty] | 8160 | 8160 | 0.93151 | 5.6411 | 6.46% | 0 | 0 | 5.6411
[10 empty] | 8170 | 8170 | 0.93265 | 5.5962 | 6.408% | 0 | 0 | 5.5962
[10 empty] | 8180 | 8180 | 0.93379 | 5.5513 | 6.357% | 0 | 0 | 5.5513
[10 empty] | 8190 | 8190 | 0.93493 | 5.5065 | 6.306% | 0 | 0 | 5.5065
[10 empty] | 8200 | 8200 | 0.93607 | 5.4617 | 6.254% | 0 | 0 | 5.4617
[10 empty] | 8210 | 8210 | 0.93721 | 5.417 | 6.203% | 0 | 0 | 5.417
[10 empty] | 8220 | 8220 | 0.93836 | 5.3723 | 6.152% | 0 | 0 | 5.3723
[10 empty] | 8230 | 8230 | 0.9395 | 5.3276 | 6.101% | 0 | 0 | 5.3276
[10 empty] | 8240 | 8240 | 0.94064 | 5.2829 | 6.049% | 0 | 0 | 5.2829
[10 empty] | 8250 | 8250 | 0.94178 | 5.2382 | 5.998% | 0 | 0 | 5.2382
[10 empty] | 8260 | 8260 | 0.94292 | 5.1936 | 5.947% | 0 | 0 | 5.1936
[10 empty] | 8270 | 8270 | 0.94406 | 5.1491 | 5.896% | 0 | 0 | 5.1491
[10 empty] | 8280 | 8280 | 0.94521 | 5.1045 | 5.845% | 0 | 0 | 5.1045
[10 empty] | 8290 | 8290 | 0.94635 | 5.06 | 5.794% | 0 | 0 | 5.06
[10 empty] | 8300 | 8300 | 0.94749 | 5.0155 | 5.743% | 0 | 0 | 5.0155
[10 empty] | 8310 | 8310 | 0.94863 | 4.971 | 5.692% | 0 | 0 | 4.971
[10 empty] | 8320 | 8320 | 0.94977 | 4.9266 | 5.641% | 0 | 0 | 4.9266
[10 empty] | 8330 | 8330 | 0.95091 | 4.8822 | 5.591% | 0 | 0 | 4.8822
[10 empty] | 8340 | 8340 | 0.95205 | 4.8378 | 5.54% | 0 | 0 | 4.8378
[10 empty] | 8350 | 8350 | 0.9532 | 4.7935 | 5.489% | 0 | 0 | 4.7935
[10 empty] | 8360 | 8360 | 0.95434 | 4.7492 | 5.438% | 0 | 0 | 4.7492
[10 empty] | 8370 | 8370 | 0.95548 | 4.7049 | 5.388% | 0 | 0 | 4.7049
[10 empty] | 8380 | 8380 | 0.95662 | 4.6606 | 5.337% | 0 | 0 | 4.6606
[10 empty] | 8390 | 8390 | 0.95776 | 4.6164 | 5.286% | 0 | 0 | 4.6164
[10 empty] | 8400 | 8400 | 0.9589 | 4.5722 | 5.236% | 0 | 0 | 4.5722
[10 empty] | 8410 | 8410 | 0.96005 | 4.528 | 5.185% | 0 | 0 | 4.528
[10 empty] | 8420 | 8420 | 0.96119 | 4.4839 | 5.134% | 0 | 0 | 4.4839
[10 empty] | 8430 | 8430 | 0.96233 | 4.4398 | 5.084% | 0 | 0 | 4.4398
[10 empty] | 8440 | 8440 | 0.96347 | 4.3957 | 5.034% | 0 | 0 | 4.3957
[10 empty] | 8450 | 8450 | 0.96461 | 4.3516 | 4.983% | 0 | 0 | 4.3516
[10 empty] | 8460 | 8460 | 0.96575 | 4.3076 | 4.933% | 0 | 0 | 4.3076
[10 empty] | 8470 | 8470 | 0.96689 | 4.2636 | 4.882% | 0 | 0 | 4.2636
[10 empty] | 8480 | 8480 | 0.96804 | 4.2197 | 4.832% | 0 | 0 | 4.2197
[10 empty] | 8490 | 8490 | 0.96918 | 4.1757 | 4.782% | 0 | 0 | 4.1757
[10 empty] | 8500 | 8500 | 0.97032 | 4.1318 | 4.731% | 0 | 0 | 4.1318
[10 empty] | 8510 | 8510 | 0.97146 | 4.0879 | 4.681% | 0 | 0 | 4.0879
[10 empty] | 8520 | 8520 | 0.9726 | 4.0441 | 4.631% | 0 | 0 | 4.0441
[10 empty] | 8530 | 8530 | 0.97374 | 4.0003 | 4.581% | 0 | 0 | 4.0003
[10 empty] | 8540 | 8540 | 0.97489 | 3.9565 | 4.531% | 0 | 0 | 3.9565
[10 empty] | 8550 | 8550 | 0.97603 | 3.9127 | 4.48% | 0 | 0 | 3.9127
[10 empty] | 8560 | 8560 | 0.97717 | 3.8689 | 4.43% | 0 | 0 | 3.8689
[10 empty] | 8570 | 8570 | 0.97831 | 3.8252 | 4.38% | 0 | 0 | 3.8252
[10 empty] | 8580 | 8580 | 0.97945 | 3.7816 | 4.33% | 0 | 0 | 3.7816
[10 empty] | 8590 | 8590 | 0.98059 | 3.7379 | 4.28% | 0 | 0 | 3.7379
[10 empty] | 8600 | 8600 | 0.98174 | 3.6943 | 4.23% | 0 | 0 | 3.6943
[10 empty] | 8610 | 8610 | 0.98288 | 3.6507 | 4.18% | 0 | 0 | 3.6507
[10 empty] | 8620 | 8620 | 0.98402 | 3.6071 | 4.13% | 0 | 0 | 3.6071
[10 empty] | 8630 | 8630 | 0.98516 | 3.5636 | 4.081% | 0 | 0 | 3.5636
[10 empty] | 8640 | 8640 | 0.9863 | 3.52 | 4.031% | 0 | 0 | 3.52
[10 empty] | 8650 | 8650 | 0.98744 | 3.4766 | 3.981% | 0 | 0 | 3.4766
[10 empty] | 8660 | 8660 | 0.98858 | 3.4331 | 3.931% | 0 | 0 | 3.4331
[10 empty] | 8670 | 8670 | 0.98973 | 3.3897 | 3.881% | 0 | 0 | 3.3897
[10 empty] | 8680 | 8680 | 0.99087 | 3.3463 | 3.832% | 0 | 0 | 3.3463
[10 empty] | 8690 | 8690 | 0.99201 | 3.3029 | 3.782% | 0 | 0 | 3.3029
[10 empty] | 8700 | 8700 | 0.99315 | 3.2595 | 3.732% | 0 | 0 | 3.2595
[10 empty] | 8710 | 8710 | 0.99429 | 3.2162 | 3.683% | 0 | 0 | 3.2162
[10 empty] | 8720 | 8720 | 0.99543 | 3.1729 | 3.633% | 0 | 0 | 3.1729
[10 empty] | 8730 | 8730 | 0.99658 | 3.1296 | 3.584% | 0 | 0 | 3.1296
[10 empty] | 8740 | 8740 | 0.99772 | 3.0864 | 3.534% | 0 | 0 | 3.0864
[10 empty] | 8750 | 8750 | 0.99886 | 3.0432 | 3.485% | 0 | 0 | 3.0432
[10 empty] | 8760 | 8760 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 8760 | 8760 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0

## Auslegung elektrisch
Elektrische BHKW-Auslegung | [7 empty] | Hilfstabellen für Diagramm
[10 empty] | BHKW 1 | BHKW 2 | BHKW 3 | BHKW 4 | BHKW 5 | BHKW 6
[9 empty] | Bh falls gewählt | 5297.858
Objektdaten | hier keine Eingaben/Änderungen ! |  |  |  | analytische Jahresdauerlinie: |  |  |  | pth wenn gewählt | 0.32809
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jahresstrombedarf (Eel,a): | 89000 |  |  |  | mit:
durchschn. Leistung (Pel,Bed,Ø): | 10.1598 |  |  |  | t= | Stunden/ Jahresstunden
max. benöt. Leistung (Pel,Bed,max): | 60.9589 |  |  |  | mo= | 0.033333 | (Pmin/Pmax) | Stunden (Jahr) | Stunden (Nutz) | t | p(t) | pBHKW1 | pBHKW2 | pBHKW3 | pBHKW4 | pBHKW5 | pBHKW6 | W_Bedarf |  | P_Bedarf
min. benöt. Leistung (Pel,Bed,min): | 2.032 |  |  |  | m= | 0.16667 | (PØ/Pmax) | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 609.589 |  | 60.9589 | 609.589
Nutzungsdauer | 8760 |  |  |  | c= | 0.16 | (m-m0)/(1-m) | 10 | 10 | 0.1142% | 67.31% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 410.2863 | 410.2863 | 41.0286 | 410.2863
[5 empty] | b= | 0.96667 | (1-m0) | 20 | 20 | 0.2283% | 63.47% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 386.9107 | 386.9107 | 38.6911 | 386.9107
[8 empty] | 30 | 30 | 0.3425% | 61.02% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 371.9856 | 371.9856 | 37.1986 | 371.9856
[8 empty] | 40 | 40 | 0.4566% | 59.19% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 360.7934 | 360.7934 | 36.0793 | 360.7934
[8 empty] | 50 | 50 | 0.5708% | 57.7% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 351.7501 | 351.7501 | 35.175 | 351.7501
[8 empty] | 60 | 60 | 0.6849% | 56.45% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 344.1178 | 344.1178 | 34.4118 | 344.1178
[8 empty] | 70 | 70 | 0.7991% | 55.36% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 337.4888 | 337.4888 | 33.7489 | 337.4888
[8 empty] | 80 | 80 | 0.9132% | 54.4% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 331.6128 | 331.6128 | 33.1613 | 331.6128
[8 empty] | 90 | 90 | 1.027% | 53.53% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 326.3246 | 326.3246 | 32.6325 | 326.3246
[8 empty] | 100 | 100 | 1.142% | 52.74% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 321.509 | 321.509 | 32.1509 | 321.509
[8 empty] | 110 | 110 | 1.256% | 52.02% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 317.0822 | 317.0822 | 31.7082 | 317.0822
[8 empty] | 120 | 120 | 1.37% | 51.34% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 312.9815 | 312.9815 | 31.2981 | 312.9815
[8 empty] | 130 | 130 | 1.484% | 50.72% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 309.1584 | 309.1584 | 30.9158 | 309.1584
[8 empty] | 140 | 140 | 1.598% | 50.13% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 305.5749 | 305.5749 | 30.5575 | 305.5749
[8 empty] | 150 | 150 | 1.712% | 49.57% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 302.2004 | 302.2004 | 30.22 | 302.2004
[8 empty] | 160 | 160 | 1.826% | 49.05% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 299.0098 | 299.0098 | 29.901 | 299.0098
[8 empty] | 170 | 170 | 1.941% | 48.55% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 295.9825 | 295.9825 | 29.5983 | 295.9825
[8 empty] | 180 | 180 | 2.055% | 48.08% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 293.1013 | 293.1013 | 29.3101 | 293.1013
[8 empty] | 190 | 190 | 2.169% | 47.63% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 290.3516 | 290.3516 | 29.0352 | 290.3516
[8 empty] | 200 | 200 | 2.283% | 47.2% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 287.7209 | 287.7209 | 28.7721 | 287.7209
[8 empty] | 210 | 210 | 2.397% | 46.79% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 285.1984 | 285.1984 | 28.5198 | 285.1984
[8 empty] | 220 | 220 | 2.511% | 46.39% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 282.7749 | 282.7749 | 28.2775 | 282.7749
[8 empty] | 230 | 230 | 2.626% | 46.01% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 280.4422 | 280.4422 | 28.0442 | 280.4422
[8 empty] | 240 | 240 | 2.74% | 45.64% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 278.1932 | 278.1932 | 27.8193 | 278.1932
[8 empty] | 250 | 250 | 2.854% | 45.28% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 276.0216 | 276.0216 | 27.6022 | 276.0216
BHKW gewählt: | [7 empty] | 260 | 260 | 2.968% | 44.94% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 273.9218 | 273.9218 | 27.3922 | 273.9218
Anzahl Module: | 1 | [6 empty] | 270 | 270 | 3.082% | 44.6% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 271.8887 | 271.8887 | 27.1889 | 271.8887
Gesamtleistung Module: | 20 | [6 empty] | 280 | 280 | 3.196% | 44.28% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 269.918 | 269.918 | 26.9918 | 269.918
Eel,BHKW gesamt : | 105957.16 | [6 empty] | 290 | 290 | 3.311% | 43.96% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 268.0055 | 268.0055 | 26.8006 | 268.0055
Bedarfsdeckung | 67.57% | [6 empty] | 300 | 300 | 3.425% | 43.66% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 266.1476 | 266.1476 | 26.6148 | 266.1476
[8 empty] | 310 | 310 | 3.539% | 43.36% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 264.3411 | 264.3411 | 26.4341 | 264.3411
[8 empty] | 320 | 320 | 3.653% | 43.08% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 262.5828 | 262.5828 | 26.2583 | 262.5828
[8 empty] | 330 | 330 | 3.767% | 42.79% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 260.8702 | 260.8702 | 26.087 | 260.8702
[8 empty] | 340 | 340 | 3.881% | 42.52% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 259.2005 | 259.2005 | 25.9201 | 259.2005
[8 empty] | 350 | 350 | 3.995% | 42.25% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 257.5716 | 257.5716 | 25.7572 | 257.5716
[8 empty] | 360 | 360 | 4.11% | 41.99% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 255.9814 | 255.9814 | 25.5981 | 255.9814
[8 empty] | 370 | 370 | 4.224% | 41.74% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 254.4278 | 254.4278 | 25.4428 | 254.4278
| Modul | Modul | Modul | Modul | Modul | Modul |  | 380 | 380 | 4.338% | 41.49% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 252.9092 | 252.9092 | 25.2909 | 252.9092
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 390 | 390 | 4.452% | 41.24% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 251.4237 | 251.4237 | 25.1424 | 251.4237
Pel,Nenn,Modul (kW): | 20 | 16 | 34 | 50 | 26 | 5.5 |  | 400 | 400 | 4.566% | 41.01% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 249.9699 | 249.9699 | 24.997 | 249.9699
Pel,Nenn,BHKW gesamt (kW) | 20 | 36 | 70 | 120 | 146 | 151.5 |  | 410 | 410 | 4.68% | 40.77% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 248.5463 | 248.5463 | 24.8546 | 248.5463
Volllaststunden (s. Ausl. therm.): | 5297.858 | 867.7852 | 4.3777 | 0 | 0 | 0 |  | 420 | 420 | 4.795% | 40.54% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 247.1515 | 247.1515 | 24.7152 | 247.1515
Volllaststunden wenn gewählt: | 5297.858 | [6 empty] | 430 | 430 | 4.909% | 40.32% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 245.7844 | 245.7844 | 24.5784 | 245.7844
Eel,modul (kWh): | 105957.16 | 13884.5633 | 148.8418 | 0 | 0 | 0 |  | 440 | 440 | 5.023% | 40.1% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 244.4438 | 244.4438 | 24.4444 | 244.4438
Eel,gesamt (kWh): | 105957.16 | 119841.7232 | 119990.5651 | 119990.5651 | 119990.5651 | 119990.5651 |  | 450 | 450 | 5.137% | 39.88% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 243.1285 | 243.1285 | 24.3128 | 243.1285
tE (Betriebsstd./Nutzungsdauer) | 0.60478 | 0.099062 | 0.00049974 | 0 | 0 | 0 |  | 460 | 460 | 5.251% | 39.67% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 241.8375 | 241.8375 | 24.1838 | 241.8375
pE (=Pel,Nenn,BHKW gesamt/Pel,Bed,max) | 0.32809 | 0.59056 | 1.1483 | 1.9685 | 2.3951 | 2.4853 |  | 470 | 470 | 5.365% | 39.46% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 240.5699 | 240.5699 | 24.057 | 240.5699
pE(bereinigt: max 100%) | 0.32809 | 0.59056 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 480 | 480 | 5.479% | 39.26% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 239.3247 | 239.3247 | 23.9325 | 239.3247
ts (Schnittpkt. Pel,Nenn,BHKW mit JDL) | 0.10297 | 0.004658 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 490 | 490 | 5.594% | 39.06% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 238.1012 | 238.1012 | 23.8101 | 238.1012
ts(bereinigt: max 100%) | 0.10297 | 0.004658 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 500 | 5.708% | 38.86% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 236.8984 | 236.8984 | 23.6898 | 236.8984
max BD (tEn ≤ tSn) | 72% | 15.6% | 0.1228% | 0% | 0% | 0% |  | 510 | 510 | 5.822% | 38.67% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 235.7157 | 235.7157 | 23.5716 | 235.7157
max BD (tSn < tEn ≤ tSn-1) |  | 5.563% | 0.04872% | 0% | 0% | 0% |  | 520 | 520 | 5.936% | 38.48% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 234.5523 | 234.5523 | 23.4552 | 234.5523
max BD (tEn > tSn-1) |  | 5.568% | 0.1578% | 0% | 0% | 0% |  | 530 | 530 | 6.05% | 38.29% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 233.4076 | 233.4076 | 23.3408 | 233.4076
max. Bedarfsdeckung BHKW | 78.13% | 5.563% | 0.04872% | 0% | 0% | 0% |  | 540 | 540 | 6.164% | 38.1% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 232.2808 | 232.2808 | 23.2281 | 232.2808
min. (stat.) Bedarfsdeckung BHKW | 57.01% | 0.5516% | 7.888e-05% | 0% | 0% | 0% |  | 550 | 550 | 6.279% | 37.92% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 231.1715 | 231.1715 | 23.1171 | 231.1715
vorauss. Bedarfsdeckung Modul =(max.+stat.)/2 | 67.57% | 3.057% | 0.0244% | 0% | 0% | 0% |  | 560 | 560 | 6.393% | 37.74% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 230.079 | 230.079 | 23.0079 | 230.079
Eig.verbr. Modul Eel,BHKW,EV (kWh): | 60139.4916 | 2721.0658 | 21.7152 | 0 | 0 | 0 |  | 570 | 570 | 6.507% | 37.57% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 229.0027 | 229.0027 | 22.9003 | 229.0027
vorauss. Bedarfsdeckung gesamt: | 67.57% | 70.63% | 70.65% | 70.65% | 70.65% | 70.65% |  | 580 | 580 | 6.621% | 37.39% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 227.9422 | 227.9422 | 22.7942 | 227.9422
Eig.verbr. gesamt Eel,Gesamt,EV (kWh): | 60139.4916 | 62860.5574 | 62882.2727 | 62882.2727 | 62882.2727 | 62882.2727 |  | 590 | 590 | 6.735% | 37.22% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 226.8969 | 226.8969 | 22.6897 | 226.8969
[8 empty] | 600 | 600 | 6.849% | 37.05% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 225.8664 | 225.8664 | 22.5866 | 225.8664
[8 empty] | 610 | 610 | 6.963% | 36.89% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 224.8502 | 224.8502 | 22.485 | 224.8502
[8 empty] | 620 | 620 | 7.078% | 36.72% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 223.8479 | 223.8479 | 22.3848 | 223.8479
[8 empty] | 630 | 630 | 7.192% | 36.56% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 222.8592 | 222.8592 | 22.2859 | 222.8592
[8 empty] | 640 | 640 | 7.306% | 36.4% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 221.8835 | 221.8835 | 22.1883 | 221.8835
[8 empty] | 650 | 650 | 7.42% | 36.24% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 220.9205 | 220.9205 | 22.0921 | 220.9205
[8 empty] | 660 | 660 | 7.534% | 36.08% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 219.9699 | 219.9699 | 21.997 | 219.9699
[8 empty] | 670 | 670 | 7.648% | 35.93% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 219.0313 | 219.0313 | 21.9031 | 219.0313
[8 empty] | 680 | 680 | 7.763% | 35.78% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 218.1045 | 218.1045 | 21.8104 | 218.1045
[8 empty] | 690 | 690 | 7.877% | 35.63% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 217.189 | 217.189 | 21.7189 | 217.189
[8 empty] | 700 | 700 | 7.991% | 35.48% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 216.2845 | 216.2845 | 21.6285 | 216.2845
[8 empty] | 710 | 710 | 8.105% | 35.33% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 215.3909 | 215.3909 | 21.5391 | 215.3909
[8 empty] | 720 | 720 | 8.219% | 35.19% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 214.5078 | 214.5078 | 21.4508 | 214.5078
[8 empty] | 730 | 730 | 8.333% | 35.05% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 213.6349 | 213.6349 | 21.3635 | 213.6349
[8 empty] | 740 | 740 | 8.447% | 34.9% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 212.772 | 212.772 | 21.2772 | 212.772
[8 empty] | 750 | 750 | 8.562% | 34.76% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 211.9188 | 211.9188 | 21.1919 | 211.9188
[8 empty] | 760 | 760 | 8.676% | 34.63% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 211.0752 | 211.0752 | 21.1075 | 211.0752
[8 empty] | 770 | 770 | 8.79% | 34.49% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 210.2408 | 210.2408 | 21.0241 | 210.2408
[8 empty] | 780 | 780 | 8.904% | 34.35% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 209.4155 | 209.4155 | 20.9415 | 209.4155
[8 empty] | 790 | 790 | 9.018% | 34.22% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 208.599 | 208.599 | 20.8599 | 208.599
[8 empty] | 800 | 800 | 9.132% | 34.09% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 207.7912 | 207.7912 | 20.7791 | 207.7912
[8 empty] | 810 | 810 | 9.247% | 33.96% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 206.9918 | 206.9918 | 20.6992 | 206.9918
[8 empty] | 820 | 820 | 9.361% | 33.83% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 206.2006 | 206.2006 | 20.6201 | 206.2006
[8 empty] | 830 | 830 | 9.475% | 33.7% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 205.4175 | 205.4175 | 20.5417 | 205.4175
[8 empty] | 840 | 840 | 9.589% | 33.57% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 204.6423 | 204.6423 | 20.4642 | 204.6423
[8 empty] | 850 | 850 | 9.703% | 33.44% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 203.8748 | 203.8748 | 20.3875 | 203.8748
[8 empty] | 860 | 860 | 9.817% | 33.32% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 203.1148 | 203.1148 | 20.3115 | 203.1148
[8 empty] | 870 | 870 | 9.932% | 33.2% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 202.3623 | 202.3623 | 20.2362 | 202.3623
[8 empty] | 880 | 880 | 10.05% | 33.07% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 201.6169 | 201.6169 | 20.1617 | 201.6169
[8 empty] | 890 | 890 | 10.16% | 32.95% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 200.8787 | 200.8787 | 20.0879 | 200.8787
[8 empty] | 900 | 900 | 10.27% | 32.83% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 200.1474 | 200.1474 | 20.0147 | 200.1474
[8 empty] | 910 | 910 | 10.39% | 32.71% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 199.4228 | 199.4228 | 19.9423 | 199.4228
[8 empty] | 920 | 920 | 10.5% | 32.6% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 198.705 | 198.705 | 19.8705 | 198.705
[8 empty] | 930 | 930 | 10.62% | 32.48% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 197.9936 | 197.9936 | 19.7994 | 197.9936
[8 empty] | 940 | 940 | 10.73% | 32.36% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 197.2887 | 197.2887 | 19.7289 | 197.2887
[8 empty] | 950 | 950 | 10.84% | 32.25% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 196.59 | 196.59 | 19.659 | 196.59
[8 empty] | 960 | 960 | 10.96% | 32.14% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 195.8975 | 195.8975 | 19.5898 | 195.8975
[8 empty] | 970 | 970 | 11.07% | 32.02% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 195.211 | 195.211 | 19.5211 | 195.211
[8 empty] | 980 | 980 | 11.19% | 31.91% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 194.5304 | 194.5304 | 19.453 | 194.5304
[8 empty] | 990 | 990 | 11.3% | 31.8% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 193.8557 | 193.8557 | 19.3856 | 193.8557
[8 empty] | 1000 | 1000 | 11.42% | 31.69% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 193.1866 | 193.1866 | 19.3187 | 193.1866
[8 empty] | 1010 | 1010 | 11.53% | 31.58% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 192.5232 | 192.5232 | 19.2523 | 192.5232
[8 empty] | 1020 | 1020 | 11.64% | 31.47% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 191.8652 | 191.8652 | 19.1865 | 191.8652
[8 empty] | 1030 | 1030 | 11.76% | 31.37% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 191.2126 | 191.2126 | 19.1213 | 191.2126
[8 empty] | 1040 | 1040 | 11.87% | 31.26% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 190.5654 | 190.5654 | 19.0565 | 190.5654
[8 empty] | 1050 | 1050 | 11.99% | 31.16% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 189.9233 | 189.9233 | 18.9923 | 189.9233
[8 empty] | 1060 | 1060 | 12.1% | 31.05% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 189.2863 | 189.2863 | 18.9286 | 189.2863
[8 empty] | 1070 | 1070 | 12.21% | 30.95% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 188.6544 | 188.6544 | 18.8654 | 188.6544
[8 empty] | 1080 | 1080 | 12.33% | 30.84% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 188.0274 | 188.0274 | 18.8027 | 188.0274
[8 empty] | 1090 | 1090 | 12.44% | 30.74% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 187.4053 | 187.4053 | 18.7405 | 187.4053
[8 empty] | 1100 | 1100 | 12.56% | 30.64% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 186.788 | 186.788 | 18.6788 | 186.788
[8 empty] | 1110 | 1110 | 12.67% | 30.54% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 186.1753 | 186.1753 | 18.6175 | 186.1753
[8 empty] | 1120 | 1120 | 12.79% | 30.44% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 185.5673 | 185.5673 | 18.5567 | 185.5673
[8 empty] | 1130 | 1130 | 12.9% | 30.34% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 184.9638 | 184.9638 | 18.4964 | 184.9638
[8 empty] | 1140 | 1140 | 13.01% | 30.24% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 184.3648 | 184.3648 | 18.4365 | 184.3648
[8 empty] | 1150 | 1150 | 13.13% | 30.15% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 183.7702 | 183.7702 | 18.377 | 183.7702
[8 empty] | 1160 | 1160 | 13.24% | 30.05% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 183.1799 | 183.1799 | 18.318 | 183.1799
[8 empty] | 1170 | 1170 | 13.36% | 29.95% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 182.5939 | 182.5939 | 18.2594 | 182.5939
[8 empty] | 1180 | 1180 | 13.47% | 29.86% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 182.012 | 182.012 | 18.2012 | 182.012
[8 empty] | 1190 | 1190 | 13.58% | 29.76% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 181.4343 | 181.4343 | 18.1434 | 181.4343
[8 empty] | 1200 | 1200 | 13.7% | 29.67% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 180.8607 | 180.8607 | 18.0861 | 180.8607
[8 empty] | 1210 | 1210 | 13.81% | 29.58% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 180.291 | 180.291 | 18.0291 | 180.291
[8 empty] | 1220 | 1220 | 13.93% | 29.48% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 179.7253 | 179.7253 | 17.9725 | 179.7253
[8 empty] | 1230 | 1230 | 14.04% | 29.39% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 179.1635 | 179.1635 | 17.9163 | 179.1635
[8 empty] | 1240 | 1240 | 14.16% | 29.3% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 178.6055 | 178.6055 | 17.8605 | 178.6055
[8 empty] | 1250 | 1250 | 14.27% | 29.21% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 178.0512 | 178.0512 | 17.8051 | 178.0512
[8 empty] | 1260 | 1260 | 14.38% | 29.12% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 177.5007 | 177.5007 | 17.7501 | 177.5007
[8 empty] | 1270 | 1270 | 14.5% | 29.03% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 176.9539 | 176.9539 | 17.6954 | 176.9539
[8 empty] | 1280 | 1280 | 14.61% | 28.94% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 176.4106 | 176.4106 | 17.6411 | 176.4106
[8 empty] | 1290 | 1290 | 14.73% | 28.85% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 175.8709 | 175.8709 | 17.5871 | 175.8709
[8 empty] | 1300 | 1300 | 14.84% | 28.76% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 175.3347 | 175.3347 | 17.5335 | 175.3347
[8 empty] | 1310 | 1310 | 14.95% | 28.68% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 174.8019 | 174.8019 | 17.4802 | 174.8019
[8 empty] | 1320 | 1320 | 15.07% | 28.59% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 174.2726 | 174.2726 | 17.4273 | 174.2726
[8 empty] | 1330 | 1330 | 15.18% | 28.5% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 173.7466 | 173.7466 | 17.3747 | 173.7466
[8 empty] | 1340 | 1340 | 15.3% | 28.42% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 173.2239 | 173.2239 | 17.3224 | 173.2239
[8 empty] | 1350 | 1350 | 15.41% | 28.33% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 172.7045 | 172.7045 | 17.2705 | 172.7045
[8 empty] | 1360 | 1360 | 15.53% | 28.25% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 172.1884 | 172.1884 | 17.2188 | 172.1884
[8 empty] | 1370 | 1370 | 15.64% | 28.16% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 171.6753 | 171.6753 | 17.1675 | 171.6753
[8 empty] | 1380 | 1380 | 15.75% | 28.08% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 171.1655 | 171.1655 | 17.1165 | 171.1655
[8 empty] | 1390 | 1390 | 15.87% | 28% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 170.6587 | 170.6587 | 17.0659 | 170.6587
[8 empty] | 1400 | 1400 | 15.98% | 27.91% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 170.155 | 170.155 | 17.0155 | 170.155
[8 empty] | 1410 | 1410 | 16.1% | 27.83% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 169.6543 | 169.6543 | 16.9654 | 169.6543
[8 empty] | 1420 | 1420 | 16.21% | 27.75% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 169.1565 | 169.1565 | 16.9157 | 169.1565
[8 empty] | 1430 | 1430 | 16.32% | 27.67% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 168.6617 | 168.6617 | 16.8662 | 168.6617
[8 empty] | 1440 | 1440 | 16.44% | 27.59% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 168.1698 | 168.1698 | 16.817 | 168.1698
[8 empty] | 1450 | 1450 | 16.55% | 27.51% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 167.6808 | 167.6808 | 16.7681 | 167.6808
[8 empty] | 1460 | 1460 | 16.67% | 27.43% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 167.1946 | 167.1946 | 16.7195 | 167.1946
[8 empty] | 1470 | 1470 | 16.78% | 27.35% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 166.7111 | 166.7111 | 16.6711 | 166.7111
[8 empty] | 1480 | 1480 | 16.89% | 27.27% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 166.2305 | 166.2305 | 16.623 | 166.2305
[8 empty] | 1490 | 1490 | 17.01% | 27.19% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 165.7525 | 165.7525 | 16.5753 | 165.7525
[8 empty] | 1500 | 1500 | 17.12% | 27.11% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 165.2773 | 165.2773 | 16.5277 | 165.2773
[8 empty] | 1510 | 1510 | 17.24% | 27.04% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 164.8046 | 164.8046 | 16.4805 | 164.8046
[8 empty] | 1520 | 1520 | 17.35% | 26.96% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 164.3347 | 164.3347 | 16.4335 | 164.3347
[8 empty] | 1530 | 1530 | 17.47% | 26.88% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 163.8673 | 163.8673 | 16.3867 | 163.8673
[8 empty] | 1540 | 1540 | 17.58% | 26.81% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 163.4024 | 163.4024 | 16.3402 | 163.4024
[8 empty] | 1550 | 1550 | 17.69% | 26.73% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 162.9401 | 162.9401 | 16.294 | 162.9401
[8 empty] | 1560 | 1560 | 17.81% | 26.65% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 162.4803 | 162.4803 | 16.248 | 162.4803
[8 empty] | 1570 | 1570 | 17.92% | 26.58% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 162.0229 | 162.0229 | 16.2023 | 162.0229
[8 empty] | 1580 | 1580 | 18.04% | 26.5% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 161.568 | 161.568 | 16.1568 | 161.568
[8 empty] | 1590 | 1590 | 18.15% | 26.43% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 161.1156 | 161.1156 | 16.1116 | 161.1156
[8 empty] | 1600 | 1600 | 18.26% | 26.36% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 160.6654 | 160.6654 | 16.0665 | 160.6654
[8 empty] | 1610 | 1610 | 18.38% | 26.28% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 160.2177 | 160.2177 | 16.0218 | 160.2177
[8 empty] | 1620 | 1620 | 18.49% | 26.21% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 159.7723 | 159.7723 | 15.9772 | 159.7723
[8 empty] | 1630 | 1630 | 18.61% | 26.14% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 159.3292 | 159.3292 | 15.9329 | 159.3292
[8 empty] | 1640 | 1640 | 18.72% | 26.06% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 158.8883 | 158.8883 | 15.8888 | 158.8883
[8 empty] | 1650 | 1650 | 18.84% | 25.99% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 158.4497 | 158.4497 | 15.845 | 158.4497
[8 empty] | 1660 | 1660 | 18.95% | 25.92% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 158.0134 | 158.0134 | 15.8013 | 158.0134
[8 empty] | 1670 | 1670 | 19.06% | 25.85% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 157.5792 | 157.5792 | 15.7579 | 157.5792
[8 empty] | 1680 | 1680 | 19.18% | 25.78% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 157.1472 | 157.1472 | 15.7147 | 157.1472
[8 empty] | 1690 | 1690 | 19.29% | 25.71% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 156.7174 | 156.7174 | 15.6717 | 156.7174
[8 empty] | 1700 | 1700 | 19.41% | 25.64% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 156.2897 | 156.2897 | 15.629 | 156.2897
[8 empty] | 1710 | 1710 | 19.52% | 25.57% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 155.8641 | 155.8641 | 15.5864 | 155.8641
[8 empty] | 1720 | 1720 | 19.63% | 25.5% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 155.4406 | 155.4406 | 15.5441 | 155.4406
[8 empty] | 1730 | 1730 | 19.75% | 25.43% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 155.0192 | 155.0192 | 15.5019 | 155.0192
[8 empty] | 1740 | 1740 | 19.86% | 25.36% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 154.5998 | 154.5998 | 15.46 | 154.5998
[8 empty] | 1750 | 1750 | 19.98% | 25.29% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 154.1824 | 154.1824 | 15.4182 | 154.1824
[8 empty] | 1760 | 1760 | 20.09% | 25.22% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 153.7671 | 153.7671 | 15.3767 | 153.7671
[8 empty] | 1770 | 1770 | 20.21% | 25.16% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 153.3537 | 153.3537 | 15.3354 | 153.3537
[8 empty] | 1780 | 1780 | 20.32% | 25.09% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 152.9422 | 152.9422 | 15.2942 | 152.9422
[8 empty] | 1790 | 1790 | 20.43% | 25.02% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 152.5327 | 152.5327 | 15.2533 | 152.5327
[8 empty] | 1800 | 1800 | 20.55% | 24.96% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 152.1251 | 152.1251 | 15.2125 | 152.1251
[8 empty] | 1810 | 1810 | 20.66% | 24.89% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 151.7194 | 151.7194 | 15.1719 | 151.7194
[8 empty] | 1820 | 1820 | 20.78% | 24.82% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 151.3156 | 151.3156 | 15.1316 | 151.3156
[8 empty] | 1830 | 1830 | 20.89% | 24.76% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 150.9137 | 150.9137 | 15.0914 | 150.9137
[8 empty] | 1840 | 1840 | 21% | 24.69% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 150.5136 | 150.5136 | 15.0514 | 150.5136
[8 empty] | 1850 | 1850 | 21.12% | 24.63% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 150.1153 | 150.1153 | 15.0115 | 150.1153
[8 empty] | 1860 | 1860 | 21.23% | 24.56% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 149.7188 | 149.7188 | 14.9719 | 149.7188
[8 empty] | 1870 | 1870 | 21.35% | 24.5% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 149.3241 | 149.3241 | 14.9324 | 149.3241
[8 empty] | 1880 | 1880 | 21.46% | 24.43% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 148.9312 | 148.9312 | 14.8931 | 148.9312
[8 empty] | 1890 | 1890 | 21.58% | 24.37% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 148.54 | 148.54 | 14.854 | 148.54
[8 empty] | 1900 | 1900 | 21.69% | 24.3% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 148.1506 | 148.1506 | 14.8151 | 148.1506
[8 empty] | 1910 | 1910 | 21.8% | 24.24% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 147.7628 | 147.7628 | 14.7763 | 147.7628
[8 empty] | 1920 | 1920 | 21.92% | 24.18% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 147.3768 | 147.3768 | 14.7377 | 147.3768
[8 empty] | 1930 | 1930 | 22.03% | 24.11% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 146.9925 | 146.9925 | 14.6992 | 146.9925
[8 empty] | 1940 | 1940 | 22.15% | 24.05% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 146.6098 | 146.6098 | 14.661 | 146.6098
[8 empty] | 1950 | 1950 | 22.26% | 23.99% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 146.2288 | 146.2288 | 14.6229 | 146.2288
[8 empty] | 1960 | 1960 | 22.37% | 23.93% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 145.8494 | 145.8494 | 14.5849 | 145.8494
[8 empty] | 1970 | 1970 | 22.49% | 23.86% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 145.4717 | 145.4717 | 14.5472 | 145.4717
[8 empty] | 1980 | 1980 | 22.6% | 23.8% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 145.0955 | 145.0955 | 14.5096 | 145.0955
[8 empty] | 1990 | 1990 | 22.72% | 23.74% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 144.721 | 144.721 | 14.4721 | 144.721
[8 empty] | 2000 | 2000 | 22.83% | 23.68% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 144.348 | 144.348 | 14.4348 | 144.348
[8 empty] | 2010 | 2010 | 22.95% | 23.62% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 143.9766 | 143.9766 | 14.3977 | 143.9766
[8 empty] | 2020 | 2020 | 23.06% | 23.56% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 143.6067 | 143.6067 | 14.3607 | 143.6067
[8 empty] | 2030 | 2030 | 23.17% | 23.5% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 143.2384 | 143.2384 | 14.3238 | 143.2384
[8 empty] | 2040 | 2040 | 23.29% | 23.44% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 142.8716 | 142.8716 | 14.2872 | 142.8716
[8 empty] | 2050 | 2050 | 23.4% | 23.38% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 142.5063 | 142.5063 | 14.2506 | 142.5063
[8 empty] | 2060 | 2060 | 23.52% | 23.32% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 142.1425 | 142.1425 | 14.2142 | 142.1425
[8 empty] | 2070 | 2070 | 23.63% | 23.26% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 141.7801 | 141.7801 | 14.178 | 141.7801
[8 empty] | 2080 | 2080 | 23.74% | 23.2% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 141.4193 | 141.4193 | 14.1419 | 141.4193
[8 empty] | 2090 | 2090 | 23.86% | 23.14% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 141.0599 | 141.0599 | 14.106 | 141.0599
[8 empty] | 2100 | 2100 | 23.97% | 23.08% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 140.7019 | 140.7019 | 14.0702 | 140.7019
[8 empty] | 2110 | 2110 | 24.09% | 23.02% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 140.3454 | 140.3454 | 14.0345 | 140.3454
[8 empty] | 2120 | 2120 | 24.2% | 22.96% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 139.9902 | 139.9902 | 13.999 | 139.9902
[8 empty] | 2130 | 2130 | 24.32% | 22.91% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 139.6365 | 139.6365 | 13.9637 | 139.6365
[8 empty] | 2140 | 2140 | 24.43% | 22.85% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 139.2842 | 139.2842 | 13.9284 | 139.2842
[8 empty] | 2150 | 2150 | 24.54% | 22.79% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 138.9333 | 138.9333 | 13.8933 | 138.9333
[8 empty] | 2160 | 2160 | 24.66% | 22.73% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 138.5837 | 138.5837 | 13.8584 | 138.5837
[8 empty] | 2170 | 2170 | 24.77% | 22.68% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 138.2355 | 138.2355 | 13.8235 | 138.2355
[8 empty] | 2180 | 2180 | 24.89% | 22.62% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 137.8886 | 137.8886 | 13.7889 | 137.8886
[8 empty] | 2190 | 2190 | 25% | 22.56% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 137.5431 | 137.5431 | 13.7543 | 137.5431
[8 empty] | 2200 | 2200 | 25.11% | 22.51% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 137.1989 | 137.1989 | 13.7199 | 137.1989
[8 empty] | 2210 | 2210 | 25.23% | 22.45% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 136.856 | 136.856 | 13.6856 | 136.856
[8 empty] | 2220 | 2220 | 25.34% | 22.39% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 136.5144 | 136.5144 | 13.6514 | 136.5144
[8 empty] | 2230 | 2230 | 25.46% | 22.34% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 136.174 | 136.174 | 13.6174 | 136.174
[8 empty] | 2240 | 2240 | 25.57% | 22.28% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 135.835 | 135.835 | 13.5835 | 135.835
[8 empty] | 2250 | 2250 | 25.68% | 22.23% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 135.4972 | 135.4972 | 13.5497 | 135.4972
[8 empty] | 2260 | 2260 | 25.8% | 22.17% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 135.1607 | 135.1607 | 13.5161 | 135.1607
[8 empty] | 2270 | 2270 | 25.91% | 22.12% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 134.8255 | 134.8255 | 13.4825 | 134.8255
[8 empty] | 2280 | 2280 | 26.03% | 22.06% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 134.4915 | 134.4915 | 13.4491 | 134.4915
[8 empty] | 2290 | 2290 | 26.14% | 22.01% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 134.1587 | 134.1587 | 13.4159 | 134.1587
[8 empty] | 2300 | 2300 | 26.26% | 21.95% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 133.8271 | 133.8271 | 13.3827 | 133.8271
[8 empty] | 2310 | 2310 | 26.37% | 21.9% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 133.4967 | 133.4967 | 13.3497 | 133.4967
[8 empty] | 2320 | 2320 | 26.48% | 21.85% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 133.1676 | 133.1676 | 13.3168 | 133.1676
[8 empty] | 2330 | 2330 | 26.6% | 21.79% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 132.8396 | 132.8396 | 13.284 | 132.8396
[8 empty] | 2340 | 2340 | 26.71% | 21.74% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 132.5128 | 132.5128 | 13.2513 | 132.5128
[8 empty] | 2350 | 2350 | 26.83% | 21.68% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 132.1872 | 132.1872 | 13.2187 | 132.1872
[8 empty] | 2360 | 2360 | 26.94% | 21.63% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 131.8627 | 131.8627 | 13.1863 | 131.8627
[8 empty] | 2370 | 2370 | 27.05% | 21.58% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 131.5394 | 131.5394 | 13.1539 | 131.5394
[8 empty] | 2380 | 2380 | 27.17% | 21.53% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 131.2173 | 131.2173 | 13.1217 | 131.2173
[8 empty] | 2390 | 2390 | 27.28% | 21.47% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 130.8962 | 130.8962 | 13.0896 | 130.8962
[8 empty] | 2400 | 2400 | 27.4% | 21.42% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 130.5763 | 130.5763 | 13.0576 | 130.5763
[8 empty] | 2410 | 2410 | 27.51% | 21.37% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 130.2575 | 130.2575 | 13.0258 | 130.2575
[8 empty] | 2420 | 2420 | 27.63% | 21.32% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 129.9399 | 129.9399 | 12.994 | 129.9399
[8 empty] | 2430 | 2430 | 27.74% | 21.26% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 129.6233 | 129.6233 | 12.9623 | 129.6233
[8 empty] | 2440 | 2440 | 27.85% | 21.21% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 129.3078 | 129.3078 | 12.9308 | 129.3078
[8 empty] | 2450 | 2450 | 27.97% | 21.16% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 128.9934 | 128.9934 | 12.8993 | 128.9934
[8 empty] | 2460 | 2460 | 28.08% | 21.11% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 128.6801 | 128.6801 | 12.868 | 128.6801
[8 empty] | 2470 | 2470 | 28.2% | 21.06% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 128.3678 | 128.3678 | 12.8368 | 128.3678
[8 empty] | 2480 | 2480 | 28.31% | 21.01% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 128.0567 | 128.0567 | 12.8057 | 128.0567
[8 empty] | 2490 | 2490 | 28.42% | 20.96% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 127.7465 | 127.7465 | 12.7747 | 127.7465
[8 empty] | 2500 | 2500 | 28.54% | 20.91% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 127.4374 | 127.4374 | 12.7437 | 127.4374
[8 empty] | 2510 | 2510 | 28.65% | 20.85% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 127.1294 | 127.1294 | 12.7129 | 127.1294
[8 empty] | 2520 | 2520 | 28.77% | 20.8% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 126.8223 | 126.8223 | 12.6822 | 126.8223
[8 empty] | 2530 | 2530 | 28.88% | 20.75% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 126.5163 | 126.5163 | 12.6516 | 126.5163
[8 empty] | 2540 | 2540 | 29% | 20.7% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 126.2113 | 126.2113 | 12.6211 | 126.2113
[8 empty] | 2550 | 2550 | 29.11% | 20.65% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 125.9073 | 125.9073 | 12.5907 | 125.9073
[8 empty] | 2560 | 2560 | 29.22% | 20.6% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 125.6043 | 125.6043 | 12.5604 | 125.6043
[8 empty] | 2570 | 2570 | 29.34% | 20.56% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 125.3023 | 125.3023 | 12.5302 | 125.3023
[8 empty] | 2580 | 2580 | 29.45% | 20.51% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 125.0013 | 125.0013 | 12.5001 | 125.0013
[8 empty] | 2590 | 2590 | 29.57% | 20.46% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 124.7013 | 124.7013 | 12.4701 | 124.7013
[8 empty] | 2600 | 2600 | 29.68% | 20.41% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 124.4022 | 124.4022 | 12.4402 | 124.4022
[8 empty] | 2610 | 2610 | 29.79% | 20.36% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 124.1042 | 124.1042 | 12.4104 | 124.1042
[8 empty] | 2620 | 2620 | 29.91% | 20.31% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 123.807 | 123.807 | 12.3807 | 123.807
[8 empty] | 2630 | 2630 | 30.02% | 20.26% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 123.5108 | 123.5108 | 12.3511 | 123.5108
[8 empty] | 2640 | 2640 | 30.14% | 20.21% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 123.2156 | 123.2156 | 12.3216 | 123.2156
[8 empty] | 2650 | 2650 | 30.25% | 20.16% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 122.9213 | 122.9213 | 12.2921 | 122.9213
[8 empty] | 2660 | 2660 | 30.37% | 20.12% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 122.6279 | 122.6279 | 12.2628 | 122.6279
[8 empty] | 2670 | 2670 | 30.48% | 20.07% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 122.3355 | 122.3355 | 12.2335 | 122.3355
[8 empty] | 2680 | 2680 | 30.59% | 20.02% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 122.0439 | 122.0439 | 12.2044 | 122.0439
[8 empty] | 2690 | 2690 | 30.71% | 19.97% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 121.7533 | 121.7533 | 12.1753 | 121.7533
[8 empty] | 2700 | 2700 | 30.82% | 19.93% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 121.4636 | 121.4636 | 12.1464 | 121.4636
[8 empty] | 2710 | 2710 | 30.94% | 19.88% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 121.1748 | 121.1748 | 12.1175 | 121.1748
[8 empty] | 2720 | 2720 | 31.05% | 19.83% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 120.8869 | 120.8869 | 12.0887 | 120.8869
[8 empty] | 2730 | 2730 | 31.16% | 19.78% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 120.5998 | 120.5998 | 12.06 | 120.5998
[8 empty] | 2740 | 2740 | 31.28% | 19.74% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 120.3137 | 120.3137 | 12.0314 | 120.3137
[8 empty] | 2750 | 2750 | 31.39% | 19.69% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 120.0284 | 120.0284 | 12.0028 | 120.0284
[8 empty] | 2760 | 2760 | 31.51% | 19.64% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 119.744 | 119.744 | 11.9744 | 119.744
[8 empty] | 2770 | 2770 | 31.62% | 19.6% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 119.4605 | 119.4605 | 11.946 | 119.4605
[8 empty] | 2780 | 2780 | 31.74% | 19.55% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 119.1778 | 119.1778 | 11.9178 | 119.1778
[8 empty] | 2790 | 2790 | 31.85% | 19.5% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 118.896 | 118.896 | 11.8896 | 118.896
[8 empty] | 2800 | 2800 | 31.96% | 19.46% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 118.615 | 118.615 | 11.8615 | 118.615
[8 empty] | 2810 | 2810 | 32.08% | 19.41% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 118.3349 | 118.3349 | 11.8335 | 118.3349
[8 empty] | 2820 | 2820 | 32.19% | 19.37% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 118.0556 | 118.0556 | 11.8056 | 118.0556
[8 empty] | 2830 | 2830 | 32.31% | 19.32% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 117.7771 | 117.7771 | 11.7777 | 117.7771
[8 empty] | 2840 | 2840 | 32.42% | 19.28% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 117.4995 | 117.4995 | 11.7499 | 117.4995
[8 empty] | 2850 | 2850 | 32.53% | 19.23% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 117.2226 | 117.2226 | 11.7223 | 117.2226
[8 empty] | 2860 | 2860 | 32.65% | 19.18% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 116.9466 | 116.9466 | 11.6947 | 116.9466
[8 empty] | 2870 | 2870 | 32.76% | 19.14% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 116.6714 | 116.6714 | 11.6671 | 116.6714
[8 empty] | 2880 | 2880 | 32.88% | 19.09% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 116.397 | 116.397 | 11.6397 | 116.397
[8 empty] | 2890 | 2890 | 32.99% | 19.05% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 116.1234 | 116.1234 | 11.6123 | 116.1234
[8 empty] | 2900 | 2900 | 33.11% | 19% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 115.8506 | 115.8506 | 11.5851 | 115.8506
[8 empty] | 2910 | 2910 | 33.22% | 18.96% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 115.5786 | 115.5786 | 11.5579 | 115.5786
[8 empty] | 2920 | 2920 | 33.33% | 18.92% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 115.3074 | 115.3074 | 11.5307 | 115.3074
[8 empty] | 2930 | 2930 | 33.45% | 18.87% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 115.0369 | 115.0369 | 11.5037 | 115.0369
[8 empty] | 2940 | 2940 | 33.56% | 18.83% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 114.7673 | 114.7673 | 11.4767 | 114.7673
[8 empty] | 2950 | 2950 | 33.68% | 18.78% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 114.4984 | 114.4984 | 11.4498 | 114.4984
[8 empty] | 2960 | 2960 | 33.79% | 18.74% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 114.2302 | 114.2302 | 11.423 | 114.2302
[8 empty] | 2970 | 2970 | 33.9% | 18.7% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 113.9628 | 113.9628 | 11.3963 | 113.9628
[8 empty] | 2980 | 2980 | 34.02% | 18.65% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 113.6962 | 113.6962 | 11.3696 | 113.6962
[8 empty] | 2990 | 2990 | 34.13% | 18.61% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 113.4303 | 113.4303 | 11.343 | 113.4303
[8 empty] | 3000 | 3000 | 34.25% | 18.56% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 113.1652 | 113.1652 | 11.3165 | 113.1652
[8 empty] | 3010 | 3010 | 34.36% | 18.52% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 112.9008 | 112.9008 | 11.2901 | 112.9008
[8 empty] | 3020 | 3020 | 34.47% | 18.48% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 112.6371 | 112.6371 | 11.2637 | 112.6371
[8 empty] | 3030 | 3030 | 34.59% | 18.43% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 112.3742 | 112.3742 | 11.2374 | 112.3742
[8 empty] | 3040 | 3040 | 34.7% | 18.39% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 112.112 | 112.112 | 11.2112 | 112.112
[8 empty] | 3050 | 3050 | 34.82% | 18.35% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 111.8506 | 111.8506 | 11.1851 | 111.8506
[8 empty] | 3060 | 3060 | 34.93% | 18.31% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 111.5898 | 111.5898 | 11.159 | 111.5898
[8 empty] | 3070 | 3070 | 35.05% | 18.26% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 111.3298 | 111.3298 | 11.133 | 111.3298
[8 empty] | 3080 | 3080 | 35.16% | 18.22% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 111.0705 | 111.0705 | 11.107 | 111.0705
[8 empty] | 3090 | 3090 | 35.27% | 18.18% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 110.8118 | 110.8118 | 11.0812 | 110.8118
[8 empty] | 3100 | 3100 | 35.39% | 18.14% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 110.5539 | 110.5539 | 11.0554 | 110.5539
[8 empty] | 3110 | 3110 | 35.5% | 18.09% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 110.2967 | 110.2967 | 11.0297 | 110.2967
[8 empty] | 3120 | 3120 | 35.62% | 18.05% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 110.0402 | 110.0402 | 11.004 | 110.0402
[8 empty] | 3130 | 3130 | 35.73% | 18.01% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 109.7843 | 109.7843 | 10.9784 | 109.7843
[8 empty] | 3140 | 3140 | 35.84% | 17.97% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 109.5292 | 109.5292 | 10.9529 | 109.5292
[8 empty] | 3150 | 3150 | 35.96% | 17.93% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 109.2747 | 109.2747 | 10.9275 | 109.2747
[8 empty] | 3160 | 3160 | 36.07% | 17.88% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 109.0209 | 109.0209 | 10.9021 | 109.0209
[8 empty] | 3170 | 3170 | 36.19% | 17.84% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 108.7678 | 108.7678 | 10.8768 | 108.7678
[8 empty] | 3180 | 3180 | 36.3% | 17.8% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 108.5154 | 108.5154 | 10.8515 | 108.5154
[8 empty] | 3190 | 3190 | 36.42% | 17.76% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 108.2636 | 108.2636 | 10.8264 | 108.2636
[8 empty] | 3200 | 3200 | 36.53% | 17.72% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 108.0125 | 108.0125 | 10.8012 | 108.0125
[8 empty] | 3210 | 3210 | 36.64% | 17.68% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 107.762 | 107.762 | 10.7762 | 107.762
[8 empty] | 3220 | 3220 | 36.76% | 17.64% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 107.5122 | 107.5122 | 10.7512 | 107.5122
[8 empty] | 3230 | 3230 | 36.87% | 17.6% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 107.2631 | 107.2631 | 10.7263 | 107.2631
[8 empty] | 3240 | 3240 | 36.99% | 17.56% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 107.0146 | 107.0146 | 10.7015 | 107.0146
[8 empty] | 3250 | 3250 | 37.1% | 17.51% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 106.7667 | 106.7667 | 10.6767 | 106.7667
[8 empty] | 3260 | 3260 | 37.21% | 17.47% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 106.5195 | 106.5195 | 10.6519 | 106.5195
[8 empty] | 3270 | 3270 | 37.33% | 17.43% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 106.2729 | 106.2729 | 10.6273 | 106.2729
[8 empty] | 3280 | 3280 | 37.44% | 17.39% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 106.0269 | 106.0269 | 10.6027 | 106.0269
[8 empty] | 3290 | 3290 | 37.56% | 17.35% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 105.7816 | 105.7816 | 10.5782 | 105.7816
[8 empty] | 3300 | 3300 | 37.67% | 17.31% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 105.5369 | 105.5369 | 10.5537 | 105.5369
[8 empty] | 3310 | 3310 | 37.79% | 17.27% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 105.2928 | 105.2928 | 10.5293 | 105.2928
[8 empty] | 3320 | 3320 | 37.9% | 17.23% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 105.0494 | 105.0494 | 10.5049 | 105.0494
[8 empty] | 3330 | 3330 | 38.01% | 17.19% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 104.8065 | 104.8065 | 10.4807 | 104.8065
[8 empty] | 3340 | 3340 | 38.13% | 17.15% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 104.5643 | 104.5643 | 10.4564 | 104.5643
[8 empty] | 3350 | 3350 | 38.24% | 17.11% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 104.3227 | 104.3227 | 10.4323 | 104.3227
[8 empty] | 3360 | 3360 | 38.36% | 17.07% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 104.0816 | 104.0816 | 10.4082 | 104.0816
[8 empty] | 3370 | 3370 | 38.47% | 17.03% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 103.8412 | 103.8412 | 10.3841 | 103.8412
[8 empty] | 3380 | 3380 | 38.58% | 17% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 103.6014 | 103.6014 | 10.3601 | 103.6014
[8 empty] | 3390 | 3390 | 38.7% | 16.96% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 103.3622 | 103.3622 | 10.3362 | 103.3622
[8 empty] | 3400 | 3400 | 38.81% | 16.92% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 103.1235 | 103.1235 | 10.3124 | 103.1235
[8 empty] | 3410 | 3410 | 38.93% | 16.88% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 102.8855 | 102.8855 | 10.2886 | 102.8855
[8 empty] | 3420 | 3420 | 39.04% | 16.84% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 102.648 | 102.648 | 10.2648 | 102.648
[8 empty] | 3430 | 3430 | 39.16% | 16.8% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 102.4112 | 102.4112 | 10.2411 | 102.4112
[8 empty] | 3440 | 3440 | 39.27% | 16.76% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 102.1749 | 102.1749 | 10.2175 | 102.1749
[8 empty] | 3450 | 3450 | 39.38% | 16.72% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 101.9392 | 101.9392 | 10.1939 | 101.9392
[8 empty] | 3460 | 3460 | 39.5% | 16.68% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 101.704 | 101.704 | 10.1704 | 101.704
[8 empty] | 3470 | 3470 | 39.61% | 16.65% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 101.4694 | 101.4694 | 10.1469 | 101.4694
[8 empty] | 3480 | 3480 | 39.73% | 16.61% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 101.2354 | 101.2354 | 10.1235 | 101.2354
[8 empty] | 3490 | 3490 | 39.84% | 16.57% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 101.002 | 101.002 | 10.1002 | 101.002
[8 empty] | 3500 | 3500 | 39.95% | 16.53% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 100.7691 | 100.7691 | 10.0769 | 100.7691
[8 empty] | 3510 | 3510 | 40.07% | 16.49% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 100.5368 | 100.5368 | 10.0537 | 100.5368
[8 empty] | 3520 | 3520 | 40.18% | 16.45% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 100.305 | 100.305 | 10.0305 | 100.305
[8 empty] | 3530 | 3530 | 40.3% | 16.42% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 100.0738 | 100.0738 | 10.0074 | 100.0738
[8 empty] | 3540 | 3540 | 40.41% | 16.38% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 99.8431 | 99.8431 | 9.9843 | 99.8431
[8 empty] | 3550 | 3550 | 40.53% | 16.34% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 99.613 | 99.613 | 9.9613 | 99.613
[8 empty] | 3560 | 3560 | 40.64% | 16.3% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 99.3834 | 99.3834 | 9.9383 | 99.3834
[8 empty] | 3570 | 3570 | 40.75% | 16.27% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 99.1544 | 99.1544 | 9.9154 | 99.1544
[8 empty] | 3580 | 3580 | 40.87% | 16.23% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 98.9259 | 98.9259 | 9.8926 | 98.9259
[8 empty] | 3590 | 3590 | 40.98% | 16.19% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 98.6979 | 98.6979 | 9.8698 | 98.6979
[8 empty] | 3600 | 3600 | 41.1% | 16.15% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 98.4705 | 98.4705 | 9.847 | 98.4705
[8 empty] | 3610 | 3610 | 41.21% | 16.12% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 98.2436 | 98.2436 | 9.8244 | 98.2436
[8 empty] | 3620 | 3620 | 41.32% | 16.08% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 98.0172 | 98.0172 | 9.8017 | 98.0172
[8 empty] | 3630 | 3630 | 41.44% | 16.04% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 97.7914 | 97.7914 | 9.7791 | 97.7914
[8 empty] | 3640 | 3640 | 41.55% | 16.01% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 97.5661 | 97.5661 | 9.7566 | 97.5661
[8 empty] | 3650 | 3650 | 41.67% | 15.97% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 97.3412 | 97.3412 | 9.7341 | 97.3412
[8 empty] | 3660 | 3660 | 41.78% | 15.93% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 97.117 | 97.117 | 9.7117 | 97.117
[8 empty] | 3670 | 3670 | 41.89% | 15.89% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 96.8932 | 96.8932 | 9.6893 | 96.8932
[8 empty] | 3680 | 3680 | 42.01% | 15.86% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 96.6699 | 96.6699 | 9.667 | 96.6699
[8 empty] | 3690 | 3690 | 42.12% | 15.82% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 96.4472 | 96.4472 | 9.6447 | 96.4472
[8 empty] | 3700 | 3700 | 42.24% | 15.79% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 96.2249 | 96.2249 | 9.6225 | 96.2249
[8 empty] | 3710 | 3710 | 42.35% | 15.75% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 96.0032 | 96.0032 | 9.6003 | 96.0032
[8 empty] | 3720 | 3720 | 42.47% | 15.71% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 95.7819 | 95.7819 | 9.5782 | 95.7819
[8 empty] | 3730 | 3730 | 42.58% | 15.68% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 95.5612 | 95.5612 | 9.5561 | 95.5612
[8 empty] | 3740 | 3740 | 42.69% | 15.64% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 95.3409 | 95.3409 | 9.5341 | 95.3409
[8 empty] | 3750 | 3750 | 42.81% | 15.6% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 95.1212 | 95.1212 | 9.5121 | 95.1212
[8 empty] | 3760 | 3760 | 42.92% | 15.57% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 94.9019 | 94.9019 | 9.4902 | 94.9019
[8 empty] | 3770 | 3770 | 43.04% | 15.53% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 94.6832 | 94.6832 | 9.4683 | 94.6832
[8 empty] | 3780 | 3780 | 43.15% | 15.5% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 94.4649 | 94.4649 | 9.4465 | 94.4649
[8 empty] | 3790 | 3790 | 43.26% | 15.46% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 94.2471 | 94.2471 | 9.4247 | 94.2471
[8 empty] | 3800 | 3800 | 43.38% | 15.43% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 94.0298 | 94.0298 | 9.403 | 94.0298
[8 empty] | 3810 | 3810 | 43.49% | 15.39% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 93.8129 | 93.8129 | 9.3813 | 93.8129
[8 empty] | 3820 | 3820 | 43.61% | 15.35% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 93.5966 | 93.5966 | 9.3597 | 93.5966
[8 empty] | 3830 | 3830 | 43.72% | 15.32% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 93.3807 | 93.3807 | 9.3381 | 93.3807
[8 empty] | 3840 | 3840 | 43.84% | 15.28% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 93.1653 | 93.1653 | 9.3165 | 93.1653
[8 empty] | 3850 | 3850 | 43.95% | 15.25% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 92.9503 | 92.9503 | 9.295 | 92.9503
[8 empty] | 3860 | 3860 | 44.06% | 15.21% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 92.7358 | 92.7358 | 9.2736 | 92.7358
[8 empty] | 3870 | 3870 | 44.18% | 15.18% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 92.5218 | 92.5218 | 9.2522 | 92.5218
[8 empty] | 3880 | 3880 | 44.29% | 15.14% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 92.3083 | 92.3083 | 9.2308 | 92.3083
[8 empty] | 3890 | 3890 | 44.41% | 15.11% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 92.0952 | 92.0952 | 9.2095 | 92.0952
[8 empty] | 3900 | 3900 | 44.52% | 15.07% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 91.8826 | 91.8826 | 9.1883 | 91.8826
[8 empty] | 3910 | 3910 | 44.63% | 15.04% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 91.6704 | 91.6704 | 9.167 | 91.6704
[8 empty] | 3920 | 3920 | 44.75% | 15% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 91.4587 | 91.4587 | 9.1459 | 91.4587
[8 empty] | 3930 | 3930 | 44.86% | 14.97% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 91.2475 | 91.2475 | 9.1247 | 91.2475
[8 empty] | 3940 | 3940 | 44.98% | 14.93% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 91.0367 | 91.0367 | 9.1037 | 91.0367
[8 empty] | 3950 | 3950 | 45.09% | 14.9% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 90.8263 | 90.8263 | 9.0826 | 90.8263
[8 empty] | 3960 | 3960 | 45.21% | 14.87% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 90.6164 | 90.6164 | 9.0616 | 90.6164
[8 empty] | 3970 | 3970 | 45.32% | 14.83% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 90.4069 | 90.4069 | 9.0407 | 90.4069
[8 empty] | 3980 | 3980 | 45.43% | 14.8% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 90.1979 | 90.1979 | 9.0198 | 90.1979
[8 empty] | 3990 | 3990 | 45.55% | 14.76% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 89.9893 | 89.9893 | 8.9989 | 89.9893
[8 empty] | 4000 | 4000 | 45.66% | 14.73% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 89.7812 | 89.7812 | 8.9781 | 89.7812
[8 empty] | 4010 | 4010 | 45.78% | 14.69% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 89.5735 | 89.5735 | 8.9573 | 89.5735
[8 empty] | 4020 | 4020 | 45.89% | 14.66% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 89.3662 | 89.3662 | 8.9366 | 89.3662
[8 empty] | 4030 | 4030 | 46% | 14.63% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 89.1594 | 89.1594 | 8.9159 | 89.1594
[8 empty] | 4040 | 4040 | 46.12% | 14.59% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 88.953 | 88.953 | 8.8953 | 88.953
[8 empty] | 4050 | 4050 | 46.23% | 14.56% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 88.747 | 88.747 | 8.8747 | 88.747
[8 empty] | 4060 | 4060 | 46.35% | 14.52% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 88.5414 | 88.5414 | 8.8541 | 88.5414
[8 empty] | 4070 | 4070 | 46.46% | 14.49% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 88.3363 | 88.3363 | 8.8336 | 88.3363
[8 empty] | 4080 | 4080 | 46.58% | 14.46% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 88.1316 | 88.1316 | 8.8132 | 88.1316
[8 empty] | 4090 | 4090 | 46.69% | 14.42% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 87.9273 | 87.9273 | 8.7927 | 87.9273
[8 empty] | 4100 | 4100 | 46.8% | 14.39% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 87.7235 | 87.7235 | 8.7723 | 87.7235
[8 empty] | 4110 | 4110 | 46.92% | 14.36% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 87.52 | 87.52 | 8.752 | 87.52
[8 empty] | 4120 | 4120 | 47.03% | 14.32% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 87.317 | 87.317 | 8.7317 | 87.317
[8 empty] | 4130 | 4130 | 47.15% | 14.29% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 87.1144 | 87.1144 | 8.7114 | 87.1144
[8 empty] | 4140 | 4140 | 47.26% | 14.26% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 86.9122 | 86.9122 | 8.6912 | 86.9122
[8 empty] | 4150 | 4150 | 47.37% | 14.22% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 86.7104 | 86.7104 | 8.671 | 86.7104
[8 empty] | 4160 | 4160 | 47.49% | 14.19% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 86.509 | 86.509 | 8.6509 | 86.509
[8 empty] | 4170 | 4170 | 47.6% | 14.16% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 86.308 | 86.308 | 8.6308 | 86.308
[8 empty] | 4180 | 4180 | 47.72% | 14.13% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 86.1074 | 86.1074 | 8.6107 | 86.1074
[8 empty] | 4190 | 4190 | 47.83% | 14.09% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 85.9072 | 85.9072 | 8.5907 | 85.9072
[8 empty] | 4200 | 4200 | 47.95% | 14.06% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 85.7075 | 85.7075 | 8.5707 | 85.7075
[8 empty] | 4210 | 4210 | 48.06% | 14.03% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 85.5081 | 85.5081 | 8.5508 | 85.5081
[8 empty] | 4220 | 4220 | 48.17% | 13.99% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 85.3091 | 85.3091 | 8.5309 | 85.3091
[8 empty] | 4230 | 4230 | 48.29% | 13.96% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 85.1105 | 85.1105 | 8.5111 | 85.1105
[8 empty] | 4240 | 4240 | 48.4% | 13.93% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 84.9123 | 84.9123 | 8.4912 | 84.9123
[8 empty] | 4250 | 4250 | 48.52% | 13.9% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 84.7146 | 84.7146 | 8.4715 | 84.7146
[8 empty] | 4260 | 4260 | 48.63% | 13.86% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 84.5171 | 84.5171 | 8.4517 | 84.5171
[8 empty] | 4270 | 4270 | 48.74% | 13.83% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 84.3201 | 84.3201 | 8.432 | 84.3201
[8 empty] | 4280 | 4280 | 48.86% | 13.8% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 84.1235 | 84.1235 | 8.4124 | 84.1235
[8 empty] | 4290 | 4290 | 48.97% | 13.77% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 83.9273 | 83.9273 | 8.3927 | 83.9273
[8 empty] | 4300 | 4300 | 49.09% | 13.74% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 83.7314 | 83.7314 | 8.3731 | 83.7314
[8 empty] | 4310 | 4310 | 49.2% | 13.7% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 83.5359 | 83.5359 | 8.3536 | 83.5359
[8 empty] | 4320 | 4320 | 49.32% | 13.67% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 83.3408 | 83.3408 | 8.3341 | 83.3408
[8 empty] | 4330 | 4330 | 49.43% | 13.64% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 83.1461 | 83.1461 | 8.3146 | 83.1461
[8 empty] | 4340 | 4340 | 49.54% | 13.61% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 82.9518 | 82.9518 | 8.2952 | 82.9518
[8 empty] | 4350 | 4350 | 49.66% | 13.58% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 82.7578 | 82.7578 | 8.2758 | 82.7578
[8 empty] | 4360 | 4360 | 49.77% | 13.54% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 82.5642 | 82.5642 | 8.2564 | 82.5642
[8 empty] | 4370 | 4370 | 49.89% | 13.51% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 82.371 | 82.371 | 8.2371 | 82.371
[8 empty] | 4380 | 4380 | 50% | 13.48% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 82.1781 | 82.1781 | 8.2178 | 82.1781
[8 empty] | 4390 | 4390 | 50.11% | 13.45% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 81.9857 | 81.9857 | 8.1986 | 81.9857
[8 empty] | 4400 | 4400 | 50.23% | 13.42% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 81.7936 | 81.7936 | 8.1794 | 81.7936
[8 empty] | 4410 | 4410 | 50.34% | 13.39% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 81.6018 | 81.6018 | 8.1602 | 81.6018
[8 empty] | 4420 | 4420 | 50.46% | 13.35% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 81.4104 | 81.4104 | 8.141 | 81.4104
[8 empty] | 4430 | 4430 | 50.57% | 13.32% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 81.2194 | 81.2194 | 8.1219 | 81.2194
[8 empty] | 4440 | 4440 | 50.68% | 13.29% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 81.0288 | 81.0288 | 8.1029 | 81.0288
[8 empty] | 4450 | 4450 | 50.8% | 13.26% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 80.8385 | 80.8385 | 8.0838 | 80.8385
[8 empty] | 4460 | 4460 | 50.91% | 13.23% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 80.6485 | 80.6485 | 8.0649 | 80.6485
[8 empty] | 4470 | 4470 | 51.03% | 13.2% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 80.459 | 80.459 | 8.0459 | 80.459
[8 empty] | 4480 | 4480 | 51.14% | 13.17% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 80.2698 | 80.2698 | 8.027 | 80.2698
[8 empty] | 4490 | 4490 | 51.26% | 13.14% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 80.0809 | 80.0809 | 8.0081 | 80.0809
[8 empty] | 4500 | 4500 | 51.37% | 13.11% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 79.8924 | 79.8924 | 7.9892 | 79.8924
[8 empty] | 4510 | 4510 | 51.48% | 13.08% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 79.7042 | 79.7042 | 7.9704 | 79.7042
[8 empty] | 4520 | 4520 | 51.6% | 13.04% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 79.5164 | 79.5164 | 7.9516 | 79.5164
[8 empty] | 4530 | 4530 | 51.71% | 13.01% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 79.3289 | 79.3289 | 7.9329 | 79.3289
[8 empty] | 4540 | 4540 | 51.83% | 12.98% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 79.1418 | 79.1418 | 7.9142 | 79.1418
[8 empty] | 4550 | 4550 | 51.94% | 12.95% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 78.9551 | 78.9551 | 7.8955 | 78.9551
[8 empty] | 4560 | 4560 | 52.05% | 12.92% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 78.7686 | 78.7686 | 7.8769 | 78.7686
[8 empty] | 4570 | 4570 | 52.17% | 12.89% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 78.5826 | 78.5826 | 7.8583 | 78.5826
[8 empty] | 4580 | 4580 | 52.28% | 12.86% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 78.3968 | 78.3968 | 7.8397 | 78.3968
[8 empty] | 4590 | 4590 | 52.4% | 12.83% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 78.2114 | 78.2114 | 7.8211 | 78.2114
[8 empty] | 4600 | 4600 | 52.51% | 12.8% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 78.0264 | 78.0264 | 7.8026 | 78.0264
[8 empty] | 4610 | 4610 | 52.63% | 12.77% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 77.8416 | 77.8416 | 7.7842 | 77.8416
[8 empty] | 4620 | 4620 | 52.74% | 12.74% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 77.6572 | 77.6572 | 7.7657 | 77.6572
[8 empty] | 4630 | 4630 | 52.85% | 12.71% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 77.4732 | 77.4732 | 7.7473 | 77.4732
[8 empty] | 4640 | 4640 | 52.97% | 12.68% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 77.2895 | 77.2895 | 7.7289 | 77.2895
[8 empty] | 4650 | 4650 | 53.08% | 12.65% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 77.1061 | 77.1061 | 7.7106 | 77.1061
[8 empty] | 4660 | 4660 | 53.2% | 12.62% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 76.923 | 76.923 | 7.6923 | 76.923
[8 empty] | 4670 | 4670 | 53.31% | 12.59% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 76.7403 | 76.7403 | 7.674 | 76.7403
[8 empty] | 4680 | 4680 | 53.42% | 12.56% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 76.5579 | 76.5579 | 7.6558 | 76.5579
[8 empty] | 4690 | 4690 | 53.54% | 12.53% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 76.3758 | 76.3758 | 7.6376 | 76.3758
[8 empty] | 4700 | 4700 | 53.65% | 12.5% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 76.1941 | 76.1941 | 7.6194 | 76.1941
[8 empty] | 4710 | 4710 | 53.77% | 12.47% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 76.0127 | 76.0127 | 7.6013 | 76.0127
[8 empty] | 4720 | 4720 | 53.88% | 12.44% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 75.8316 | 75.8316 | 7.5832 | 75.8316
[8 empty] | 4730 | 4730 | 54% | 12.41% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 75.6508 | 75.6508 | 7.5651 | 75.6508
[8 empty] | 4740 | 4740 | 54.11% | 12.38% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 75.4704 | 75.4704 | 7.547 | 75.4704
[8 empty] | 4750 | 4750 | 54.22% | 12.35% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 75.2902 | 75.2902 | 7.529 | 75.2902
[8 empty] | 4760 | 4760 | 54.34% | 12.32% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 75.1104 | 75.1104 | 7.511 | 75.1104
[8 empty] | 4770 | 4770 | 54.45% | 12.29% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 74.9309 | 74.9309 | 7.4931 | 74.9309
[8 empty] | 4780 | 4780 | 54.57% | 12.26% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 74.7517 | 74.7517 | 7.4752 | 74.7517
[8 empty] | 4790 | 4790 | 54.68% | 12.23% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 74.5729 | 74.5729 | 7.4573 | 74.5729
[8 empty] | 4800 | 4800 | 54.79% | 12.2% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 74.3943 | 74.3943 | 7.4394 | 74.3943
[8 empty] | 4810 | 4810 | 54.91% | 12.17% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 74.2161 | 74.2161 | 7.4216 | 74.2161
[8 empty] | 4820 | 4820 | 55.02% | 12.15% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 74.0381 | 74.0381 | 7.4038 | 74.0381
[8 empty] | 4830 | 4830 | 55.14% | 12.12% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 73.8605 | 73.8605 | 7.3861 | 73.8605
[8 empty] | 4840 | 4840 | 55.25% | 12.09% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 73.6832 | 73.6832 | 7.3683 | 73.6832
[8 empty] | 4850 | 4850 | 55.37% | 12.06% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 73.5062 | 73.5062 | 7.3506 | 73.5062
[8 empty] | 4860 | 4860 | 55.48% | 12.03% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 73.3295 | 73.3295 | 7.3329 | 73.3295
[8 empty] | 4870 | 4870 | 55.59% | 12% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 73.1531 | 73.1531 | 7.3153 | 73.1531
[8 empty] | 4880 | 4880 | 55.71% | 11.97% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 72.977 | 72.977 | 7.2977 | 72.977
[8 empty] | 4890 | 4890 | 55.82% | 11.94% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 72.8012 | 72.8012 | 7.2801 | 72.8012
[8 empty] | 4900 | 4900 | 55.94% | 11.91% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 72.6257 | 72.6257 | 7.2626 | 72.6257
[8 empty] | 4910 | 4910 | 56.05% | 11.89% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 72.4505 | 72.4505 | 7.2451 | 72.4505
[8 empty] | 4920 | 4920 | 56.16% | 11.86% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 72.2757 | 72.2757 | 7.2276 | 72.2757
[8 empty] | 4930 | 4930 | 56.28% | 11.83% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 72.1011 | 72.1011 | 7.2101 | 72.1011
[8 empty] | 4940 | 4940 | 56.39% | 11.8% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 71.9268 | 71.9268 | 7.1927 | 71.9268
[8 empty] | 4950 | 4950 | 56.51% | 11.77% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 71.7528 | 71.7528 | 7.1753 | 71.7528
[8 empty] | 4960 | 4960 | 56.62% | 11.74% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 71.5791 | 71.5791 | 7.1579 | 71.5791
[8 empty] | 4970 | 4970 | 56.74% | 11.71% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 71.4057 | 71.4057 | 7.1406 | 71.4057
[8 empty] | 4980 | 4980 | 56.85% | 11.69% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 71.2326 | 71.2326 | 7.1233 | 71.2326
[8 empty] | 4990 | 4990 | 56.96% | 11.66% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 71.0598 | 71.0598 | 7.106 | 71.0598
[8 empty] | 5000 | 5000 | 57.08% | 11.63% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 70.8872 | 70.8872 | 7.0887 | 70.8872
[8 empty] | 5010 | 5010 | 57.19% | 11.6% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 70.715 | 70.715 | 7.0715 | 70.715
[8 empty] | 5020 | 5020 | 57.31% | 11.57% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 70.543 | 70.543 | 7.0543 | 70.543
[8 empty] | 5030 | 5030 | 57.42% | 11.54% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 70.3714 | 70.3714 | 7.0371 | 70.3714
[8 empty] | 5040 | 5040 | 57.53% | 11.52% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 70.2 | 70.2 | 7.02 | 70.2
[8 empty] | 5050 | 5050 | 57.65% | 11.49% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 70.0289 | 70.0289 | 7.0029 | 70.0289
[8 empty] | 5060 | 5060 | 57.76% | 11.46% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 69.8581 | 69.8581 | 6.9858 | 69.8581
[8 empty] | 5070 | 5070 | 57.88% | 11.43% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 69.6876 | 69.6876 | 6.9688 | 69.6876
[8 empty] | 5080 | 5080 | 57.99% | 11.4% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 69.5173 | 69.5173 | 6.9517 | 69.5173
[8 empty] | 5090 | 5090 | 58.11% | 11.38% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 69.3474 | 69.3474 | 6.9347 | 69.3474
[8 empty] | 5100 | 5100 | 58.22% | 11.35% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 69.1777 | 69.1777 | 6.9178 | 69.1777
[8 empty] | 5110 | 5110 | 58.33% | 11.32% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 69.0083 | 69.0083 | 6.9008 | 69.0083
[8 empty] | 5120 | 5120 | 58.45% | 11.29% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 68.8392 | 68.8392 | 6.8839 | 68.8392
[8 empty] | 5130 | 5130 | 58.56% | 11.27% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 68.6703 | 68.6703 | 6.867 | 68.6703
[8 empty] | 5140 | 5140 | 58.68% | 11.24% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 68.5017 | 68.5017 | 6.8502 | 68.5017
[8 empty] | 5150 | 5150 | 58.79% | 11.21% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 68.3335 | 68.3335 | 6.8333 | 68.3335
[8 empty] | 5160 | 5160 | 58.9% | 11.18% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 68.1654 | 68.1654 | 6.8165 | 68.1654
[8 empty] | 5170 | 5170 | 59.02% | 11.15% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 67.9977 | 67.9977 | 6.7998 | 67.9977
[8 empty] | 5180 | 5180 | 59.13% | 11.13% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 67.8302 | 67.8302 | 6.783 | 67.8302
[8 empty] | 5190 | 5190 | 59.25% | 11.1% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 67.663 | 67.663 | 6.7663 | 67.663
[8 empty] | 5200 | 5200 | 59.36% | 11.07% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 67.4961 | 67.4961 | 6.7496 | 67.4961
[8 empty] | 5210 | 5210 | 59.47% | 11.05% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 67.3294 | 67.3294 | 6.7329 | 67.3294
[8 empty] | 5220 | 5220 | 59.59% | 11.02% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 67.163 | 67.163 | 6.7163 | 67.163
[8 empty] | 5230 | 5230 | 59.7% | 10.99% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 66.9969 | 66.9969 | 6.6997 | 66.9969
[8 empty] | 5240 | 5240 | 59.82% | 10.96% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 66.831 | 66.831 | 6.6831 | 66.831
[8 empty] | 5250 | 5250 | 59.93% | 10.94% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 66.6654 | 66.6654 | 6.6665 | 66.6654
[8 empty] | 5260 | 5260 | 60.05% | 10.91% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 66.5001 | 66.5001 | 6.65 | 66.5001
[8 empty] | 5270 | 5270 | 60.16% | 10.88% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 66.335 | 66.335 | 6.6335 | 66.335
[8 empty] | 5280 | 5280 | 60.27% | 10.85% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 66.1702 | 66.1702 | 6.617 | 66.1702
[8 empty] | 5290 | 5290 | 60.39% | 10.83% | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 0.32809 | 66.0057 | 66.0057 | 6.6006 | 66.0057
[8 empty] | 5300 | 5300 | 60.5% | 10.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8414 | 65.8414 | 6.5841 | 65.8414
[8 empty] | 5310 | 5310 | 60.62% | 10.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6774 | 65.6774 | 6.5677 | 65.6774
[8 empty] | 5320 | 5320 | 60.73% | 10.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.5136 | 65.5136 | 6.5514 | 65.5136
[8 empty] | 5330 | 5330 | 60.84% | 10.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3501 | 65.3501 | 6.535 | 65.3501
[8 empty] | 5340 | 5340 | 60.96% | 10.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1869 | 65.1869 | 6.5187 | 65.1869
[8 empty] | 5350 | 5350 | 61.07% | 10.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0239 | 65.0239 | 6.5024 | 65.0239
[8 empty] | 5360 | 5360 | 61.19% | 10.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8612 | 64.8612 | 6.4861 | 64.8612
[8 empty] | 5370 | 5370 | 61.3% | 10.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.6987 | 64.6987 | 6.4699 | 64.6987
[8 empty] | 5380 | 5380 | 61.42% | 10.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.5365 | 64.5365 | 6.4536 | 64.5365
[8 empty] | 5390 | 5390 | 61.53% | 10.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3745 | 64.3745 | 6.4374 | 64.3745
[8 empty] | 5400 | 5400 | 61.64% | 10.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2128 | 64.2128 | 6.4213 | 64.2128
[8 empty] | 5410 | 5410 | 61.76% | 10.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0513 | 64.0513 | 6.4051 | 64.0513
[8 empty] | 5420 | 5420 | 61.87% | 10.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8901 | 63.8901 | 6.389 | 63.8901
[8 empty] | 5430 | 5430 | 61.99% | 10.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7291 | 63.7291 | 6.3729 | 63.7291
[8 empty] | 5440 | 5440 | 62.1% | 10.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5684 | 63.5684 | 6.3568 | 63.5684
[8 empty] | 5450 | 5450 | 62.21% | 10.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4079 | 63.4079 | 6.3408 | 63.4079
[8 empty] | 5460 | 5460 | 62.33% | 10.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2477 | 63.2477 | 6.3248 | 63.2477
[8 empty] | 5470 | 5470 | 62.44% | 10.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.0877 | 63.0877 | 6.3088 | 63.0877
[8 empty] | 5480 | 5480 | 62.56% | 10.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.928 | 62.928 | 6.2928 | 62.928
[8 empty] | 5490 | 5490 | 62.67% | 10.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7685 | 62.7685 | 6.2769 | 62.7685
[8 empty] | 5500 | 5500 | 62.79% | 10.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6093 | 62.6093 | 6.2609 | 62.6093
[8 empty] | 5510 | 5510 | 62.9% | 10.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4503 | 62.4503 | 6.245 | 62.4503
[8 empty] | 5520 | 5520 | 63.01% | 10.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2915 | 62.2915 | 6.2292 | 62.2915
[8 empty] | 5530 | 5530 | 63.13% | 10.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.133 | 62.133 | 6.2133 | 62.133
[8 empty] | 5540 | 5540 | 63.24% | 10.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9747 | 61.9747 | 6.1975 | 61.9747
[8 empty] | 5550 | 5550 | 63.36% | 10.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8167 | 61.8167 | 6.1817 | 61.8167
[8 empty] | 5560 | 5560 | 63.47% | 10.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.6589 | 61.6589 | 6.1659 | 61.6589
[8 empty] | 5570 | 5570 | 63.58% | 10.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5013 | 61.5013 | 6.1501 | 61.5013
[8 empty] | 5580 | 5580 | 63.7% | 10.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.344 | 61.344 | 6.1344 | 61.344
[8 empty] | 5590 | 5590 | 63.81% | 10.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.1869 | 61.1869 | 6.1187 | 61.1869
[8 empty] | 5600 | 5600 | 63.93% | 10.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0301 | 61.0301 | 6.103 | 61.0301
[8 empty] | 5610 | 5610 | 64.04% | 9.986% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8735 | 60.8735 | 6.0873 | 60.8735
[8 empty] | 5620 | 5620 | 64.16% | 9.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7171 | 60.7171 | 6.0717 | 60.7171
[8 empty] | 5630 | 5630 | 64.27% | 9.935% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5609 | 60.5609 | 6.0561 | 60.5609
[8 empty] | 5640 | 5640 | 64.38% | 9.909% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.405 | 60.405 | 6.0405 | 60.405
[8 empty] | 5650 | 5650 | 64.5% | 9.884% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2493 | 60.2493 | 6.0249 | 60.2493
[8 empty] | 5660 | 5660 | 64.61% | 9.858% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0939 | 60.0939 | 6.0094 | 60.0939
[8 empty] | 5670 | 5670 | 64.73% | 9.833% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.9387 | 59.9387 | 5.9939 | 59.9387
[8 empty] | 5680 | 5680 | 64.84% | 9.807% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.7837 | 59.7837 | 5.9784 | 59.7837
[8 empty] | 5690 | 5690 | 64.95% | 9.782% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6289 | 59.6289 | 5.9629 | 59.6289
[8 empty] | 5700 | 5700 | 65.07% | 9.756% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.4744 | 59.4744 | 5.9474 | 59.4744
[8 empty] | 5710 | 5710 | 65.18% | 9.731% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3201 | 59.3201 | 5.932 | 59.3201
[8 empty] | 5720 | 5720 | 65.3% | 9.706% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.166 | 59.166 | 5.9166 | 59.166
[8 empty] | 5730 | 5730 | 65.41% | 9.681% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0122 | 59.0122 | 5.9012 | 59.0122
[8 empty] | 5740 | 5740 | 65.53% | 9.655% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.8585 | 58.8585 | 5.8859 | 58.8585
[8 empty] | 5750 | 5750 | 65.64% | 9.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7051 | 58.7051 | 5.8705 | 58.7051
[8 empty] | 5760 | 5760 | 65.75% | 9.605% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.5519 | 58.5519 | 5.8552 | 58.5519
[8 empty] | 5770 | 5770 | 65.87% | 9.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.399 | 58.399 | 5.8399 | 58.399
[8 empty] | 5780 | 5780 | 65.98% | 9.555% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2463 | 58.2463 | 5.8246 | 58.2463
[8 empty] | 5790 | 5790 | 66.1% | 9.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0938 | 58.0938 | 5.8094 | 58.0938
[8 empty] | 5800 | 5800 | 66.21% | 9.505% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.9415 | 57.9415 | 5.7941 | 57.9415
[8 empty] | 5810 | 5810 | 66.32% | 9.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7894 | 57.7894 | 5.7789 | 57.7894
[8 empty] | 5820 | 5820 | 66.44% | 9.455% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6375 | 57.6375 | 5.7638 | 57.6375
[8 empty] | 5830 | 5830 | 66.55% | 9.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.4859 | 57.4859 | 5.7486 | 57.4859
[8 empty] | 5840 | 5840 | 66.67% | 9.405% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3345 | 57.3345 | 5.7335 | 57.3345
[8 empty] | 5850 | 5850 | 66.78% | 9.381% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.1833 | 57.1833 | 5.7183 | 57.1833
[8 empty] | 5860 | 5860 | 66.89% | 9.356% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0323 | 57.0323 | 5.7032 | 57.0323
[8 empty] | 5870 | 5870 | 67.01% | 9.331% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8816 | 56.8816 | 5.6882 | 56.8816
[8 empty] | 5880 | 5880 | 67.12% | 9.306% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.731 | 56.731 | 5.6731 | 56.731
[8 empty] | 5890 | 5890 | 67.24% | 9.282% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5807 | 56.5807 | 5.6581 | 56.5807
[8 empty] | 5900 | 5900 | 67.35% | 9.257% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4306 | 56.4306 | 5.6431 | 56.4306
[8 empty] | 5910 | 5910 | 67.47% | 9.233% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.2807 | 56.2807 | 5.6281 | 56.2807
[8 empty] | 5920 | 5920 | 67.58% | 9.208% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.131 | 56.131 | 5.6131 | 56.131
[8 empty] | 5930 | 5930 | 67.69% | 9.183% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9815 | 55.9815 | 5.5982 | 55.9815
[8 empty] | 5940 | 5940 | 67.81% | 9.159% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8322 | 55.8322 | 5.5832 | 55.8322
[8 empty] | 5950 | 5950 | 67.92% | 9.135% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6832 | 55.6832 | 5.5683 | 55.6832
[8 empty] | 5960 | 5960 | 68.04% | 9.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5343 | 55.5343 | 5.5534 | 55.5343
[8 empty] | 5970 | 5970 | 68.15% | 9.086% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3857 | 55.3857 | 5.5386 | 55.3857
[8 empty] | 5980 | 5980 | 68.26% | 9.061% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2373 | 55.2373 | 5.5237 | 55.2373
[8 empty] | 5990 | 5990 | 68.38% | 9.037% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0891 | 55.0891 | 5.5089 | 55.0891
[8 empty] | 6000 | 6000 | 68.49% | 9.013% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9411 | 54.9411 | 5.4941 | 54.9411
[8 empty] | 6010 | 6010 | 68.61% | 8.989% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.7933 | 54.7933 | 5.4793 | 54.7933
[8 empty] | 6020 | 6020 | 68.72% | 8.964% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6457 | 54.6457 | 5.4646 | 54.6457
[8 empty] | 6030 | 6030 | 68.84% | 8.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4983 | 54.4983 | 5.4498 | 54.4983
[8 empty] | 6040 | 6040 | 68.95% | 8.916% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.3511 | 54.3511 | 5.4351 | 54.3511
[8 empty] | 6050 | 6050 | 69.06% | 8.892% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2041 | 54.2041 | 5.4204 | 54.2041
[8 empty] | 6060 | 6060 | 69.18% | 8.868% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0573 | 54.0573 | 5.4057 | 54.0573
[8 empty] | 6070 | 6070 | 69.29% | 8.844% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9108 | 53.9108 | 5.3911 | 53.9108
[8 empty] | 6080 | 6080 | 69.41% | 8.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7644 | 53.7644 | 5.3764 | 53.7644
[8 empty] | 6090 | 6090 | 69.52% | 8.796% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6182 | 53.6182 | 5.3618 | 53.6182
[8 empty] | 6100 | 6100 | 69.63% | 8.772% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4722 | 53.4722 | 5.3472 | 53.4722
[8 empty] | 6110 | 6110 | 69.75% | 8.748% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3265 | 53.3265 | 5.3326 | 53.3265
[8 empty] | 6120 | 6120 | 69.86% | 8.724% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1809 | 53.1809 | 5.3181 | 53.1809
[8 empty] | 6130 | 6130 | 69.98% | 8.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0355 | 53.0355 | 5.3036 | 53.0355
[8 empty] | 6140 | 6140 | 70.09% | 8.676% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8904 | 52.8904 | 5.289 | 52.8904
[8 empty] | 6150 | 6150 | 70.21% | 8.653% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.7454 | 52.7454 | 5.2745 | 52.7454
[8 empty] | 6160 | 6160 | 70.32% | 8.629% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6006 | 52.6006 | 5.2601 | 52.6006
[8 empty] | 6170 | 6170 | 70.43% | 8.605% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4561 | 52.4561 | 5.2456 | 52.4561
[8 empty] | 6180 | 6180 | 70.55% | 8.581% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.3117 | 52.3117 | 5.2312 | 52.3117
[8 empty] | 6190 | 6190 | 70.66% | 8.558% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1675 | 52.1675 | 5.2168 | 52.1675
[8 empty] | 6200 | 6200 | 70.78% | 8.534% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.0235 | 52.0235 | 5.2024 | 52.0235
[8 empty] | 6210 | 6210 | 70.89% | 8.511% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8797 | 51.8797 | 5.188 | 51.8797
[8 empty] | 6220 | 6220 | 71% | 8.487% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7361 | 51.7361 | 5.1736 | 51.7361
[8 empty] | 6230 | 6230 | 71.12% | 8.464% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5927 | 51.5927 | 5.1593 | 51.5927
[8 empty] | 6240 | 6240 | 71.23% | 8.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4495 | 51.4495 | 5.145 | 51.4495
[8 empty] | 6250 | 6250 | 71.35% | 8.417% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3065 | 51.3065 | 5.1307 | 51.3065
[8 empty] | 6260 | 6260 | 71.46% | 8.393% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1637 | 51.1637 | 5.1164 | 51.1637
[8 empty] | 6270 | 6270 | 71.58% | 8.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0211 | 51.0211 | 5.1021 | 51.0211
[8 empty] | 6280 | 6280 | 71.69% | 8.346% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8786 | 50.8786 | 5.0879 | 50.8786
[8 empty] | 6290 | 6290 | 71.8% | 8.323% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7364 | 50.7364 | 5.0736 | 50.7364
[8 empty] | 6300 | 6300 | 71.92% | 8.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5943 | 50.5943 | 5.0594 | 50.5943
[8 empty] | 6310 | 6310 | 72.03% | 8.276% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4524 | 50.4524 | 5.0452 | 50.4524
[8 empty] | 6320 | 6320 | 72.15% | 8.253% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3107 | 50.3107 | 5.0311 | 50.3107
[8 empty] | 6330 | 6330 | 72.26% | 8.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1692 | 50.1692 | 5.0169 | 50.1692
[8 empty] | 6340 | 6340 | 72.37% | 8.207% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0279 | 50.0279 | 5.0028 | 50.0279
[8 empty] | 6350 | 6350 | 72.49% | 8.184% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8868 | 49.8868 | 4.9887 | 49.8868
[8 empty] | 6360 | 6360 | 72.6% | 8.161% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7459 | 49.7459 | 4.9746 | 49.7459
[8 empty] | 6370 | 6370 | 72.72% | 8.137% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6051 | 49.6051 | 4.9605 | 49.6051
[8 empty] | 6380 | 6380 | 72.83% | 8.114% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4646 | 49.4646 | 4.9465 | 49.4646
[8 empty] | 6390 | 6390 | 72.95% | 8.091% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.3242 | 49.3242 | 4.9324 | 49.3242
[8 empty] | 6400 | 6400 | 73.06% | 8.068% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.184 | 49.184 | 4.9184 | 49.184
[8 empty] | 6410 | 6410 | 73.17% | 8.045% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.044 | 49.044 | 4.9044 | 49.044
[8 empty] | 6420 | 6420 | 73.29% | 8.022% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9042 | 48.9042 | 4.8904 | 48.9042
[8 empty] | 6430 | 6430 | 73.4% | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7645 | 48.7645 | 4.8765 | 48.7645
[8 empty] | 6440 | 6440 | 73.52% | 7.977% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6251 | 48.6251 | 4.8625 | 48.6251
[8 empty] | 6450 | 6450 | 73.63% | 7.954% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4858 | 48.4858 | 4.8486 | 48.4858
[8 empty] | 6460 | 6460 | 73.74% | 7.931% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3467 | 48.3467 | 4.8347 | 48.3467
[8 empty] | 6470 | 6470 | 73.86% | 7.908% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2078 | 48.2078 | 4.8208 | 48.2078
[8 empty] | 6480 | 6480 | 73.97% | 7.885% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.069 | 48.069 | 4.8069 | 48.069
[8 empty] | 6490 | 6490 | 74.09% | 7.863% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9305 | 47.9305 | 4.793 | 47.9305
[8 empty] | 6500 | 6500 | 74.2% | 7.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7921 | 47.7921 | 4.7792 | 47.7921
[8 empty] | 6510 | 6510 | 74.32% | 7.817% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6539 | 47.6539 | 4.7654 | 47.6539
[8 empty] | 6520 | 6520 | 74.43% | 7.795% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5159 | 47.5159 | 4.7516 | 47.5159
[8 empty] | 6530 | 6530 | 74.54% | 7.772% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.378 | 47.378 | 4.7378 | 47.378
[8 empty] | 6540 | 6540 | 74.66% | 7.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2404 | 47.2404 | 4.724 | 47.2404
[8 empty] | 6550 | 6550 | 74.77% | 7.727% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1029 | 47.1029 | 4.7103 | 47.1029
[8 empty] | 6560 | 6560 | 74.89% | 7.704% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.9656 | 46.9656 | 4.6966 | 46.9656
[8 empty] | 6570 | 6570 | 75% | 7.682% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8284 | 46.8284 | 4.6828 | 46.8284
[8 empty] | 6580 | 6580 | 75.11% | 7.659% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6915 | 46.6915 | 4.6691 | 46.6915
[8 empty] | 6590 | 6590 | 75.23% | 7.637% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5547 | 46.5547 | 4.6555 | 46.5547
[8 empty] | 6600 | 6600 | 75.34% | 7.615% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4181 | 46.4181 | 4.6418 | 46.4181
[8 empty] | 6610 | 6610 | 75.46% | 7.592% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.2816 | 46.2816 | 4.6282 | 46.2816
[8 empty] | 6620 | 6620 | 75.57% | 7.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.1454 | 46.1454 | 4.6145 | 46.1454
[8 empty] | 6630 | 6630 | 75.68% | 7.548% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.0093 | 46.0093 | 4.6009 | 46.0093
[8 empty] | 6640 | 6640 | 75.8% | 7.525% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8733 | 45.8733 | 4.5873 | 45.8733
[8 empty] | 6650 | 6650 | 75.91% | 7.503% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.7376 | 45.7376 | 4.5738 | 45.7376
[8 empty] | 6660 | 6660 | 76.03% | 7.481% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.602 | 45.602 | 4.5602 | 45.602
[8 empty] | 6670 | 6670 | 76.14% | 7.459% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4666 | 45.4666 | 4.5467 | 45.4666
[8 empty] | 6680 | 6680 | 76.26% | 7.436% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3314 | 45.3314 | 4.5331 | 45.3314
[8 empty] | 6690 | 6690 | 76.37% | 7.414% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1963 | 45.1963 | 4.5196 | 45.1963
[8 empty] | 6700 | 6700 | 76.48% | 7.392% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0614 | 45.0614 | 4.5061 | 45.0614
[8 empty] | 6710 | 6710 | 76.6% | 7.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9267 | 44.9267 | 4.4927 | 44.9267
[8 empty] | 6720 | 6720 | 76.71% | 7.348% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7921 | 44.7921 | 4.4792 | 44.7921
[8 empty] | 6730 | 6730 | 76.83% | 7.326% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6577 | 44.6577 | 4.4658 | 44.6577
[8 empty] | 6740 | 6740 | 76.94% | 7.304% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5235 | 44.5235 | 4.4524 | 44.5235
[8 empty] | 6750 | 6750 | 77.05% | 7.282% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.3894 | 44.3894 | 4.4389 | 44.3894
[8 empty] | 6760 | 6760 | 77.17% | 7.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2556 | 44.2556 | 4.4256 | 44.2556
[8 empty] | 6770 | 6770 | 77.28% | 7.238% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.1218 | 44.1218 | 4.4122 | 44.1218
[8 empty] | 6780 | 6780 | 77.4% | 7.216% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9883 | 43.9883 | 4.3988 | 43.9883
[8 empty] | 6790 | 6790 | 77.51% | 7.194% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8549 | 43.8549 | 4.3855 | 43.8549
[8 empty] | 6800 | 6800 | 77.63% | 7.172% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7217 | 43.7217 | 4.3722 | 43.7217
[8 empty] | 6810 | 6810 | 77.74% | 7.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5886 | 43.5886 | 4.3589 | 43.5886
[8 empty] | 6820 | 6820 | 77.85% | 7.129% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.4557 | 43.4557 | 4.3456 | 43.4557
[8 empty] | 6830 | 6830 | 77.97% | 7.107% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.323 | 43.323 | 4.3323 | 43.323
[8 empty] | 6840 | 6840 | 78.08% | 7.085% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1904 | 43.1904 | 4.319 | 43.1904
[8 empty] | 6850 | 6850 | 78.2% | 7.063% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.058 | 43.058 | 4.3058 | 43.058
[8 empty] | 6860 | 6860 | 78.31% | 7.042% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9257 | 42.9257 | 4.2926 | 42.9257
[8 empty] | 6870 | 6870 | 78.42% | 7.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.7936 | 42.7936 | 4.2794 | 42.7936
[8 empty] | 6880 | 6880 | 78.54% | 6.998% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6617 | 42.6617 | 4.2662 | 42.6617
[8 empty] | 6890 | 6890 | 78.65% | 6.977% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.53 | 42.53 | 4.253 | 42.53
[8 empty] | 6900 | 6900 | 78.77% | 6.955% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3984 | 42.3984 | 4.2398 | 42.3984
[8 empty] | 6910 | 6910 | 78.88% | 6.934% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2669 | 42.2669 | 4.2267 | 42.2669
[8 empty] | 6920 | 6920 | 79% | 6.912% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1356 | 42.1356 | 4.2136 | 42.1356
[8 empty] | 6930 | 6930 | 79.11% | 6.891% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0045 | 42.0045 | 4.2005 | 42.0045
[8 empty] | 6940 | 6940 | 79.22% | 6.869% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.8735 | 41.8735 | 4.1874 | 41.8735
[8 empty] | 6950 | 6950 | 79.34% | 6.848% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7427 | 41.7427 | 4.1743 | 41.7427
[8 empty] | 6960 | 6960 | 79.45% | 6.826% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6121 | 41.6121 | 4.1612 | 41.6121
[8 empty] | 6970 | 6970 | 79.57% | 6.805% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.4816 | 41.4816 | 4.1482 | 41.4816
[8 empty] | 6980 | 6980 | 79.68% | 6.783% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3513 | 41.3513 | 4.1351 | 41.3513
[8 empty] | 6990 | 6990 | 79.79% | 6.762% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2211 | 41.2211 | 4.1221 | 41.2211
[8 empty] | 7000 | 7000 | 79.91% | 6.741% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0911 | 41.0911 | 4.1091 | 41.0911
[8 empty] | 7010 | 7010 | 80.02% | 6.719% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9612 | 40.9612 | 4.0961 | 40.9612
[8 empty] | 7020 | 7020 | 80.14% | 6.698% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8315 | 40.8315 | 4.0831 | 40.8315
[8 empty] | 7030 | 7030 | 80.25% | 6.677% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7019 | 40.7019 | 4.0702 | 40.7019
[8 empty] | 7040 | 7040 | 80.37% | 6.656% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5725 | 40.5725 | 4.0573 | 40.5725
[8 empty] | 7050 | 7050 | 80.48% | 6.635% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4433 | 40.4433 | 4.0443 | 40.4433
[8 empty] | 7060 | 7060 | 80.59% | 6.613% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3142 | 40.3142 | 4.0314 | 40.3142
[8 empty] | 7070 | 7070 | 80.71% | 6.592% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1853 | 40.1853 | 4.0185 | 40.1853
[8 empty] | 7080 | 7080 | 80.82% | 6.571% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0565 | 40.0565 | 4.0056 | 40.0565
[8 empty] | 7090 | 7090 | 80.94% | 6.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9278 | 39.9278 | 3.9928 | 39.9278
[8 empty] | 7100 | 7100 | 81.05% | 6.529% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7994 | 39.7994 | 3.9799 | 39.7994
[8 empty] | 7110 | 7110 | 81.16% | 6.508% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.671 | 39.671 | 3.9671 | 39.671
[8 empty] | 7120 | 7120 | 81.28% | 6.487% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5429 | 39.5429 | 3.9543 | 39.5429
[8 empty] | 7130 | 7130 | 81.39% | 6.466% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4148 | 39.4148 | 3.9415 | 39.4148
[8 empty] | 7140 | 7140 | 81.51% | 6.445% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.287 | 39.287 | 3.9287 | 39.287
[8 empty] | 7150 | 7150 | 81.62% | 6.424% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1592 | 39.1592 | 3.9159 | 39.1592
[8 empty] | 7160 | 7160 | 81.74% | 6.403% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0317 | 39.0317 | 3.9032 | 39.0317
[8 empty] | 7170 | 7170 | 81.85% | 6.382% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9042 | 38.9042 | 3.8904 | 38.9042
[8 empty] | 7180 | 7180 | 81.96% | 6.361% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.777 | 38.777 | 3.8777 | 38.777
[8 empty] | 7190 | 7190 | 82.08% | 6.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6498 | 38.6498 | 3.865 | 38.6498
[8 empty] | 7200 | 7200 | 82.19% | 6.319% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5229 | 38.5229 | 3.8523 | 38.5229
[8 empty] | 7210 | 7210 | 82.31% | 6.299% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.396 | 38.396 | 3.8396 | 38.396
[8 empty] | 7220 | 7220 | 82.42% | 6.278% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2694 | 38.2694 | 3.8269 | 38.2694
[8 empty] | 7230 | 7230 | 82.53% | 6.257% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1428 | 38.1428 | 3.8143 | 38.1428
[8 empty] | 7240 | 7240 | 82.65% | 6.236% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0164 | 38.0164 | 3.8016 | 38.0164
[8 empty] | 7250 | 7250 | 82.76% | 6.216% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8902 | 37.8902 | 3.789 | 37.8902
[8 empty] | 7260 | 7260 | 82.88% | 6.195% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7641 | 37.7641 | 3.7764 | 37.7641
[8 empty] | 7270 | 7270 | 82.99% | 6.174% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6381 | 37.6381 | 3.7638 | 37.6381
[8 empty] | 7280 | 7280 | 83.11% | 6.154% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5123 | 37.5123 | 3.7512 | 37.5123
[8 empty] | 7290 | 7290 | 83.22% | 6.133% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3867 | 37.3867 | 3.7387 | 37.3867
[8 empty] | 7300 | 7300 | 83.33% | 6.113% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2612 | 37.2612 | 3.7261 | 37.2612
[8 empty] | 7310 | 7310 | 83.45% | 6.092% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1358 | 37.1358 | 3.7136 | 37.1358
[8 empty] | 7320 | 7320 | 83.56% | 6.071% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0106 | 37.0106 | 3.7011 | 37.0106
[8 empty] | 7330 | 7330 | 83.68% | 6.051% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8855 | 36.8855 | 3.6885 | 36.8855
[8 empty] | 7340 | 7340 | 83.79% | 6.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7606 | 36.7606 | 3.6761 | 36.7606
[8 empty] | 7350 | 7350 | 83.9% | 6.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6358 | 36.6358 | 3.6636 | 36.6358
[8 empty] | 7360 | 7360 | 84.02% | 5.989% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5111 | 36.5111 | 3.6511 | 36.5111
[8 empty] | 7370 | 7370 | 84.13% | 5.969% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3866 | 36.3866 | 3.6387 | 36.3866
[8 empty] | 7380 | 7380 | 84.25% | 5.949% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.2622 | 36.2622 | 3.6262 | 36.2622
[8 empty] | 7390 | 7390 | 84.36% | 5.928% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.138 | 36.138 | 3.6138 | 36.138
[8 empty] | 7400 | 7400 | 84.47% | 5.908% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0139 | 36.0139 | 3.6014 | 36.0139
[8 empty] | 7410 | 7410 | 84.59% | 5.888% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.89 | 35.89 | 3.589 | 35.89
[8 empty] | 7420 | 7420 | 84.7% | 5.867% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7662 | 35.7662 | 3.5766 | 35.7662
[8 empty] | 7430 | 7430 | 84.82% | 5.847% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.6425 | 35.6425 | 3.5642 | 35.6425
[8 empty] | 7440 | 7440 | 84.93% | 5.827% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.519 | 35.519 | 3.5519 | 35.519
[8 empty] | 7450 | 7450 | 85.05% | 5.806% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.3956 | 35.3956 | 3.5396 | 35.3956
[8 empty] | 7460 | 7460 | 85.16% | 5.786% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2723 | 35.2723 | 3.5272 | 35.2723
[8 empty] | 7470 | 7470 | 85.27% | 5.766% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1492 | 35.1492 | 3.5149 | 35.1492
[8 empty] | 7480 | 7480 | 85.39% | 5.746% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0263 | 35.0263 | 3.5026 | 35.0263
[8 empty] | 7490 | 7490 | 85.5% | 5.726% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9034 | 34.9034 | 3.4903 | 34.9034
[8 empty] | 7500 | 7500 | 85.62% | 5.706% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7807 | 34.7807 | 3.4781 | 34.7807
[8 empty] | 7510 | 7510 | 85.73% | 5.685% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6582 | 34.6582 | 3.4658 | 34.6582
[8 empty] | 7520 | 7520 | 85.84% | 5.665% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5358 | 34.5358 | 3.4536 | 34.5358
[8 empty] | 7530 | 7530 | 85.96% | 5.645% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4135 | 34.4135 | 3.4413 | 34.4135
[8 empty] | 7540 | 7540 | 86.07% | 5.625% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2913 | 34.2913 | 3.4291 | 34.2913
[8 empty] | 7550 | 7550 | 86.19% | 5.605% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1693 | 34.1693 | 3.4169 | 34.1693
[8 empty] | 7560 | 7560 | 86.3% | 5.585% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0474 | 34.0474 | 3.4047 | 34.0474
[8 empty] | 7570 | 7570 | 86.42% | 5.565% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9257 | 33.9257 | 3.3926 | 33.9257
[8 empty] | 7580 | 7580 | 86.53% | 5.545% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8041 | 33.8041 | 3.3804 | 33.8041
[8 empty] | 7590 | 7590 | 86.64% | 5.525% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.6826 | 33.6826 | 3.3683 | 33.6826
[8 empty] | 7600 | 7600 | 86.76% | 5.506% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5613 | 33.5613 | 3.3561 | 33.5613
[8 empty] | 7610 | 7610 | 86.87% | 5.486% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4401 | 33.4401 | 3.344 | 33.4401
[8 empty] | 7620 | 7620 | 86.99% | 5.466% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.319 | 33.319 | 3.3319 | 33.319
[8 empty] | 7630 | 7630 | 87.1% | 5.446% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1981 | 33.1981 | 3.3198 | 33.1981
[8 empty] | 7640 | 7640 | 87.21% | 5.426% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0773 | 33.0773 | 3.3077 | 33.0773
[8 empty] | 7650 | 7650 | 87.33% | 5.406% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9566 | 32.9566 | 3.2957 | 32.9566
[8 empty] | 7660 | 7660 | 87.44% | 5.387% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8361 | 32.8361 | 3.2836 | 32.8361
[8 empty] | 7670 | 7670 | 87.56% | 5.367% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7157 | 32.7157 | 3.2716 | 32.7157
[8 empty] | 7680 | 7680 | 87.67% | 5.347% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5954 | 32.5954 | 3.2595 | 32.5954
[8 empty] | 7690 | 7690 | 87.79% | 5.327% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4753 | 32.4753 | 3.2475 | 32.4753
[8 empty] | 7700 | 7700 | 87.9% | 5.308% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3552 | 32.3552 | 3.2355 | 32.3552
[8 empty] | 7710 | 7710 | 88.01% | 5.288% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2354 | 32.2354 | 3.2235 | 32.2354
[8 empty] | 7720 | 7720 | 88.13% | 5.268% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1156 | 32.1156 | 3.2116 | 32.1156
[8 empty] | 7730 | 7730 | 88.24% | 5.249% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.996 | 31.996 | 3.1996 | 31.996
[8 empty] | 7740 | 7740 | 88.36% | 5.229% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8765 | 31.8765 | 3.1877 | 31.8765
[8 empty] | 7750 | 7750 | 88.47% | 5.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7571 | 31.7571 | 3.1757 | 31.7571
[8 empty] | 7760 | 7760 | 88.58% | 5.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6379 | 31.6379 | 3.1638 | 31.6379
[8 empty] | 7770 | 7770 | 88.7% | 5.171% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5188 | 31.5188 | 3.1519 | 31.5188
[8 empty] | 7780 | 7780 | 88.81% | 5.151% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3998 | 31.3998 | 3.14 | 31.3998
[8 empty] | 7790 | 7790 | 88.93% | 5.131% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.281 | 31.281 | 3.1281 | 31.281
[8 empty] | 7800 | 7800 | 89.04% | 5.112% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1623 | 31.1623 | 3.1162 | 31.1623
[8 empty] | 7810 | 7810 | 89.16% | 5.093% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0437 | 31.0437 | 3.1044 | 31.0437
[8 empty] | 7820 | 7820 | 89.27% | 5.073% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9252 | 30.9252 | 3.0925 | 30.9252
[8 empty] | 7830 | 7830 | 89.38% | 5.054% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.8069 | 30.8069 | 3.0807 | 30.8069
[8 empty] | 7840 | 7840 | 89.5% | 5.034% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6887 | 30.6887 | 3.0689 | 30.6887
[8 empty] | 7850 | 7850 | 89.61% | 5.015% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5706 | 30.5706 | 3.0571 | 30.5706
[8 empty] | 7860 | 7860 | 89.73% | 4.996% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4527 | 30.4527 | 3.0453 | 30.4527
[8 empty] | 7870 | 7870 | 89.84% | 4.976% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.3348 | 30.3348 | 3.0335 | 30.3348
[8 empty] | 7880 | 7880 | 89.95% | 4.957% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2171 | 30.2171 | 3.0217 | 30.2171
[8 empty] | 7890 | 7890 | 90.07% | 4.938% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0996 | 30.0996 | 3.01 | 30.0996
[8 empty] | 7900 | 7900 | 90.18% | 4.918% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.9821 | 29.9821 | 2.9982 | 29.9821
[8 empty] | 7910 | 7910 | 90.3% | 4.899% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8648 | 29.8648 | 2.9865 | 29.8648
[8 empty] | 7920 | 7920 | 90.41% | 4.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7476 | 29.7476 | 2.9748 | 29.7476
[8 empty] | 7930 | 7930 | 90.53% | 4.861% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6305 | 29.6305 | 2.9631 | 29.6305
[8 empty] | 7940 | 7940 | 90.64% | 4.842% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5135 | 29.5135 | 2.9514 | 29.5135
[8 empty] | 7950 | 7950 | 90.75% | 4.822% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3967 | 29.3967 | 2.9397 | 29.3967
[8 empty] | 7960 | 7960 | 90.87% | 4.803% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.28 | 29.28 | 2.928 | 29.28
[8 empty] | 7970 | 7970 | 90.98% | 4.784% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1634 | 29.1634 | 2.9163 | 29.1634
[8 empty] | 7980 | 7980 | 91.1% | 4.765% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.047 | 29.047 | 2.9047 | 29.047
[8 empty] | 7990 | 7990 | 91.21% | 4.746% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.9306 | 28.9306 | 2.8931 | 28.9306
[8 empty] | 8000 | 8000 | 91.32% | 4.727% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8144 | 28.8144 | 2.8814 | 28.8144
[8 empty] | 8010 | 8010 | 91.44% | 4.708% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6983 | 28.6983 | 2.8698 | 28.6983
[8 empty] | 8020 | 8020 | 91.55% | 4.689% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5823 | 28.5823 | 2.8582 | 28.5823
[8 empty] | 8030 | 8030 | 91.67% | 4.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4665 | 28.4665 | 2.8466 | 28.4665
[8 empty] | 8040 | 8040 | 91.78% | 4.651% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3508 | 28.3508 | 2.8351 | 28.3508
[8 empty] | 8050 | 8050 | 91.89% | 4.632% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2352 | 28.2352 | 2.8235 | 28.2352
[8 empty] | 8060 | 8060 | 92.01% | 4.613% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1197 | 28.1197 | 2.812 | 28.1197
[8 empty] | 8070 | 8070 | 92.12% | 4.594% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0043 | 28.0043 | 2.8004 | 28.0043
[8 empty] | 8080 | 8080 | 92.24% | 4.575% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8891 | 27.8891 | 2.7889 | 27.8891
[8 empty] | 8090 | 8090 | 92.35% | 4.556% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7739 | 27.7739 | 2.7774 | 27.7739
[8 empty] | 8100 | 8100 | 92.47% | 4.537% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6589 | 27.6589 | 2.7659 | 27.6589
[8 empty] | 8110 | 8110 | 92.58% | 4.518% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.544 | 27.544 | 2.7544 | 27.544
[8 empty] | 8120 | 8120 | 92.69% | 4.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4293 | 27.4293 | 2.7429 | 27.4293
[8 empty] | 8130 | 8130 | 92.81% | 4.481% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3146 | 27.3146 | 2.7315 | 27.3146
[8 empty] | 8140 | 8140 | 92.92% | 4.462% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2001 | 27.2001 | 2.72 | 27.2001
[8 empty] | 8150 | 8150 | 93.04% | 4.443% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0857 | 27.0857 | 2.7086 | 27.0857
[8 empty] | 8160 | 8160 | 93.15% | 4.425% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9714 | 26.9714 | 2.6971 | 26.9714
[8 empty] | 8170 | 8170 | 93.26% | 4.406% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8572 | 26.8572 | 2.6857 | 26.8572
[8 empty] | 8180 | 8180 | 93.38% | 4.387% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7431 | 26.7431 | 2.6743 | 26.7431
[8 empty] | 8190 | 8190 | 93.49% | 4.368% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6292 | 26.6292 | 2.6629 | 26.6292
[8 empty] | 8200 | 8200 | 93.61% | 4.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5153 | 26.5153 | 2.6515 | 26.5153
[8 empty] | 8210 | 8210 | 93.72% | 4.331% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.4016 | 26.4016 | 2.6402 | 26.4016
[8 empty] | 8220 | 8220 | 93.84% | 4.312% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.288 | 26.288 | 2.6288 | 26.288
[8 empty] | 8230 | 8230 | 93.95% | 4.294% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1746 | 26.1746 | 2.6175 | 26.1746
[8 empty] | 8240 | 8240 | 94.06% | 4.275% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0612 | 26.0612 | 2.6061 | 26.0612
[8 empty] | 8250 | 8250 | 94.18% | 4.257% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9479 | 25.9479 | 2.5948 | 25.9479
[8 empty] | 8260 | 8260 | 94.29% | 4.238% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.8348 | 25.8348 | 2.5835 | 25.8348
[8 empty] | 8270 | 8270 | 94.41% | 4.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7218 | 25.7218 | 2.5722 | 25.7218
[8 empty] | 8280 | 8280 | 94.52% | 4.201% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6089 | 25.6089 | 2.5609 | 25.6089
[8 empty] | 8290 | 8290 | 94.63% | 4.183% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4961 | 25.4961 | 2.5496 | 25.4961
[8 empty] | 8300 | 8300 | 94.75% | 4.164% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3834 | 25.3834 | 2.5383 | 25.3834
[8 empty] | 8310 | 8310 | 94.86% | 4.146% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2709 | 25.2709 | 2.5271 | 25.2709
[8 empty] | 8320 | 8320 | 94.98% | 4.127% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1584 | 25.1584 | 2.5158 | 25.1584
[8 empty] | 8330 | 8330 | 95.09% | 4.109% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0461 | 25.0461 | 2.5046 | 25.0461
[8 empty] | 8340 | 8340 | 95.21% | 4.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9339 | 24.9339 | 2.4934 | 24.9339
[8 empty] | 8350 | 8350 | 95.32% | 4.072% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8217 | 24.8217 | 2.4822 | 24.8217
[8 empty] | 8360 | 8360 | 95.43% | 4.054% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7098 | 24.7098 | 2.471 | 24.7098
[8 empty] | 8370 | 8370 | 95.55% | 4.035% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5979 | 24.5979 | 2.4598 | 24.5979
[8 empty] | 8380 | 8380 | 95.66% | 4.017% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4861 | 24.4861 | 2.4486 | 24.4861
[8 empty] | 8390 | 8390 | 95.78% | 3.999% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3744 | 24.3744 | 2.4374 | 24.3744
[8 empty] | 8400 | 8400 | 95.89% | 3.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2629 | 24.2629 | 2.4263 | 24.2629
[8 empty] | 8410 | 8410 | 96% | 3.962% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1515 | 24.1515 | 2.4151 | 24.1515
[8 empty] | 8420 | 8420 | 96.12% | 3.944% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0401 | 24.0401 | 2.404 | 24.0401
[8 empty] | 8430 | 8430 | 96.23% | 3.925% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9289 | 23.9289 | 2.3929 | 23.9289
[8 empty] | 8440 | 8440 | 96.35% | 3.907% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8178 | 23.8178 | 2.3818 | 23.8178
[8 empty] | 8450 | 8450 | 96.46% | 3.889% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7068 | 23.7068 | 2.3707 | 23.7068
[8 empty] | 8460 | 8460 | 96.58% | 3.871% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.596 | 23.596 | 2.3596 | 23.596
[8 empty] | 8470 | 8470 | 96.69% | 3.853% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4852 | 23.4852 | 2.3485 | 23.4852
[8 empty] | 8480 | 8480 | 96.8% | 3.834% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.3745 | 23.3745 | 2.3375 | 23.3745
[8 empty] | 8490 | 8490 | 96.92% | 3.816% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.264 | 23.264 | 2.3264 | 23.264
[8 empty] | 8500 | 8500 | 97.03% | 3.798% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1535 | 23.1535 | 2.3154 | 23.1535
[8 empty] | 8510 | 8510 | 97.15% | 3.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0432 | 23.0432 | 2.3043 | 23.0432
[8 empty] | 8520 | 8520 | 97.26% | 3.762% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.933 | 22.933 | 2.2933 | 22.933
[8 empty] | 8530 | 8530 | 97.37% | 3.744% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8229 | 22.8229 | 2.2823 | 22.8229
[8 empty] | 8540 | 8540 | 97.49% | 3.726% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.7128 | 22.7128 | 2.2713 | 22.7128
[8 empty] | 8550 | 8550 | 97.6% | 3.708% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6029 | 22.6029 | 2.2603 | 22.6029
[8 empty] | 8560 | 8560 | 97.72% | 3.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4932 | 22.4932 | 2.2493 | 22.4932
[8 empty] | 8570 | 8570 | 97.83% | 3.672% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3835 | 22.3835 | 2.2383 | 22.3835
[8 empty] | 8580 | 8580 | 97.95% | 3.654% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2739 | 22.2739 | 2.2274 | 22.2739
[8 empty] | 8590 | 8590 | 98.06% | 3.636% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1644 | 22.1644 | 2.2164 | 22.1644
[8 empty] | 8600 | 8600 | 98.17% | 3.618% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0551 | 22.0551 | 2.2055 | 22.0551
[8 empty] | 8610 | 8610 | 98.29% | 3.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9458 | 21.9458 | 2.1946 | 21.9458
[8 empty] | 8620 | 8620 | 98.4% | 3.582% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8367 | 21.8367 | 2.1837 | 21.8367
[8 empty] | 8630 | 8630 | 98.52% | 3.564% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7276 | 21.7276 | 2.1728 | 21.7276
[8 empty] | 8640 | 8640 | 98.63% | 3.546% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6187 | 21.6187 | 2.1619 | 21.6187
[8 empty] | 8650 | 8650 | 98.74% | 3.529% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5098 | 21.5098 | 2.151 | 21.5098
[8 empty] | 8660 | 8660 | 98.86% | 3.511% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4011 | 21.4011 | 2.1401 | 21.4011
[8 empty] | 8670 | 8670 | 98.97% | 3.493% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2925 | 21.2925 | 2.1293 | 21.2925
[8 empty] | 8680 | 8680 | 99.09% | 3.475% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.184 | 21.184 | 2.1184 | 21.184
[8 empty] | 8690 | 8690 | 99.2% | 3.457% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0756 | 21.0756 | 2.1076 | 21.0756
[8 empty] | 8700 | 8700 | 99.32% | 3.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9673 | 20.9673 | 2.0967 | 20.9673
[8 empty] | 8710 | 8710 | 99.43% | 3.422% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.8591 | 20.8591 | 2.0859 | 20.8591
[8 empty] | 8720 | 8720 | 99.54% | 3.404% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.751 | 20.751 | 2.0751 | 20.751
[8 empty] | 8730 | 8730 | 99.66% | 3.386% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.643 | 20.643 | 2.0643 | 20.643
[8 empty] | 8740 | 8740 | 99.77% | 3.369% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5351 | 20.5351 | 2.0535 | 20.5351
[8 empty] | 8750 | 8750 | 99.89% | 3.351% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4273 | 20.4273 | 2.0427 | 20.4273
[8 empty] | 8760 | 8760 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8760 | 8760 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[18 empty] | 89369.3875 | 88759.7985 |  | 89369.3875
𝑝(𝑡)=1−𝑏⋅𝑡^𝑐

## Theorie Ausl. th.
Theoretische Grundlagen
zur thermischen BHKW-Auslegung nach analytischer Jahresdauerlinie
Hilfstabelle zur Erstellung von Dauerlinien
Aus den eingegebenen (thermischen) Objektdaten wird eine normierte Jahresdauerlinie berechnet mit: | [5 empty] | Jahresstunden | Jahresstunden normiert | Nutzungs-stunden | Nutzungsstunden normiert (t) | p(t)
[11 empty] | pBHKW1(t) | pBed <=pBHKW1 | pBHKW1+2(t) | pBed <=pBHKW1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
|  | und |  |  |  | 10 | 0.0011416 | 10 | 0.0011416 | 0.89549 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 20 | 0.0022831 | 20 | 0.0022831 | 0.86832 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 30 | 0.0034247 | 30 | 0.0034247 | 0.84927 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 40 | 0.0045662 | 40 | 0.0045662 | 0.8341 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Beispieldaten: | [5 empty] | 50 | 0.0057078 | 50 | 0.0057078 | 0.82129 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
| grün: Eingabewerte |  |  |  |  | 60 | 0.0068493 | 60 | 0.0068493 | 0.81009 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Jahreswärmebedarf Eth,Bed. | 100000 |  | b= | 1 |  | 70 | 0.0079909 | 70 | 0.0079909 | 0.80008 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Pth,max/PthØ | 4 |  | c= | 0.33333 |  | 80 | 0.0091324 | 80 | 0.0091324 | 0.79098 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Nutzungsdauer Nh | 8760 |  | m0= | 0 |  | 90 | 0.010274 | 90 | 0.010274 | 0.78261 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
min. Wärmeleistung Pth,min | 0 |  | m= | 0.25 |  | 100 | 0.011416 | 100 | 0.011416 | 0.77484 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Heizlast Pth,max | 45.6621 |  |  |  |  | 110 | 0.012557 | 110 | 0.012557 | 0.76757 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Ø-Wärmeleistung Pth,Ø | 11.4155 |  | Pth, Nenn,BHKW1: | 13 |  | 120 | 0.013699 | 120 | 0.013699 | 0.76073 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 130 | 0.01484 | 130 | 0.01484 | 0.75426 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 140 | 0.015982 | 140 | 0.015982 | 0.74811 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 150 | 0.017123 | 150 | 0.017123 | 0.74225 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 160 | 0.018265 | 160 | 0.018265 | 0.73665 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 170 | 0.019406 | 170 | 0.019406 | 0.73127 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 180 | 0.020548 | 180 | 0.020548 | 0.7261 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 190 | 0.021689 | 190 | 0.021689 | 0.72112 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 200 | 0.022831 | 200 | 0.022831 | 0.71631 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 210 | 0.023973 | 210 | 0.023973 | 0.71166 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 220 | 0.025114 | 220 | 0.025114 | 0.70715 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 230 | 0.026256 | 230 | 0.026256 | 0.70278 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 240 | 0.027397 | 240 | 0.027397 | 0.69854 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 250 | 0.028539 | 250 | 0.028539 | 0.69441 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 260 | 0.02968 | 260 | 0.02968 | 0.69038 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 270 | 0.030822 | 270 | 0.030822 | 0.68646 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Die analytische Jahresdauerlinie hat mit der "tatsächlichen" Jahresdauerlinie folgende | [5 empty] | 280 | 0.031963 | 280 | 0.031963 | 0.68264 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Gemeinsamkeiten: | [5 empty] | 290 | 0.033105 | 290 | 0.033105 | 0.67891 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
1. gleiche Höchstlast Pth,max | [5 empty] | 300 | 0.034247 | 300 | 0.034247 | 0.67526 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
2. gleiche Kleinstlast Pth,min | [5 empty] | 310 | 0.035388 | 310 | 0.035388 | 0.67169 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
3. gleicher Energiegehalt Eth,Bed. | [5 empty] | 320 | 0.03653 | 320 | 0.03653 | 0.6682 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Besonders die dritte Bedingung erzwingt, daß die tatsächliche Dauerlinie nur geringfügig von | [5 empty] | 330 | 0.037671 | 330 | 0.037671 | 0.66477 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
der analytischen abweichen kann. | [5 empty] | 340 | 0.038813 | 340 | 0.038813 | 0.66142 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Vergleiche haben gezeigt, daß die tatsächliche Dauerlinie "in der Mitte" meist etwas oberhalb, | [5 empty] | 350 | 0.039954 | 350 | 0.039954 | 0.65813 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
in den anderen Bereichen dann zwangsläufig etwas unterhalb der analytischen Kurve verläuft. | [5 empty] | 360 | 0.041096 | 360 | 0.041096 | 0.65491 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Auf das eigentliche Ziel der Berechnungen (Wärmeerzeugung und Jahresbetriebsstunden | [5 empty] | 370 | 0.042237 | 370 | 0.042237 | 0.65174 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
der BHKW-Module) hat dieses jedoch einen vernachlässigbaren Einfluß. | [5 empty] | 380 | 0.043379 | 380 | 0.043379 | 0.64863 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 390 | 0.044521 | 390 | 0.044521 | 0.64558 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Bei der normiertern Jahresdauerlinie sind die Leistungen p im Verhältnis zur maximal benötigten Leistung Pth,max und die zugehörigen Zeiten t als Anteil der Jahresnutzungsstunden dargestellt. Die auftretenden Leistungen sind so nach der Häufigkeit ihres Auftretens sortiert. | [5 empty] | 400 | 0.045662 | 400 | 0.045662 | 0.64257 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 410 | 0.046804 | 410 | 0.046804 | 0.63962 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 420 | 0.047945 | 420 | 0.047945 | 0.63671 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Die Fläche unter der Kurve lässt sich durch das bestimmte Integral berechnen: | [5 empty] | 430 | 0.049087 | 430 | 0.049087 | 0.63385 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 440 | 0.050228 | 440 | 0.050228 | 0.63104 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 450 | 0.05137 | 450 | 0.05137 | 0.62826 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 460 | 0.052511 | 460 | 0.052511 | 0.62553 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 470 | 0.053653 | 470 | 0.053653 | 0.62284 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Die Gesamtfläche | [5 empty] | 480 | 0.054795 | 480 | 0.054795 | 0.62018 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 490 | 0.055936 | 490 | 0.055936 | 0.61756 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 500 | 0.057078 | 500 | 0.057078 | 0.61498 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 510 | 0.058219 | 510 | 0.058219 | 0.61243 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
entspricht dem Jahreswärmebedarf des Objektes. | [5 empty] | 520 | 0.059361 | 520 | 0.059361 | 0.60991 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 530 | 0.060502 | 530 | 0.060502 | 0.60742 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Wärmebedarfsdeckung durch BHKW | [5 empty] | 540 | 0.061644 | 540 | 0.061644 | 0.60497 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 550 | 0.062785 | 550 | 0.062785 | 0.60255 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Bis zur Höhe der thermischen Nennleistung des BHKW werden die Wärmelasten durch dieses abgedeckt. | [5 empty] | 560 | 0.063927 | 560 | 0.063927 | 0.60015 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Der Jahresanteil der vom BHKW gelieferten Wärmeenergie entspricht dem Flächenanteil unter der (normierten) Jahresdauerlinie bis zur Höhe der (normierten) thermischen BHKW-Leistung. | [5 empty] | 570 | 0.065068 | 570 | 0.065068 | 0.59779 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 580 | 0.06621 | 580 | 0.06621 | 0.59545 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 590 | 0.067352 | 590 | 0.067352 | 0.59314 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Die normierte thermische BHKW-Leistung pth1 beträgt: | [5 empty] | 600 | 0.068493 | 600 | 0.068493 | 0.59085 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 610 | 0.069635 | 610 | 0.069635 | 0.58859 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
| 0.2847 |  |  |  |  | 620 | 0.070776 | 620 | 0.070776 | 0.58635 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 630 | 0.071918 | 630 | 0.071918 | 0.58414 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 640 | 0.073059 | 640 | 0.073059 | 0.58195 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Mit Hilfe der Umkehrfunktion der normierten analytischen Jahresdauerlinie lässt sich der Schnittpunkt ts mit pB bestimmen: | [5 empty] | 650 | 0.074201 | 650 | 0.074201 | 0.57979 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 660 | 0.075342 | 660 | 0.075342 | 0.57764 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 670 | 0.076484 | 670 | 0.076484 | 0.57552 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
| 0.36599 |  |  |  |  | 680 | 0.077626 | 680 | 0.077626 | 0.57342 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 690 | 0.078767 | 690 | 0.078767 | 0.57134 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Die Fläche unter der Jahresdauerlinie, die dem durch das BHKW gedeckten Anteil des Wärmebedarfs entspricht, lässt berechnen zu: | [5 empty] | 700 | 0.079909 | 700 | 0.079909 | 0.56928 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.56928
[6 empty] | 710 | 0.08105 | 710 | 0.08105 | 0.56724 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.56724
[6 empty] | 720 | 0.082192 | 720 | 0.082192 | 0.56521 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.56521
[6 empty] | 730 | 0.083333 | 730 | 0.083333 | 0.56321 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.56321
[6 empty] | 740 | 0.084475 | 740 | 0.084475 | 0.56122 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.56122
[6 empty] | 750 | 0.085616 | 750 | 0.085616 | 0.55926 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.55926
|  |  | 0.18455 |  |  | 760 | 0.086758 | 760 | 0.086758 | 0.55731 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.55731
[6 empty] | 770 | 0.0879 | 770 | 0.0879 | 0.55537 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.55537
Der Anteil von FBHKW an FGesamt multipliziert mit dem Jahreswärmebedarf ergibt die vom BHKW gelieferte Jahreswärmeenergie Eth,BHKW: | [5 empty] | 780 | 0.089041 | 780 | 0.089041 | 0.55346 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.55346
[6 empty] | 790 | 0.090183 | 790 | 0.090183 | 0.55156 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.55156
[6 empty] | 800 | 0.091324 | 800 | 0.091324 | 0.54967 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.54967
[5 empty] | 73821.0092 | 810 | 0.092466 | 810 | 0.092466 | 0.5478 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5478
[6 empty] | 820 | 0.093607 | 820 | 0.093607 | 0.54595 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.54595
[6 empty] | 830 | 0.094749 | 830 | 0.094749 | 0.54411 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.54411
Hieraus lassen sich nun die BHKW-Vollaststunden Bh berechnen: | [5 empty] | 840 | 0.09589 | 840 | 0.09589 | 0.54229 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.54229
[6 empty] | 850 | 0.097032 | 850 | 0.097032 | 0.54048 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.54048
| 5678.5392 |  |  |  |  | 860 | 0.098174 | 860 | 0.098174 | 0.53868 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.53868
[6 empty] | 870 | 0.099315 | 870 | 0.099315 | 0.5369 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5369
bzw. normiert für die Darstellung in der normierten JDL: | [5 empty] | 880 | 0.10046 | 880 | 0.10046 | 0.53514 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.53514
[6 empty] | 890 | 0.1016 | 890 | 0.1016 | 0.53338 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.53338
| 0.64824 |  |  |  |  | 900 | 0.10274 | 900 | 0.10274 | 0.53164 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.53164
[6 empty] | 910 | 0.10388 | 910 | 0.10388 | 0.52991 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.52991
Mehrere BHKW-Module | [5 empty] | 920 | 0.10502 | 920 | 0.10502 | 0.5282 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5282
[6 empty] | 930 | 0.10616 | 930 | 0.10616 | 0.52649 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.52649
Sind mehrere BHKW vorgesehen, werden Wärmelasten bis zur Summe der thermischen BHKW-Leistungen durch die BHKW abgedeckt. Die Anzahl der in Betrieb befindlichen BHKW variiert mit der abgeforderten Wärmelast. | [5 empty] | 940 | 0.10731 | 940 | 0.10731 | 0.5248 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5248
[6 empty] | 950 | 0.10845 | 950 | 0.10845 | 0.52312 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.52312
[6 empty] | 960 | 0.10959 | 960 | 0.10959 | 0.52146 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.52146
[6 empty] | 970 | 0.11073 | 970 | 0.11073 | 0.5198 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5198
In der Realität wird man die Zuschaltprioritäten der Module wechseln, so dass alle Module auf etwa gleiche Betriebszeiten kommen. Die tatsächlichen Betriebszeiten stellen dann den Durchschnitt der hier errechneten Zeiten dar. | [5 empty] | 980 | 0.11187 | 980 | 0.11187 | 0.51816 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.51816
[6 empty] | 990 | 0.11301 | 990 | 0.11301 | 0.51652 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.51652
[6 empty] | 1000 | 0.11416 | 1000 | 0.11416 | 0.5149 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5149
Zur Berechnung der Betriebszeiten der verschiedenen Module wird hier davon ausgegangen, wird hier der Ansatz verfolgt, dass die einzelnen Module stets in der gleichen Reihenfolge zugeschaltet werden, so dass Modul 1 auf die höchsten Betriebsstundenzahl kommt gefolgt von Modul 2 und gegebenenfalls weiteren. | [5 empty] | 1010 | 0.1153 | 1010 | 0.1153 | 0.51329 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.51329
[6 empty] | 1020 | 0.11644 | 1020 | 0.11644 | 0.51169 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.51169
[6 empty] | 1030 | 0.11758 | 1030 | 0.11758 | 0.5101 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5101
[6 empty] | 1040 | 0.11872 | 1040 | 0.11872 | 0.50852 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.50852
[6 empty] | 1050 | 0.11986 | 1050 | 0.11986 | 0.50695 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.50695
Für Modul 1 werden die Betriebsdaten nach oben beschriebenem Verfahren ermittelt. | [5 empty] | 1060 | 0.121 | 1060 | 0.121 | 0.50539 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.50539
[6 empty] | 1070 | 0.12215 | 1070 | 0.12215 | 0.50383 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.50383
Zur Bestimmung der Betriebszeit eines weiteren BHKW wird die Fläche unter der Jahresdauerlinie bis zur (normierten) Summe der thermischen BHKW-Leistungen pth2 berechnet und hiervon FBHKW1 abgezogen: | [5 empty] | 1080 | 0.12329 | 1080 | 0.12329 | 0.50229 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.50229
[6 empty] | 1090 | 0.12443 | 1090 | 0.12443 | 0.50076 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.50076
[6 empty] | 1100 | 0.12557 | 1100 | 0.12557 | 0.49924 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.49924
|  |  |  | Beispiel |  | 1110 | 0.12671 | 1110 | 0.12671 | 0.49773 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.49773
|  |  |  | Pth,Nenn,BHKW1 = | 13 | 1120 | 0.12785 | 1120 | 0.12785 | 0.49622 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.49622
|  |  |  | Pth,Nenn,BHKW2 = | 13 | 1130 | 0.129 | 1130 | 0.129 | 0.49473 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.49473
mit | [5 empty] | 1140 | 0.13014 | 1140 | 0.13014 | 0.49324 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.49324
|  |  | 0.5694 |  |  | 1150 | 0.13128 | 1150 | 0.13128 | 0.49176 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.49176
[6 empty] | 1160 | 0.13242 | 1160 | 0.13242 | 0.4903 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.4903
[6 empty] | 1170 | 0.13356 | 1170 | 0.13356 | 0.48884 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.48884
|  | 0.07984 |  |  |  | 1180 | 0.1347 | 1180 | 0.1347 | 0.48738 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.48738
[6 empty] | 1190 | 0.13584 | 1190 | 0.13584 | 0.48594 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.48594
[6 empty] | 1200 | 0.13699 | 1200 | 0.13699 | 0.4845 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.4845
[6 empty] | 1210 | 0.13813 | 1210 | 0.13813 | 0.48308 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.48308
|  |  |  | 0.056853 |  | 1220 | 0.13927 | 1220 | 0.13927 | 0.48166 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.48166
[6 empty] | 1230 | 0.14041 | 1230 | 0.14041 | 0.48024 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.48024
[6 empty] | 1240 | 0.14155 | 1240 | 0.14155 | 0.47884 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.47884
Diese Fläche wird wiederum ins Verhältnis zur Gesamtfläche gesetz und mit dem Jahreswärmebedarf multipliziert um die gelieferte Wärmemenge des Moduls zu erhalten. | [5 empty] | 1250 | 0.14269 | 1250 | 0.14269 | 0.47744 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.47744
Durch Division durch die Modulnennleistung errechnen sich die Betriebsstunden. | [5 empty] | 1260 | 0.14384 | 1260 | 0.14384 | 0.47605 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.47605
[6 empty] | 1270 | 0.14498 | 1270 | 0.14498 | 0.47467 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.47467
|  | 22741.0681 |  |  |  | 1280 | 0.14612 | 1280 | 0.14612 | 0.47329 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.47329
[6 empty] | 1290 | 0.14726 | 1290 | 0.14726 | 0.47193 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.47193
[6 empty] | 1300 | 0.1484 | 1300 | 0.1484 | 0.47056 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.47056
|  | 1749.3129 |  |  |  | 1310 | 0.14954 | 1310 | 0.14954 | 0.46921 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.46921
[6 empty] | 1320 | 0.15068 | 1320 | 0.15068 | 0.46786 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.46786
[6 empty] | 1330 | 0.15183 | 1330 | 0.15183 | 0.46652 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.46652
weitere Module | [5 empty] | 1340 | 0.15297 | 1340 | 0.15297 | 0.46519 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.46519
Zur Berechnung weiterer Module wird jeweils die Fläche unter der Jahresdaurlinie bis zur Summe der Modulleistungen (aktuelles Modul und vorhergehende) berechnet und die bereits berechneten Flächen der vorangehenden Module abgezogen. Die sich ergebende Fläche wird umgerechnet in die erzeugte Wärmemenge des Moduls, woraus sich wiederum die Betriebsstunden bestimmen lassen. | [5 empty] | 1350 | 0.15411 | 1350 | 0.15411 | 0.46386 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.46386
[6 empty] | 1360 | 0.15525 | 1360 | 0.15525 | 0.46254 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.46254
[6 empty] | 1370 | 0.15639 | 1370 | 0.15639 | 0.46123 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.46123
[6 empty] | 1380 | 0.15753 | 1380 | 0.15753 | 0.45992 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.45992
[6 empty] | 1390 | 0.15868 | 1390 | 0.15868 | 0.45862 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.45862
[6 empty] | 1400 | 0.15982 | 1400 | 0.15982 | 0.45732 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.45732
[6 empty] | 1410 | 0.16096 | 1410 | 0.16096 | 0.45603 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.45603
[6 empty] | 1420 | 0.1621 | 1420 | 0.1621 | 0.45475 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.45475
[6 empty] | 1430 | 0.16324 | 1430 | 0.16324 | 0.45347 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.45347
[6 empty] | 1440 | 0.16438 | 1440 | 0.16438 | 0.4522 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.4522
[6 empty] | 1450 | 0.16553 | 1450 | 0.16553 | 0.45094 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.45094
[6 empty] | 1460 | 0.16667 | 1460 | 0.16667 | 0.44968 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.44968
[6 empty] | 1470 | 0.16781 | 1470 | 0.16781 | 0.44843 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.44843
[6 empty] | 1480 | 0.16895 | 1480 | 0.16895 | 0.44718 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.44718
[6 empty] | 1490 | 0.17009 | 1490 | 0.17009 | 0.44593 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.44593
[6 empty] | 1500 | 0.17123 | 1500 | 0.17123 | 0.4447 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.4447
[6 empty] | 1510 | 0.17237 | 1510 | 0.17237 | 0.44347 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.44347
[6 empty] | 1520 | 0.17352 | 1520 | 0.17352 | 0.44224 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.44224
[6 empty] | 1530 | 0.17466 | 1530 | 0.17466 | 0.44102 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.44102
[6 empty] | 1540 | 0.1758 | 1540 | 0.1758 | 0.43981 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.43981
[6 empty] | 1550 | 0.17694 | 1550 | 0.17694 | 0.4386 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.4386
[6 empty] | 1560 | 0.17808 | 1560 | 0.17808 | 0.43739 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.43739
[6 empty] | 1570 | 0.17922 | 1570 | 0.17922 | 0.43619 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.43619
[6 empty] | 1580 | 0.18037 | 1580 | 0.18037 | 0.435 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.435
[6 empty] | 1590 | 0.18151 | 1590 | 0.18151 | 0.43381 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.43381
[6 empty] | 1600 | 0.18265 | 1600 | 0.18265 | 0.43262 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.43262
[6 empty] | 1610 | 0.18379 | 1610 | 0.18379 | 0.43144 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.43144
[6 empty] | 1620 | 0.18493 | 1620 | 0.18493 | 0.43027 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.43027
[6 empty] | 1630 | 0.18607 | 1630 | 0.18607 | 0.4291 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.4291
[6 empty] | 1640 | 0.18721 | 1640 | 0.18721 | 0.42793 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.42793
[6 empty] | 1650 | 0.18836 | 1650 | 0.18836 | 0.42677 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.42677
[6 empty] | 1660 | 0.1895 | 1660 | 0.1895 | 0.42562 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.42562
[6 empty] | 1670 | 0.19064 | 1670 | 0.19064 | 0.42447 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.42447
[6 empty] | 1680 | 0.19178 | 1680 | 0.19178 | 0.42332 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.42332
[6 empty] | 1690 | 0.19292 | 1690 | 0.19292 | 0.42218 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.42218
[6 empty] | 1700 | 0.19406 | 1700 | 0.19406 | 0.42104 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.42104
[6 empty] | 1710 | 0.19521 | 1710 | 0.19521 | 0.41991 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.41991
[6 empty] | 1720 | 0.19635 | 1720 | 0.19635 | 0.41878 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.41878
[6 empty] | 1730 | 0.19749 | 1730 | 0.19749 | 0.41765 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.41765
[6 empty] | 1740 | 0.19863 | 1740 | 0.19863 | 0.41653 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.41653
[6 empty] | 1750 | 0.19977 | 1750 | 0.19977 | 0.41542 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.41542
[6 empty] | 1760 | 0.20091 | 1760 | 0.20091 | 0.41431 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.41431
[6 empty] | 1770 | 0.20205 | 1770 | 0.20205 | 0.4132 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.4132
[6 empty] | 1780 | 0.2032 | 1780 | 0.2032 | 0.4121 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.4121
[6 empty] | 1790 | 0.20434 | 1790 | 0.20434 | 0.411 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.411
[6 empty] | 1800 | 0.20548 | 1800 | 0.20548 | 0.4099 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.4099
[6 empty] | 1810 | 0.20662 | 1810 | 0.20662 | 0.40881 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.40881
[6 empty] | 1820 | 0.20776 | 1820 | 0.20776 | 0.40773 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.40773
[6 empty] | 1830 | 0.2089 | 1830 | 0.2089 | 0.40664 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.40664
[6 empty] | 1840 | 0.21005 | 1840 | 0.21005 | 0.40556 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.40556
[6 empty] | 1850 | 0.21119 | 1850 | 0.21119 | 0.40449 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.40449
[6 empty] | 1860 | 0.21233 | 1860 | 0.21233 | 0.40342 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.40342
[6 empty] | 1870 | 0.21347 | 1870 | 0.21347 | 0.40235 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.40235
[6 empty] | 1880 | 0.21461 | 1880 | 0.21461 | 0.40129 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.40129
[6 empty] | 1890 | 0.21575 | 1890 | 0.21575 | 0.40023 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.40023
[6 empty] | 1900 | 0.21689 | 1900 | 0.21689 | 0.39917 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.39917
[6 empty] | 1910 | 0.21804 | 1910 | 0.21804 | 0.39812 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.39812
[6 empty] | 1920 | 0.21918 | 1920 | 0.21918 | 0.39707 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.39707
[6 empty] | 1930 | 0.22032 | 1930 | 0.22032 | 0.39603 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.39603
[6 empty] | 1940 | 0.22146 | 1940 | 0.22146 | 0.39499 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.39499
[6 empty] | 1950 | 0.2226 | 1950 | 0.2226 | 0.39395 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.39395
[6 empty] | 1960 | 0.22374 | 1960 | 0.22374 | 0.39291 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.39291
[6 empty] | 1970 | 0.22489 | 1970 | 0.22489 | 0.39188 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.39188
[6 empty] | 1980 | 0.22603 | 1980 | 0.22603 | 0.39086 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.39086
[6 empty] | 1990 | 0.22717 | 1990 | 0.22717 | 0.38983 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.38983
[6 empty] | 2000 | 0.22831 | 2000 | 0.22831 | 0.38881 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.38881
[6 empty] | 2010 | 0.22945 | 2010 | 0.22945 | 0.38779 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.38779
[6 empty] | 2020 | 0.23059 | 2020 | 0.23059 | 0.38678 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.38678
[6 empty] | 2030 | 0.23174 | 2030 | 0.23174 | 0.38577 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.38577
[6 empty] | 2040 | 0.23288 | 2040 | 0.23288 | 0.38476 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.38476
[6 empty] | 2050 | 0.23402 | 2050 | 0.23402 | 0.38376 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.38376
[6 empty] | 2060 | 0.23516 | 2060 | 0.23516 | 0.38276 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.38276
[6 empty] | 2070 | 0.2363 | 2070 | 0.2363 | 0.38176 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.38176
[6 empty] | 2080 | 0.23744 | 2080 | 0.23744 | 0.38077 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.38077
[6 empty] | 2090 | 0.23858 | 2090 | 0.23858 | 0.37978 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.37978
[6 empty] | 2100 | 0.23973 | 2100 | 0.23973 | 0.37879 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.37879
[6 empty] | 2110 | 0.24087 | 2110 | 0.24087 | 0.37781 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.37781
[6 empty] | 2120 | 0.24201 | 2120 | 0.24201 | 0.37682 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.37682
[6 empty] | 2130 | 0.24315 | 2130 | 0.24315 | 0.37585 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.37585
[6 empty] | 2140 | 0.24429 | 2140 | 0.24429 | 0.37487 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.37487
[6 empty] | 2150 | 0.24543 | 2150 | 0.24543 | 0.3739 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.3739
[6 empty] | 2160 | 0.24658 | 2160 | 0.24658 | 0.37293 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.37293
[6 empty] | 2170 | 0.24772 | 2170 | 0.24772 | 0.37196 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.37196
[6 empty] | 2180 | 0.24886 | 2180 | 0.24886 | 0.371 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.371
[6 empty] | 2190 | 0.25 | 2190 | 0.25 | 0.37004 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.37004
[6 empty] | 2200 | 0.25114 | 2200 | 0.25114 | 0.36908 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.36908
[6 empty] | 2210 | 0.25228 | 2210 | 0.25228 | 0.36813 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.36813
[6 empty] | 2220 | 0.25342 | 2220 | 0.25342 | 0.36718 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.36718
[6 empty] | 2230 | 0.25457 | 2230 | 0.25457 | 0.36623 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.36623
[6 empty] | 2240 | 0.25571 | 2240 | 0.25571 | 0.36528 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.36528
[6 empty] | 2250 | 0.25685 | 2250 | 0.25685 | 0.36434 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.36434
[6 empty] | 2260 | 0.25799 | 2260 | 0.25799 | 0.3634 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.3634
[6 empty] | 2270 | 0.25913 | 2270 | 0.25913 | 0.36246 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.36246
[6 empty] | 2280 | 0.26027 | 2280 | 0.26027 | 0.36153 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.36153
[6 empty] | 2290 | 0.26142 | 2290 | 0.26142 | 0.36059 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.36059
[6 empty] | 2300 | 0.26256 | 2300 | 0.26256 | 0.35966 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.35966
[6 empty] | 2310 | 0.2637 | 2310 | 0.2637 | 0.35874 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.35874
[6 empty] | 2320 | 0.26484 | 2320 | 0.26484 | 0.35781 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.35781
[6 empty] | 2330 | 0.26598 | 2330 | 0.26598 | 0.35689 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.35689
[6 empty] | 2340 | 0.26712 | 2340 | 0.26712 | 0.35597 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.35597
[6 empty] | 2350 | 0.26826 | 2350 | 0.26826 | 0.35506 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.35506
[6 empty] | 2360 | 0.26941 | 2360 | 0.26941 | 0.35414 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.35414
[6 empty] | 2370 | 0.27055 | 2370 | 0.27055 | 0.35323 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.35323
[6 empty] | 2380 | 0.27169 | 2380 | 0.27169 | 0.35232 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.35232
[6 empty] | 2390 | 0.27283 | 2390 | 0.27283 | 0.35142 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.35142
[6 empty] | 2400 | 0.27397 | 2400 | 0.27397 | 0.35052 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.35052
[6 empty] | 2410 | 0.27511 | 2410 | 0.27511 | 0.34961 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.34961
[6 empty] | 2420 | 0.27626 | 2420 | 0.27626 | 0.34872 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.34872
[6 empty] | 2430 | 0.2774 | 2430 | 0.2774 | 0.34782 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.34782
[6 empty] | 2440 | 0.27854 | 2440 | 0.27854 | 0.34693 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.34693
[6 empty] | 2450 | 0.27968 | 2450 | 0.27968 | 0.34604 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.34604
[6 empty] | 2460 | 0.28082 | 2460 | 0.28082 | 0.34515 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.34515
[6 empty] | 2470 | 0.28196 | 2470 | 0.28196 | 0.34426 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.34426
[6 empty] | 2480 | 0.28311 | 2480 | 0.28311 | 0.34338 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.34338
[6 empty] | 2490 | 0.28425 | 2490 | 0.28425 | 0.3425 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.3425
[6 empty] | 2500 | 0.28539 | 2500 | 0.28539 | 0.34162 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.34162
[6 empty] | 2510 | 0.28653 | 2510 | 0.28653 | 0.34074 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.34074
[6 empty] | 2520 | 0.28767 | 2520 | 0.28767 | 0.33987 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.33987
[6 empty] | 2530 | 0.28881 | 2530 | 0.28881 | 0.33899 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.33899
[6 empty] | 2540 | 0.28995 | 2540 | 0.28995 | 0.33812 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.33812
[6 empty] | 2550 | 0.2911 | 2550 | 0.2911 | 0.33726 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.33726
[6 empty] | 2560 | 0.29224 | 2560 | 0.29224 | 0.33639 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.33639
[6 empty] | 2570 | 0.29338 | 2570 | 0.29338 | 0.33553 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.33553
[6 empty] | 2580 | 0.29452 | 2580 | 0.29452 | 0.33467 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.33467
[6 empty] | 2590 | 0.29566 | 2590 | 0.29566 | 0.33381 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.33381
[6 empty] | 2600 | 0.2968 | 2600 | 0.2968 | 0.33295 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.33295
[6 empty] | 2610 | 0.29795 | 2610 | 0.29795 | 0.3321 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.3321
[6 empty] | 2620 | 0.29909 | 2620 | 0.29909 | 0.33125 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.33125
[6 empty] | 2630 | 0.30023 | 2630 | 0.30023 | 0.3304 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.3304
[6 empty] | 2640 | 0.30137 | 2640 | 0.30137 | 0.32955 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.32955
[6 empty] | 2650 | 0.30251 | 2650 | 0.30251 | 0.3287 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.3287
[6 empty] | 2660 | 0.30365 | 2660 | 0.30365 | 0.32786 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.32786
[6 empty] | 2670 | 0.30479 | 2670 | 0.30479 | 0.32702 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.32702
[6 empty] | 2680 | 0.30594 | 2680 | 0.30594 | 0.32618 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.32618
[6 empty] | 2690 | 0.30708 | 2690 | 0.30708 | 0.32534 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.32534
[6 empty] | 2700 | 0.30822 | 2700 | 0.30822 | 0.32451 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.32451
[6 empty] | 2710 | 0.30936 | 2710 | 0.30936 | 0.32368 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.32368
[6 empty] | 2720 | 0.3105 | 2720 | 0.3105 | 0.32284 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.32284
[6 empty] | 2730 | 0.31164 | 2730 | 0.31164 | 0.32202 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.32202
[6 empty] | 2740 | 0.31279 | 2740 | 0.31279 | 0.32119 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.32119
[6 empty] | 2750 | 0.31393 | 2750 | 0.31393 | 0.32036 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.32036
[6 empty] | 2760 | 0.31507 | 2760 | 0.31507 | 0.31954 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.31954
[6 empty] | 2770 | 0.31621 | 2770 | 0.31621 | 0.31872 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.31872
[6 empty] | 2780 | 0.31735 | 2780 | 0.31735 | 0.3179 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.3179
[6 empty] | 2790 | 0.31849 | 2790 | 0.31849 | 0.31708 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.31708
[6 empty] | 2800 | 0.31963 | 2800 | 0.31963 | 0.31627 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.31627
[6 empty] | 2810 | 0.32078 | 2810 | 0.32078 | 0.31546 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.31546
[6 empty] | 2820 | 0.32192 | 2820 | 0.32192 | 0.31465 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.31465
[6 empty] | 2830 | 0.32306 | 2830 | 0.32306 | 0.31384 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.31384
[6 empty] | 2840 | 0.3242 | 2840 | 0.3242 | 0.31303 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.31303
[6 empty] | 2850 | 0.32534 | 2850 | 0.32534 | 0.31222 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.31222
[6 empty] | 2860 | 0.32648 | 2860 | 0.32648 | 0.31142 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.31142
[6 empty] | 2870 | 0.32763 | 2870 | 0.32763 | 0.31062 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.31062
[6 empty] | 2880 | 0.32877 | 2880 | 0.32877 | 0.30982 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.30982
[6 empty] | 2890 | 0.32991 | 2890 | 0.32991 | 0.30902 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.30902
[6 empty] | 2900 | 0.33105 | 2900 | 0.33105 | 0.30823 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.30823
[6 empty] | 2910 | 0.33219 | 2910 | 0.33219 | 0.30743 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.30743
[6 empty] | 2920 | 0.33333 | 2920 | 0.33333 | 0.30664 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.30664
[6 empty] | 2930 | 0.33447 | 2930 | 0.33447 | 0.30585 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.30585
[6 empty] | 2940 | 0.33562 | 2940 | 0.33562 | 0.30506 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.30506
[6 empty] | 2950 | 0.33676 | 2950 | 0.33676 | 0.30427 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.30427
[6 empty] | 2960 | 0.3379 | 2960 | 0.3379 | 0.30349 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.30349
[6 empty] | 2970 | 0.33904 | 2970 | 0.33904 | 0.3027 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.3027
[6 empty] | 2980 | 0.34018 | 2980 | 0.34018 | 0.30192 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.30192
[6 empty] | 2990 | 0.34132 | 2990 | 0.34132 | 0.30114 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.30114
[6 empty] | 3000 | 0.34247 | 3000 | 0.34247 | 0.30036 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.30036
[6 empty] | 3010 | 0.34361 | 3010 | 0.34361 | 0.29959 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.29959
[6 empty] | 3020 | 0.34475 | 3020 | 0.34475 | 0.29881 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.29881
[6 empty] | 3030 | 0.34589 | 3030 | 0.34589 | 0.29804 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.29804
[6 empty] | 3040 | 0.34703 | 3040 | 0.34703 | 0.29727 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.29727
[6 empty] | 3050 | 0.34817 | 3050 | 0.34817 | 0.2965 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2965
[6 empty] | 3060 | 0.34932 | 3060 | 0.34932 | 0.29573 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.29573
[6 empty] | 3070 | 0.35046 | 3070 | 0.35046 | 0.29496 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.29496
[6 empty] | 3080 | 0.3516 | 3080 | 0.3516 | 0.2942 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2942
[6 empty] | 3090 | 0.35274 | 3090 | 0.35274 | 0.29344 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.29344
[6 empty] | 3100 | 0.35388 | 3100 | 0.35388 | 0.29267 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.29267
[6 empty] | 3110 | 0.35502 | 3110 | 0.35502 | 0.29191 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.29191
[6 empty] | 3120 | 0.35616 | 3120 | 0.35616 | 0.29116 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.29116
[6 empty] | 3130 | 0.35731 | 3130 | 0.35731 | 0.2904 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2904
[6 empty] | 3140 | 0.35845 | 3140 | 0.35845 | 0.28965 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.28965
[6 empty] | 3150 | 0.35959 | 3150 | 0.35959 | 0.28889 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.28889
[6 empty] | 3160 | 0.36073 | 3160 | 0.36073 | 0.28814 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.28814
[6 empty] | 3170 | 0.36187 | 3170 | 0.36187 | 0.28739 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.28739
[6 empty] | 3180 | 0.36301 | 3180 | 0.36301 | 0.28664 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.28664
[6 empty] | 3190 | 0.36416 | 3190 | 0.36416 | 0.28589 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.28589
[6 empty] | 3200 | 0.3653 | 3200 | 0.3653 | 0.28515 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.28515
[6 empty] | 3210 | 0.36644 | 3210 | 0.36644 | 0.28441 | 0.2847 | 0.28441 | 0.2847 | 0.28441
[6 empty] | 3220 | 0.36758 | 3220 | 0.36758 | 0.28366 | 0.2847 | 0.28366 | 0.2847 | 0.28366
[6 empty] | 3230 | 0.36872 | 3230 | 0.36872 | 0.28292 | 0.2847 | 0.28292 | 0.2847 | 0.28292
[6 empty] | 3240 | 0.36986 | 3240 | 0.36986 | 0.28218 | 0.2847 | 0.28218 | 0.2847 | 0.28218
[6 empty] | 3250 | 0.371 | 3250 | 0.371 | 0.28145 | 0.2847 | 0.28145 | 0.2847 | 0.28145
[6 empty] | 3260 | 0.37215 | 3260 | 0.37215 | 0.28071 | 0.2847 | 0.28071 | 0.2847 | 0.28071
[6 empty] | 3270 | 0.37329 | 3270 | 0.37329 | 0.27997 | 0.2847 | 0.27997 | 0.2847 | 0.27997
[6 empty] | 3280 | 0.37443 | 3280 | 0.37443 | 0.27924 | 0.2847 | 0.27924 | 0.2847 | 0.27924
[6 empty] | 3290 | 0.37557 | 3290 | 0.37557 | 0.27851 | 0.2847 | 0.27851 | 0.2847 | 0.27851
[6 empty] | 3300 | 0.37671 | 3300 | 0.37671 | 0.27778 | 0.2847 | 0.27778 | 0.2847 | 0.27778
[6 empty] | 3310 | 0.37785 | 3310 | 0.37785 | 0.27705 | 0.2847 | 0.27705 | 0.2847 | 0.27705
[6 empty] | 3320 | 0.379 | 3320 | 0.379 | 0.27632 | 0.2847 | 0.27632 | 0.2847 | 0.27632
[6 empty] | 3330 | 0.38014 | 3330 | 0.38014 | 0.2756 | 0.2847 | 0.2756 | 0.2847 | 0.2756
[6 empty] | 3340 | 0.38128 | 3340 | 0.38128 | 0.27487 | 0.2847 | 0.27487 | 0.2847 | 0.27487
[6 empty] | 3350 | 0.38242 | 3350 | 0.38242 | 0.27415 | 0.2847 | 0.27415 | 0.2847 | 0.27415
[6 empty] | 3360 | 0.38356 | 3360 | 0.38356 | 0.27343 | 0.2847 | 0.27343 | 0.2847 | 0.27343
[6 empty] | 3370 | 0.3847 | 3370 | 0.3847 | 0.27271 | 0.2847 | 0.27271 | 0.2847 | 0.27271
[6 empty] | 3380 | 0.38584 | 3380 | 0.38584 | 0.27199 | 0.2847 | 0.27199 | 0.2847 | 0.27199
[6 empty] | 3390 | 0.38699 | 3390 | 0.38699 | 0.27127 | 0.2847 | 0.27127 | 0.2847 | 0.27127
[6 empty] | 3400 | 0.38813 | 3400 | 0.38813 | 0.27056 | 0.2847 | 0.27056 | 0.2847 | 0.27056
[6 empty] | 3410 | 0.38927 | 3410 | 0.38927 | 0.26984 | 0.2847 | 0.26984 | 0.2847 | 0.26984
[6 empty] | 3420 | 0.39041 | 3420 | 0.39041 | 0.26913 | 0.2847 | 0.26913 | 0.2847 | 0.26913
[6 empty] | 3430 | 0.39155 | 3430 | 0.39155 | 0.26842 | 0.2847 | 0.26842 | 0.2847 | 0.26842
[6 empty] | 3440 | 0.39269 | 3440 | 0.39269 | 0.26771 | 0.2847 | 0.26771 | 0.2847 | 0.26771
[6 empty] | 3450 | 0.39384 | 3450 | 0.39384 | 0.267 | 0.2847 | 0.267 | 0.2847 | 0.267
[6 empty] | 3460 | 0.39498 | 3460 | 0.39498 | 0.26629 | 0.2847 | 0.26629 | 0.2847 | 0.26629
[6 empty] | 3470 | 0.39612 | 3470 | 0.39612 | 0.26558 | 0.2847 | 0.26558 | 0.2847 | 0.26558
[6 empty] | 3480 | 0.39726 | 3480 | 0.39726 | 0.26488 | 0.2847 | 0.26488 | 0.2847 | 0.26488
[6 empty] | 3490 | 0.3984 | 3490 | 0.3984 | 0.26418 | 0.2847 | 0.26418 | 0.2847 | 0.26418
[6 empty] | 3500 | 0.39954 | 3500 | 0.39954 | 0.26347 | 0.2847 | 0.26347 | 0.2847 | 0.26347
[6 empty] | 3510 | 0.40068 | 3510 | 0.40068 | 0.26277 | 0.2847 | 0.26277 | 0.2847 | 0.26277
[6 empty] | 3520 | 0.40183 | 3520 | 0.40183 | 0.26207 | 0.2847 | 0.26207 | 0.2847 | 0.26207
[6 empty] | 3530 | 0.40297 | 3530 | 0.40297 | 0.26138 | 0.2847 | 0.26138 | 0.2847 | 0.26138
[6 empty] | 3540 | 0.40411 | 3540 | 0.40411 | 0.26068 | 0.2847 | 0.26068 | 0.2847 | 0.26068
[6 empty] | 3550 | 0.40525 | 3550 | 0.40525 | 0.25998 | 0.2847 | 0.25998 | 0.2847 | 0.25998
[6 empty] | 3560 | 0.40639 | 3560 | 0.40639 | 0.25929 | 0.2847 | 0.25929 | 0.2847 | 0.25929
[6 empty] | 3570 | 0.40753 | 3570 | 0.40753 | 0.2586 | 0.2847 | 0.2586 | 0.2847 | 0.2586
[6 empty] | 3580 | 0.40868 | 3580 | 0.40868 | 0.2579 | 0.2847 | 0.2579 | 0.2847 | 0.2579
[6 empty] | 3590 | 0.40982 | 3590 | 0.40982 | 0.25721 | 0.2847 | 0.25721 | 0.2847 | 0.25721
[6 empty] | 3600 | 0.41096 | 3600 | 0.41096 | 0.25653 | 0.2847 | 0.25653 | 0.2847 | 0.25653
[6 empty] | 3610 | 0.4121 | 3610 | 0.4121 | 0.25584 | 0.2847 | 0.25584 | 0.2847 | 0.25584
[6 empty] | 3620 | 0.41324 | 3620 | 0.41324 | 0.25515 | 0.2847 | 0.25515 | 0.2847 | 0.25515
[6 empty] | 3630 | 0.41438 | 3630 | 0.41438 | 0.25447 | 0.2847 | 0.25447 | 0.2847 | 0.25447
[6 empty] | 3640 | 0.41553 | 3640 | 0.41553 | 0.25378 | 0.2847 | 0.25378 | 0.2847 | 0.25378
[6 empty] | 3650 | 0.41667 | 3650 | 0.41667 | 0.2531 | 0.2847 | 0.2531 | 0.2847 | 0.2531
[6 empty] | 3660 | 0.41781 | 3660 | 0.41781 | 0.25242 | 0.2847 | 0.25242 | 0.2847 | 0.25242
[6 empty] | 3670 | 0.41895 | 3670 | 0.41895 | 0.25174 | 0.2847 | 0.25174 | 0.2847 | 0.25174
[6 empty] | 3680 | 0.42009 | 3680 | 0.42009 | 0.25106 | 0.2847 | 0.25106 | 0.2847 | 0.25106
[6 empty] | 3690 | 0.42123 | 3690 | 0.42123 | 0.25038 | 0.2847 | 0.25038 | 0.2847 | 0.25038
[6 empty] | 3700 | 0.42237 | 3700 | 0.42237 | 0.2497 | 0.2847 | 0.2497 | 0.2847 | 0.2497
[6 empty] | 3710 | 0.42352 | 3710 | 0.42352 | 0.24903 | 0.2847 | 0.24903 | 0.2847 | 0.24903
[6 empty] | 3720 | 0.42466 | 3720 | 0.42466 | 0.24835 | 0.2847 | 0.24835 | 0.2847 | 0.24835
[6 empty] | 3730 | 0.4258 | 3730 | 0.4258 | 0.24768 | 0.2847 | 0.24768 | 0.2847 | 0.24768
[6 empty] | 3740 | 0.42694 | 3740 | 0.42694 | 0.24701 | 0.2847 | 0.24701 | 0.2847 | 0.24701
[6 empty] | 3750 | 0.42808 | 3750 | 0.42808 | 0.24634 | 0.2847 | 0.24634 | 0.2847 | 0.24634
[6 empty] | 3760 | 0.42922 | 3760 | 0.42922 | 0.24567 | 0.2847 | 0.24567 | 0.2847 | 0.24567
[6 empty] | 3770 | 0.43037 | 3770 | 0.43037 | 0.245 | 0.2847 | 0.245 | 0.2847 | 0.245
[6 empty] | 3780 | 0.43151 | 3780 | 0.43151 | 0.24434 | 0.2847 | 0.24434 | 0.2847 | 0.24434
[6 empty] | 3790 | 0.43265 | 3790 | 0.43265 | 0.24367 | 0.2847 | 0.24367 | 0.2847 | 0.24367
[6 empty] | 3800 | 0.43379 | 3800 | 0.43379 | 0.243 | 0.2847 | 0.243 | 0.2847 | 0.243
[6 empty] | 3810 | 0.43493 | 3810 | 0.43493 | 0.24234 | 0.2847 | 0.24234 | 0.2847 | 0.24234
[6 empty] | 3820 | 0.43607 | 3820 | 0.43607 | 0.24168 | 0.2847 | 0.24168 | 0.2847 | 0.24168
[6 empty] | 3830 | 0.43721 | 3830 | 0.43721 | 0.24102 | 0.2847 | 0.24102 | 0.2847 | 0.24102
[6 empty] | 3840 | 0.43836 | 3840 | 0.43836 | 0.24036 | 0.2847 | 0.24036 | 0.2847 | 0.24036
[6 empty] | 3850 | 0.4395 | 3850 | 0.4395 | 0.2397 | 0.2847 | 0.2397 | 0.2847 | 0.2397
[6 empty] | 3860 | 0.44064 | 3860 | 0.44064 | 0.23904 | 0.2847 | 0.23904 | 0.2847 | 0.23904
[6 empty] | 3870 | 0.44178 | 3870 | 0.44178 | 0.23838 | 0.2847 | 0.23838 | 0.2847 | 0.23838
[6 empty] | 3880 | 0.44292 | 3880 | 0.44292 | 0.23773 | 0.2847 | 0.23773 | 0.2847 | 0.23773
[6 empty] | 3890 | 0.44406 | 3890 | 0.44406 | 0.23708 | 0.2847 | 0.23708 | 0.2847 | 0.23708
[6 empty] | 3900 | 0.44521 | 3900 | 0.44521 | 0.23642 | 0.2847 | 0.23642 | 0.2847 | 0.23642
[6 empty] | 3910 | 0.44635 | 3910 | 0.44635 | 0.23577 | 0.2847 | 0.23577 | 0.2847 | 0.23577
[6 empty] | 3920 | 0.44749 | 3920 | 0.44749 | 0.23512 | 0.2847 | 0.23512 | 0.2847 | 0.23512
[6 empty] | 3930 | 0.44863 | 3930 | 0.44863 | 0.23447 | 0.2847 | 0.23447 | 0.2847 | 0.23447
[6 empty] | 3940 | 0.44977 | 3940 | 0.44977 | 0.23382 | 0.2847 | 0.23382 | 0.2847 | 0.23382
[6 empty] | 3950 | 0.45091 | 3950 | 0.45091 | 0.23317 | 0.2847 | 0.23317 | 0.2847 | 0.23317
[6 empty] | 3960 | 0.45205 | 3960 | 0.45205 | 0.23253 | 0.2847 | 0.23253 | 0.2847 | 0.23253
[6 empty] | 3970 | 0.4532 | 3970 | 0.4532 | 0.23188 | 0.2847 | 0.23188 | 0.2847 | 0.23188
[6 empty] | 3980 | 0.45434 | 3980 | 0.45434 | 0.23124 | 0.2847 | 0.23124 | 0.2847 | 0.23124
[6 empty] | 3990 | 0.45548 | 3990 | 0.45548 | 0.23059 | 0.2847 | 0.23059 | 0.2847 | 0.23059
[6 empty] | 4000 | 0.45662 | 4000 | 0.45662 | 0.22995 | 0.2847 | 0.22995 | 0.2847 | 0.22995
[6 empty] | 4010 | 0.45776 | 4010 | 0.45776 | 0.22931 | 0.2847 | 0.22931 | 0.2847 | 0.22931
[6 empty] | 4020 | 0.4589 | 4020 | 0.4589 | 0.22867 | 0.2847 | 0.22867 | 0.2847 | 0.22867
[6 empty] | 4030 | 0.46005 | 4030 | 0.46005 | 0.22803 | 0.2847 | 0.22803 | 0.2847 | 0.22803
[6 empty] | 4040 | 0.46119 | 4040 | 0.46119 | 0.22739 | 0.2847 | 0.22739 | 0.2847 | 0.22739
[6 empty] | 4050 | 0.46233 | 4050 | 0.46233 | 0.22676 | 0.2847 | 0.22676 | 0.2847 | 0.22676
[6 empty] | 4060 | 0.46347 | 4060 | 0.46347 | 0.22612 | 0.2847 | 0.22612 | 0.2847 | 0.22612
[6 empty] | 4070 | 0.46461 | 4070 | 0.46461 | 0.22548 | 0.2847 | 0.22548 | 0.2847 | 0.22548
[6 empty] | 4080 | 0.46575 | 4080 | 0.46575 | 0.22485 | 0.2847 | 0.22485 | 0.2847 | 0.22485
[6 empty] | 4090 | 0.46689 | 4090 | 0.46689 | 0.22422 | 0.2847 | 0.22422 | 0.2847 | 0.22422
[6 empty] | 4100 | 0.46804 | 4100 | 0.46804 | 0.22359 | 0.2847 | 0.22359 | 0.2847 | 0.22359
[6 empty] | 4110 | 0.46918 | 4110 | 0.46918 | 0.22296 | 0.2847 | 0.22296 | 0.2847 | 0.22296
[6 empty] | 4120 | 0.47032 | 4120 | 0.47032 | 0.22233 | 0.2847 | 0.22233 | 0.2847 | 0.22233
[6 empty] | 4130 | 0.47146 | 4130 | 0.47146 | 0.2217 | 0.2847 | 0.2217 | 0.2847 | 0.2217
[6 empty] | 4140 | 0.4726 | 4140 | 0.4726 | 0.22107 | 0.2847 | 0.22107 | 0.2847 | 0.22107
[6 empty] | 4150 | 0.47374 | 4150 | 0.47374 | 0.22044 | 0.2847 | 0.22044 | 0.2847 | 0.22044
[6 empty] | 4160 | 0.47489 | 4160 | 0.47489 | 0.21982 | 0.2847 | 0.21982 | 0.2847 | 0.21982
[6 empty] | 4170 | 0.47603 | 4170 | 0.47603 | 0.21919 | 0.2847 | 0.21919 | 0.2847 | 0.21919
[6 empty] | 4180 | 0.47717 | 4180 | 0.47717 | 0.21857 | 0.2847 | 0.21857 | 0.2847 | 0.21857
[6 empty] | 4190 | 0.47831 | 4190 | 0.47831 | 0.21795 | 0.2847 | 0.21795 | 0.2847 | 0.21795
[6 empty] | 4200 | 0.47945 | 4200 | 0.47945 | 0.21732 | 0.2847 | 0.21732 | 0.2847 | 0.21732
[6 empty] | 4210 | 0.48059 | 4210 | 0.48059 | 0.2167 | 0.2847 | 0.2167 | 0.2847 | 0.2167
[6 empty] | 4220 | 0.48174 | 4220 | 0.48174 | 0.21608 | 0.2847 | 0.21608 | 0.2847 | 0.21608
[6 empty] | 4230 | 0.48288 | 4230 | 0.48288 | 0.21547 | 0.2847 | 0.21547 | 0.2847 | 0.21547
[6 empty] | 4240 | 0.48402 | 4240 | 0.48402 | 0.21485 | 0.2847 | 0.21485 | 0.2847 | 0.21485
[6 empty] | 4250 | 0.48516 | 4250 | 0.48516 | 0.21423 | 0.2847 | 0.21423 | 0.2847 | 0.21423
[6 empty] | 4260 | 0.4863 | 4260 | 0.4863 | 0.21362 | 0.2847 | 0.21362 | 0.2847 | 0.21362
[6 empty] | 4270 | 0.48744 | 4270 | 0.48744 | 0.213 | 0.2847 | 0.213 | 0.2847 | 0.213
[6 empty] | 4280 | 0.48858 | 4280 | 0.48858 | 0.21239 | 0.2847 | 0.21239 | 0.2847 | 0.21239
[6 empty] | 4290 | 0.48973 | 4290 | 0.48973 | 0.21177 | 0.2847 | 0.21177 | 0.2847 | 0.21177
[6 empty] | 4300 | 0.49087 | 4300 | 0.49087 | 0.21116 | 0.2847 | 0.21116 | 0.2847 | 0.21116
[6 empty] | 4310 | 0.49201 | 4310 | 0.49201 | 0.21055 | 0.2847 | 0.21055 | 0.2847 | 0.21055
[6 empty] | 4320 | 0.49315 | 4320 | 0.49315 | 0.20994 | 0.2847 | 0.20994 | 0.2847 | 0.20994
[6 empty] | 4330 | 0.49429 | 4330 | 0.49429 | 0.20933 | 0.2847 | 0.20933 | 0.2847 | 0.20933
[6 empty] | 4340 | 0.49543 | 4340 | 0.49543 | 0.20872 | 0.2847 | 0.20872 | 0.2847 | 0.20872
[6 empty] | 4350 | 0.49658 | 4350 | 0.49658 | 0.20812 | 0.2847 | 0.20812 | 0.2847 | 0.20812
[6 empty] | 4360 | 0.49772 | 4360 | 0.49772 | 0.20751 | 0.2847 | 0.20751 | 0.2847 | 0.20751
[6 empty] | 4370 | 0.49886 | 4370 | 0.49886 | 0.2069 | 0.2847 | 0.2069 | 0.2847 | 0.2069
[6 empty] | 4380 | 0.5 | 4380 | 0.5 | 0.2063 | 0.2847 | 0.2063 | 0.2847 | 0.2063
[6 empty] | 4390 | 0.50114 | 4390 | 0.50114 | 0.2057 | 0.2847 | 0.2057 | 0.2847 | 0.2057
[6 empty] | 4400 | 0.50228 | 4400 | 0.50228 | 0.20509 | 0.2847 | 0.20509 | 0.2847 | 0.20509
[6 empty] | 4410 | 0.50342 | 4410 | 0.50342 | 0.20449 | 0.2847 | 0.20449 | 0.2847 | 0.20449
[6 empty] | 4420 | 0.50457 | 4420 | 0.50457 | 0.20389 | 0.2847 | 0.20389 | 0.2847 | 0.20389
[6 empty] | 4430 | 0.50571 | 4430 | 0.50571 | 0.20329 | 0.2847 | 0.20329 | 0.2847 | 0.20329
[6 empty] | 4440 | 0.50685 | 4440 | 0.50685 | 0.20269 | 0.2847 | 0.20269 | 0.2847 | 0.20269
[6 empty] | 4450 | 0.50799 | 4450 | 0.50799 | 0.20209 | 0.2847 | 0.20209 | 0.2847 | 0.20209
[6 empty] | 4460 | 0.50913 | 4460 | 0.50913 | 0.2015 | 0.2847 | 0.2015 | 0.2847 | 0.2015
[6 empty] | 4470 | 0.51027 | 4470 | 0.51027 | 0.2009 | 0.2847 | 0.2009 | 0.2847 | 0.2009
[6 empty] | 4480 | 0.51142 | 4480 | 0.51142 | 0.2003 | 0.2847 | 0.2003 | 0.2847 | 0.2003
[6 empty] | 4490 | 0.51256 | 4490 | 0.51256 | 0.19971 | 0.2847 | 0.19971 | 0.2847 | 0.19971
[6 empty] | 4500 | 0.5137 | 4500 | 0.5137 | 0.19912 | 0.2847 | 0.19912 | 0.2847 | 0.19912
[6 empty] | 4510 | 0.51484 | 4510 | 0.51484 | 0.19852 | 0.2847 | 0.19852 | 0.2847 | 0.19852
[6 empty] | 4520 | 0.51598 | 4520 | 0.51598 | 0.19793 | 0.2847 | 0.19793 | 0.2847 | 0.19793
[6 empty] | 4530 | 0.51712 | 4530 | 0.51712 | 0.19734 | 0.2847 | 0.19734 | 0.2847 | 0.19734
[6 empty] | 4540 | 0.51826 | 4540 | 0.51826 | 0.19675 | 0.2847 | 0.19675 | 0.2847 | 0.19675
[6 empty] | 4550 | 0.51941 | 4550 | 0.51941 | 0.19616 | 0.2847 | 0.19616 | 0.2847 | 0.19616
[6 empty] | 4560 | 0.52055 | 4560 | 0.52055 | 0.19557 | 0.2847 | 0.19557 | 0.2847 | 0.19557
[6 empty] | 4570 | 0.52169 | 4570 | 0.52169 | 0.19498 | 0.2847 | 0.19498 | 0.2847 | 0.19498
[6 empty] | 4580 | 0.52283 | 4580 | 0.52283 | 0.1944 | 0.2847 | 0.1944 | 0.2847 | 0.1944
[6 empty] | 4590 | 0.52397 | 4590 | 0.52397 | 0.19381 | 0.2847 | 0.19381 | 0.2847 | 0.19381
[6 empty] | 4600 | 0.52511 | 4600 | 0.52511 | 0.19323 | 0.2847 | 0.19323 | 0.2847 | 0.19323
[6 empty] | 4610 | 0.52626 | 4610 | 0.52626 | 0.19264 | 0.2847 | 0.19264 | 0.2847 | 0.19264
[6 empty] | 4620 | 0.5274 | 4620 | 0.5274 | 0.19206 | 0.2847 | 0.19206 | 0.2847 | 0.19206
[6 empty] | 4630 | 0.52854 | 4630 | 0.52854 | 0.19148 | 0.2847 | 0.19148 | 0.2847 | 0.19148
[6 empty] | 4640 | 0.52968 | 4640 | 0.52968 | 0.1909 | 0.2847 | 0.1909 | 0.2847 | 0.1909
[6 empty] | 4650 | 0.53082 | 4650 | 0.53082 | 0.19031 | 0.2847 | 0.19031 | 0.2847 | 0.19031
[6 empty] | 4660 | 0.53196 | 4660 | 0.53196 | 0.18973 | 0.2847 | 0.18973 | 0.2847 | 0.18973
[6 empty] | 4670 | 0.53311 | 4670 | 0.53311 | 0.18916 | 0.2847 | 0.18916 | 0.2847 | 0.18916
[6 empty] | 4680 | 0.53425 | 4680 | 0.53425 | 0.18858 | 0.2847 | 0.18858 | 0.2847 | 0.18858
[6 empty] | 4690 | 0.53539 | 4690 | 0.53539 | 0.188 | 0.2847 | 0.188 | 0.2847 | 0.188
[6 empty] | 4700 | 0.53653 | 4700 | 0.53653 | 0.18742 | 0.2847 | 0.18742 | 0.2847 | 0.18742
[6 empty] | 4710 | 0.53767 | 4710 | 0.53767 | 0.18685 | 0.2847 | 0.18685 | 0.2847 | 0.18685
[6 empty] | 4720 | 0.53881 | 4720 | 0.53881 | 0.18627 | 0.2847 | 0.18627 | 0.2847 | 0.18627
[6 empty] | 4730 | 0.53995 | 4730 | 0.53995 | 0.1857 | 0.2847 | 0.1857 | 0.2847 | 0.1857
[6 empty] | 4740 | 0.5411 | 4740 | 0.5411 | 0.18512 | 0.2847 | 0.18512 | 0.2847 | 0.18512
[6 empty] | 4750 | 0.54224 | 4750 | 0.54224 | 0.18455 | 0.2847 | 0.18455 | 0.2847 | 0.18455
[6 empty] | 4760 | 0.54338 | 4760 | 0.54338 | 0.18398 | 0.2847 | 0.18398 | 0.2847 | 0.18398
[6 empty] | 4770 | 0.54452 | 4770 | 0.54452 | 0.18341 | 0.2847 | 0.18341 | 0.2847 | 0.18341
[6 empty] | 4780 | 0.54566 | 4780 | 0.54566 | 0.18284 | 0.2847 | 0.18284 | 0.2847 | 0.18284
[6 empty] | 4790 | 0.5468 | 4790 | 0.5468 | 0.18227 | 0.2847 | 0.18227 | 0.2847 | 0.18227
[6 empty] | 4800 | 0.54795 | 4800 | 0.54795 | 0.1817 | 0.2847 | 0.1817 | 0.2847 | 0.1817
[6 empty] | 4810 | 0.54909 | 4810 | 0.54909 | 0.18113 | 0.2847 | 0.18113 | 0.2847 | 0.18113
[6 empty] | 4820 | 0.55023 | 4820 | 0.55023 | 0.18057 | 0.2847 | 0.18057 | 0.2847 | 0.18057
[6 empty] | 4830 | 0.55137 | 4830 | 0.55137 | 0.18 | 0.2847 | 0.18 | 0.2847 | 0.18
[6 empty] | 4840 | 0.55251 | 4840 | 0.55251 | 0.17943 | 0.2847 | 0.17943 | 0.2847 | 0.17943
[6 empty] | 4850 | 0.55365 | 4850 | 0.55365 | 0.17887 | 0.2847 | 0.17887 | 0.2847 | 0.17887
[6 empty] | 4860 | 0.55479 | 4860 | 0.55479 | 0.1783 | 0.2847 | 0.1783 | 0.2847 | 0.1783
[6 empty] | 4870 | 0.55594 | 4870 | 0.55594 | 0.17774 | 0.2847 | 0.17774 | 0.2847 | 0.17774
[6 empty] | 4880 | 0.55708 | 4880 | 0.55708 | 0.17718 | 0.2847 | 0.17718 | 0.2847 | 0.17718
[6 empty] | 4890 | 0.55822 | 4890 | 0.55822 | 0.17662 | 0.2847 | 0.17662 | 0.2847 | 0.17662
[6 empty] | 4900 | 0.55936 | 4900 | 0.55936 | 0.17606 | 0.2847 | 0.17606 | 0.2847 | 0.17606
[6 empty] | 4910 | 0.5605 | 4910 | 0.5605 | 0.1755 | 0.2847 | 0.1755 | 0.2847 | 0.1755
[6 empty] | 4920 | 0.56164 | 4920 | 0.56164 | 0.17494 | 0.2847 | 0.17494 | 0.2847 | 0.17494
[6 empty] | 4930 | 0.56279 | 4930 | 0.56279 | 0.17438 | 0.2847 | 0.17438 | 0.2847 | 0.17438
[6 empty] | 4940 | 0.56393 | 4940 | 0.56393 | 0.17382 | 0.2847 | 0.17382 | 0.2847 | 0.17382
[6 empty] | 4950 | 0.56507 | 4950 | 0.56507 | 0.17326 | 0.2847 | 0.17326 | 0.2847 | 0.17326
[6 empty] | 4960 | 0.56621 | 4960 | 0.56621 | 0.17271 | 0.2847 | 0.17271 | 0.2847 | 0.17271
[6 empty] | 4970 | 0.56735 | 4970 | 0.56735 | 0.17215 | 0.2847 | 0.17215 | 0.2847 | 0.17215
[6 empty] | 4980 | 0.56849 | 4980 | 0.56849 | 0.1716 | 0.2847 | 0.1716 | 0.2847 | 0.1716
[6 empty] | 4990 | 0.56963 | 4990 | 0.56963 | 0.17104 | 0.2847 | 0.17104 | 0.2847 | 0.17104
[6 empty] | 5000 | 0.57078 | 5000 | 0.57078 | 0.17049 | 0.2847 | 0.17049 | 0.2847 | 0.17049
[6 empty] | 5010 | 0.57192 | 5010 | 0.57192 | 0.16994 | 0.2847 | 0.16994 | 0.2847 | 0.16994
[6 empty] | 5020 | 0.57306 | 5020 | 0.57306 | 0.16938 | 0.2847 | 0.16938 | 0.2847 | 0.16938
[6 empty] | 5030 | 0.5742 | 5030 | 0.5742 | 0.16883 | 0.2847 | 0.16883 | 0.2847 | 0.16883
[6 empty] | 5040 | 0.57534 | 5040 | 0.57534 | 0.16828 | 0.2847 | 0.16828 | 0.2847 | 0.16828
[6 empty] | 5050 | 0.57648 | 5050 | 0.57648 | 0.16773 | 0.2847 | 0.16773 | 0.2847 | 0.16773
[6 empty] | 5060 | 0.57763 | 5060 | 0.57763 | 0.16718 | 0.2847 | 0.16718 | 0.2847 | 0.16718
[6 empty] | 5070 | 0.57877 | 5070 | 0.57877 | 0.16664 | 0.2847 | 0.16664 | 0.2847 | 0.16664
[6 empty] | 5080 | 0.57991 | 5080 | 0.57991 | 0.16609 | 0.2847 | 0.16609 | 0.2847 | 0.16609
[6 empty] | 5090 | 0.58105 | 5090 | 0.58105 | 0.16554 | 0.2847 | 0.16554 | 0.2847 | 0.16554
[6 empty] | 5100 | 0.58219 | 5100 | 0.58219 | 0.165 | 0.2847 | 0.165 | 0.2847 | 0.165
[6 empty] | 5110 | 0.58333 | 5110 | 0.58333 | 0.16445 | 0.2847 | 0.16445 | 0.2847 | 0.16445
[6 empty] | 5120 | 0.58447 | 5120 | 0.58447 | 0.16391 | 0.2847 | 0.16391 | 0.2847 | 0.16391
[6 empty] | 5130 | 0.58562 | 5130 | 0.58562 | 0.16336 | 0.2847 | 0.16336 | 0.2847 | 0.16336
[6 empty] | 5140 | 0.58676 | 5140 | 0.58676 | 0.16282 | 0.2847 | 0.16282 | 0.2847 | 0.16282
[6 empty] | 5150 | 0.5879 | 5150 | 0.5879 | 0.16228 | 0.2847 | 0.16228 | 0.2847 | 0.16228
[6 empty] | 5160 | 0.58904 | 5160 | 0.58904 | 0.16173 | 0.2847 | 0.16173 | 0.2847 | 0.16173
[6 empty] | 5170 | 0.59018 | 5170 | 0.59018 | 0.16119 | 0.2847 | 0.16119 | 0.2847 | 0.16119
[6 empty] | 5180 | 0.59132 | 5180 | 0.59132 | 0.16065 | 0.2847 | 0.16065 | 0.2847 | 0.16065
[6 empty] | 5190 | 0.59247 | 5190 | 0.59247 | 0.16011 | 0.2847 | 0.16011 | 0.2847 | 0.16011
[6 empty] | 5200 | 0.59361 | 5200 | 0.59361 | 0.15957 | 0.2847 | 0.15957 | 0.2847 | 0.15957
[6 empty] | 5210 | 0.59475 | 5210 | 0.59475 | 0.15904 | 0.2847 | 0.15904 | 0.2847 | 0.15904
[6 empty] | 5220 | 0.59589 | 5220 | 0.59589 | 0.1585 | 0.2847 | 0.1585 | 0.2847 | 0.1585
[6 empty] | 5230 | 0.59703 | 5230 | 0.59703 | 0.15796 | 0.2847 | 0.15796 | 0.2847 | 0.15796
[6 empty] | 5240 | 0.59817 | 5240 | 0.59817 | 0.15742 | 0.2847 | 0.15742 | 0.2847 | 0.15742
[6 empty] | 5250 | 0.59932 | 5250 | 0.59932 | 0.15689 | 0.2847 | 0.15689 | 0.2847 | 0.15689
[6 empty] | 5260 | 0.60046 | 5260 | 0.60046 | 0.15635 | 0.2847 | 0.15635 | 0.2847 | 0.15635
[6 empty] | 5270 | 0.6016 | 5270 | 0.6016 | 0.15582 | 0.2847 | 0.15582 | 0.2847 | 0.15582
[6 empty] | 5280 | 0.60274 | 5280 | 0.60274 | 0.15529 | 0.2847 | 0.15529 | 0.2847 | 0.15529
[6 empty] | 5290 | 0.60388 | 5290 | 0.60388 | 0.15475 | 0.2847 | 0.15475 | 0.2847 | 0.15475
[6 empty] | 5300 | 0.60502 | 5300 | 0.60502 | 0.15422 | 0.2847 | 0.15422 | 0.2847 | 0.15422
[6 empty] | 5310 | 0.60616 | 5310 | 0.60616 | 0.15369 | 0.2847 | 0.15369 | 0.2847 | 0.15369
[6 empty] | 5320 | 0.60731 | 5320 | 0.60731 | 0.15316 | 0.2847 | 0.15316 | 0.2847 | 0.15316
[6 empty] | 5330 | 0.60845 | 5330 | 0.60845 | 0.15263 | 0.2847 | 0.15263 | 0.2847 | 0.15263
[6 empty] | 5340 | 0.60959 | 5340 | 0.60959 | 0.1521 | 0.2847 | 0.1521 | 0.2847 | 0.1521
[6 empty] | 5350 | 0.61073 | 5350 | 0.61073 | 0.15157 | 0.2847 | 0.15157 | 0.2847 | 0.15157
[6 empty] | 5360 | 0.61187 | 5360 | 0.61187 | 0.15104 | 0.2847 | 0.15104 | 0.2847 | 0.15104
[6 empty] | 5370 | 0.61301 | 5370 | 0.61301 | 0.15051 | 0.2847 | 0.15051 | 0.2847 | 0.15051
[6 empty] | 5380 | 0.61416 | 5380 | 0.61416 | 0.14999 | 0.2847 | 0.14999 | 0.2847 | 0.14999
[6 empty] | 5390 | 0.6153 | 5390 | 0.6153 | 0.14946 | 0.2847 | 0.14946 | 0.2847 | 0.14946
[6 empty] | 5400 | 0.61644 | 5400 | 0.61644 | 0.14893 | 0.2847 | 0.14893 | 0.2847 | 0.14893
[6 empty] | 5410 | 0.61758 | 5410 | 0.61758 | 0.14841 | 0.2847 | 0.14841 | 0.2847 | 0.14841
[6 empty] | 5420 | 0.61872 | 5420 | 0.61872 | 0.14788 | 0.2847 | 0.14788 | 0.2847 | 0.14788
[6 empty] | 5430 | 0.61986 | 5430 | 0.61986 | 0.14736 | 0.2847 | 0.14736 | 0.2847 | 0.14736
[6 empty] | 5440 | 0.621 | 5440 | 0.621 | 0.14684 | 0.2847 | 0.14684 | 0.2847 | 0.14684
[6 empty] | 5450 | 0.62215 | 5450 | 0.62215 | 0.14632 | 0.2847 | 0.14632 | 0.2847 | 0.14632
[6 empty] | 5460 | 0.62329 | 5460 | 0.62329 | 0.14579 | 0.2847 | 0.14579 | 0.2847 | 0.14579
[6 empty] | 5470 | 0.62443 | 5470 | 0.62443 | 0.14527 | 0.2847 | 0.14527 | 0.2847 | 0.14527
[6 empty] | 5480 | 0.62557 | 5480 | 0.62557 | 0.14475 | 0.2847 | 0.14475 | 0.2847 | 0.14475
[6 empty] | 5490 | 0.62671 | 5490 | 0.62671 | 0.14423 | 0.2847 | 0.14423 | 0.2847 | 0.14423
[6 empty] | 5500 | 0.62785 | 5500 | 0.62785 | 0.14371 | 0.2847 | 0.14371 | 0.2847 | 0.14371
[6 empty] | 5510 | 0.629 | 5510 | 0.629 | 0.14319 | 0.2847 | 0.14319 | 0.2847 | 0.14319
[6 empty] | 5520 | 0.63014 | 5520 | 0.63014 | 0.14268 | 0.2847 | 0.14268 | 0.2847 | 0.14268
[6 empty] | 5530 | 0.63128 | 5530 | 0.63128 | 0.14216 | 0.2847 | 0.14216 | 0.2847 | 0.14216
[6 empty] | 5540 | 0.63242 | 5540 | 0.63242 | 0.14164 | 0.2847 | 0.14164 | 0.2847 | 0.14164
[6 empty] | 5550 | 0.63356 | 5550 | 0.63356 | 0.14113 | 0.2847 | 0.14113 | 0.2847 | 0.14113
[6 empty] | 5560 | 0.6347 | 5560 | 0.6347 | 0.14061 | 0.2847 | 0.14061 | 0.2847 | 0.14061
[6 empty] | 5570 | 0.63584 | 5570 | 0.63584 | 0.1401 | 0.2847 | 0.1401 | 0.2847 | 0.1401
[6 empty] | 5580 | 0.63699 | 5580 | 0.63699 | 0.13958 | 0.2847 | 0.13958 | 0.2847 | 0.13958
[6 empty] | 5590 | 0.63813 | 5590 | 0.63813 | 0.13907 | 0.2847 | 0.13907 | 0.2847 | 0.13907
[6 empty] | 5600 | 0.63927 | 5600 | 0.63927 | 0.13855 | 0.2847 | 0.13855 | 0.2847 | 0.13855
[6 empty] | 5610 | 0.64041 | 5610 | 0.64041 | 0.13804 | 0.2847 | 0.13804 | 0.2847 | 0.13804
[6 empty] | 5620 | 0.64155 | 5620 | 0.64155 | 0.13753 | 0.2847 | 0.13753 | 0.2847 | 0.13753
[6 empty] | 5630 | 0.64269 | 5630 | 0.64269 | 0.13702 | 0.2847 | 0.13702 | 0.2847 | 0.13702
[6 empty] | 5640 | 0.64384 | 5640 | 0.64384 | 0.13651 | 0.2847 | 0.13651 | 0.2847 | 0.13651
[6 empty] | 5650 | 0.64498 | 5650 | 0.64498 | 0.136 | 0.2847 | 0.136 | 0.2847 | 0.136
[6 empty] | 5660 | 0.64612 | 5660 | 0.64612 | 0.13549 | 0.2847 | 0.13549 | 0.2847 | 0.13549
[6 empty] | 5670 | 0.64726 | 5670 | 0.64726 | 0.13498 | 0.2847 | 0.13498 | 0.2847 | 0.13498
[6 empty] | 5680 | 0.6484 | 5680 | 0.6484 | 0.13447 | 0 | 0.13447 | 0 | 0.13447
[6 empty] | 5690 | 0.64954 | 5690 | 0.64954 | 0.13396 | 0 | 0.13396 | 0 | 0.13396
[6 empty] | 5700 | 0.65068 | 5700 | 0.65068 | 0.13346 | 0 | 0.13346 | 0 | 0.13346
[6 empty] | 5710 | 0.65183 | 5710 | 0.65183 | 0.13295 | 0 | 0.13295 | 0 | 0.13295
[6 empty] | 5720 | 0.65297 | 5720 | 0.65297 | 0.13244 | 0 | 0.13244 | 0 | 0.13244
[6 empty] | 5730 | 0.65411 | 5730 | 0.65411 | 0.13194 | 0 | 0.13194 | 0 | 0.13194
[6 empty] | 5740 | 0.65525 | 5740 | 0.65525 | 0.13143 | 0 | 0.13143 | 0 | 0.13143
[6 empty] | 5750 | 0.65639 | 5750 | 0.65639 | 0.13093 | 0 | 0.13093 | 0 | 0.13093
[6 empty] | 5760 | 0.65753 | 5760 | 0.65753 | 0.13043 | 0 | 0.13043 | 0 | 0.13043
[6 empty] | 5770 | 0.65868 | 5770 | 0.65868 | 0.12992 | 0 | 0.12992 | 0 | 0.12992
[6 empty] | 5780 | 0.65982 | 5780 | 0.65982 | 0.12942 | 0 | 0.12942 | 0 | 0.12942
[6 empty] | 5790 | 0.66096 | 5790 | 0.66096 | 0.12892 | 0 | 0.12892 | 0 | 0.12892
[6 empty] | 5800 | 0.6621 | 5800 | 0.6621 | 0.12842 | 0 | 0.12842 | 0 | 0.12842
[6 empty] | 5810 | 0.66324 | 5810 | 0.66324 | 0.12792 | 0 | 0.12792 | 0 | 0.12792
[6 empty] | 5820 | 0.66438 | 5820 | 0.66438 | 0.12742 | 0 | 0.12742 | 0 | 0.12742
[6 empty] | 5830 | 0.66553 | 5830 | 0.66553 | 0.12692 | 0 | 0.12692 | 0 | 0.12692
[6 empty] | 5840 | 0.66667 | 5840 | 0.66667 | 0.12642 | 0 | 0.12642 | 0 | 0.12642
[6 empty] | 5850 | 0.66781 | 5850 | 0.66781 | 0.12592 | 0 | 0.12592 | 0 | 0.12592
[6 empty] | 5860 | 0.66895 | 5860 | 0.66895 | 0.12542 | 0 | 0.12542 | 0 | 0.12542
[6 empty] | 5870 | 0.67009 | 5870 | 0.67009 | 0.12493 | 0 | 0.12493 | 0 | 0.12493
[6 empty] | 5880 | 0.67123 | 5880 | 0.67123 | 0.12443 | 0 | 0.12443 | 0 | 0.12443
[6 empty] | 5890 | 0.67237 | 5890 | 0.67237 | 0.12393 | 0 | 0.12393 | 0 | 0.12393
[6 empty] | 5900 | 0.67352 | 5900 | 0.67352 | 0.12344 | 0 | 0.12344 | 0 | 0.12344
[6 empty] | 5910 | 0.67466 | 5910 | 0.67466 | 0.12294 | 0 | 0.12294 | 0 | 0.12294
[6 empty] | 5920 | 0.6758 | 5920 | 0.6758 | 0.12245 | 0 | 0.12245 | 0 | 0.12245
[6 empty] | 5930 | 0.67694 | 5930 | 0.67694 | 0.12195 | 0 | 0.12195 | 0 | 0.12195
[6 empty] | 5940 | 0.67808 | 5940 | 0.67808 | 0.12146 | 0 | 0.12146 | 0 | 0.12146
[6 empty] | 5950 | 0.67922 | 5950 | 0.67922 | 0.12097 | 0 | 0.12097 | 0 | 0.12097
[6 empty] | 5960 | 0.68037 | 5960 | 0.68037 | 0.12048 | 0 | 0.12048 | 0 | 0.12048
[6 empty] | 5970 | 0.68151 | 5970 | 0.68151 | 0.11998 | 0 | 0.11998 | 0 | 0.11998
[6 empty] | 5980 | 0.68265 | 5980 | 0.68265 | 0.11949 | 0 | 0.11949 | 0 | 0.11949
[6 empty] | 5990 | 0.68379 | 5990 | 0.68379 | 0.119 | 0 | 0.119 | 0 | 0.119
[6 empty] | 6000 | 0.68493 | 6000 | 0.68493 | 0.11851 | 0 | 0.11851 | 0 | 0.11851
[6 empty] | 6010 | 0.68607 | 6010 | 0.68607 | 0.11802 | 0 | 0.11802 | 0 | 0.11802
[6 empty] | 6020 | 0.68721 | 6020 | 0.68721 | 0.11754 | 0 | 0.11754 | 0 | 0.11754
[6 empty] | 6030 | 0.68836 | 6030 | 0.68836 | 0.11705 | 0 | 0.11705 | 0 | 0.11705
[6 empty] | 6040 | 0.6895 | 6040 | 0.6895 | 0.11656 | 0 | 0.11656 | 0 | 0.11656
[6 empty] | 6050 | 0.69064 | 6050 | 0.69064 | 0.11607 | 0 | 0.11607 | 0 | 0.11607
[6 empty] | 6060 | 0.69178 | 6060 | 0.69178 | 0.11558 | 0 | 0.11558 | 0 | 0.11558
[6 empty] | 6070 | 0.69292 | 6070 | 0.69292 | 0.1151 | 0 | 0.1151 | 0 | 0.1151
[6 empty] | 6080 | 0.69406 | 6080 | 0.69406 | 0.11461 | 0 | 0.11461 | 0 | 0.11461
[6 empty] | 6090 | 0.69521 | 6090 | 0.69521 | 0.11413 | 0 | 0.11413 | 0 | 0.11413
[6 empty] | 6100 | 0.69635 | 6100 | 0.69635 | 0.11364 | 0 | 0.11364 | 0 | 0.11364
[6 empty] | 6110 | 0.69749 | 6110 | 0.69749 | 0.11316 | 0 | 0.11316 | 0 | 0.11316
[6 empty] | 6120 | 0.69863 | 6120 | 0.69863 | 0.11268 | 0 | 0.11268 | 0 | 0.11268
[6 empty] | 6130 | 0.69977 | 6130 | 0.69977 | 0.11219 | 0 | 0.11219 | 0 | 0.11219
[6 empty] | 6140 | 0.70091 | 6140 | 0.70091 | 0.11171 | 0 | 0.11171 | 0 | 0.11171
[6 empty] | 6150 | 0.70205 | 6150 | 0.70205 | 0.11123 | 0 | 0.11123 | 0 | 0.11123
[6 empty] | 6160 | 0.7032 | 6160 | 0.7032 | 0.11075 | 0 | 0.11075 | 0 | 0.11075
[6 empty] | 6170 | 0.70434 | 6170 | 0.70434 | 0.11027 | 0 | 0.11027 | 0 | 0.11027
[6 empty] | 6180 | 0.70548 | 6180 | 0.70548 | 0.10979 | 0 | 0.10979 | 0 | 0.10979
[6 empty] | 6190 | 0.70662 | 6190 | 0.70662 | 0.10931 | 0 | 0.10931 | 0 | 0.10931
[6 empty] | 6200 | 0.70776 | 6200 | 0.70776 | 0.10883 | 0 | 0.10883 | 0 | 0.10883
[6 empty] | 6210 | 0.7089 | 6210 | 0.7089 | 0.10835 | 0 | 0.10835 | 0 | 0.10835
[6 empty] | 6220 | 0.71005 | 6220 | 0.71005 | 0.10787 | 0 | 0.10787 | 0 | 0.10787
[6 empty] | 6230 | 0.71119 | 6230 | 0.71119 | 0.10739 | 0 | 0.10739 | 0 | 0.10739
[6 empty] | 6240 | 0.71233 | 6240 | 0.71233 | 0.10691 | 0 | 0.10691 | 0 | 0.10691
[6 empty] | 6250 | 0.71347 | 6250 | 0.71347 | 0.10644 | 0 | 0.10644 | 0 | 0.10644
[6 empty] | 6260 | 0.71461 | 6260 | 0.71461 | 0.10596 | 0 | 0.10596 | 0 | 0.10596
[6 empty] | 6270 | 0.71575 | 6270 | 0.71575 | 0.10548 | 0 | 0.10548 | 0 | 0.10548
[6 empty] | 6280 | 0.71689 | 6280 | 0.71689 | 0.10501 | 0 | 0.10501 | 0 | 0.10501
[6 empty] | 6290 | 0.71804 | 6290 | 0.71804 | 0.10453 | 0 | 0.10453 | 0 | 0.10453
[6 empty] | 6300 | 0.71918 | 6300 | 0.71918 | 0.10406 | 0 | 0.10406 | 0 | 0.10406
[6 empty] | 6310 | 0.72032 | 6310 | 0.72032 | 0.10359 | 0 | 0.10359 | 0 | 0.10359
[6 empty] | 6320 | 0.72146 | 6320 | 0.72146 | 0.10311 | 0 | 0.10311 | 0 | 0.10311
[6 empty] | 6330 | 0.7226 | 6330 | 0.7226 | 0.10264 | 0 | 0.10264 | 0 | 0.10264
[6 empty] | 6340 | 0.72374 | 6340 | 0.72374 | 0.10217 | 0 | 0.10217 | 0 | 0.10217
[6 empty] | 6350 | 0.72489 | 6350 | 0.72489 | 0.1017 | 0 | 0.1017 | 0 | 0.1017
[6 empty] | 6360 | 0.72603 | 6360 | 0.72603 | 0.10122 | 0 | 0.10122 | 0 | 0.10122
[6 empty] | 6370 | 0.72717 | 6370 | 0.72717 | 0.10075 | 0 | 0.10075 | 0 | 0.10075
[6 empty] | 6380 | 0.72831 | 6380 | 0.72831 | 0.10028 | 0 | 0.10028 | 0 | 0.10028
[6 empty] | 6390 | 0.72945 | 6390 | 0.72945 | 0.099814 | 0 | 0.099814 | 0 | 0.099814
[6 empty] | 6400 | 0.73059 | 6400 | 0.73059 | 0.099345 | 0 | 0.099345 | 0 | 0.099345
[6 empty] | 6410 | 0.73174 | 6410 | 0.73174 | 0.098876 | 0 | 0.098876 | 0 | 0.098876
[6 empty] | 6420 | 0.73288 | 6420 | 0.73288 | 0.098407 | 0 | 0.098407 | 0 | 0.098407
[6 empty] | 6430 | 0.73402 | 6430 | 0.73402 | 0.09794 | 0 | 0.09794 | 0 | 0.09794
[6 empty] | 6440 | 0.73516 | 6440 | 0.73516 | 0.097472 | 0 | 0.097472 | 0 | 0.097472
[6 empty] | 6450 | 0.7363 | 6450 | 0.7363 | 0.097005 | 0 | 0.097005 | 0 | 0.097005
[6 empty] | 6460 | 0.73744 | 6460 | 0.73744 | 0.096539 | 0 | 0.096539 | 0 | 0.096539
[6 empty] | 6470 | 0.73858 | 6470 | 0.73858 | 0.096073 | 0 | 0.096073 | 0 | 0.096073
[6 empty] | 6480 | 0.73973 | 6480 | 0.73973 | 0.095607 | 0 | 0.095607 | 0 | 0.095607
[6 empty] | 6490 | 0.74087 | 6490 | 0.74087 | 0.095142 | 0 | 0.095142 | 0 | 0.095142
[6 empty] | 6500 | 0.74201 | 6500 | 0.74201 | 0.094678 | 0 | 0.094678 | 0 | 0.094678
[6 empty] | 6510 | 0.74315 | 6510 | 0.74315 | 0.094214 | 0 | 0.094214 | 0 | 0.094214
[6 empty] | 6520 | 0.74429 | 6520 | 0.74429 | 0.09375 | 0 | 0.09375 | 0 | 0.09375
[6 empty] | 6530 | 0.74543 | 6530 | 0.74543 | 0.093287 | 0 | 0.093287 | 0 | 0.093287
[6 empty] | 6540 | 0.74658 | 6540 | 0.74658 | 0.092825 | 0 | 0.092825 | 0 | 0.092825
[6 empty] | 6550 | 0.74772 | 6550 | 0.74772 | 0.092363 | 0 | 0.092363 | 0 | 0.092363
[6 empty] | 6560 | 0.74886 | 6560 | 0.74886 | 0.091901 | 0 | 0.091901 | 0 | 0.091901
[6 empty] | 6570 | 0.75 | 6570 | 0.75 | 0.09144 | 0 | 0.09144 | 0 | 0.09144
[6 empty] | 6580 | 0.75114 | 6580 | 0.75114 | 0.090979 | 0 | 0.090979 | 0 | 0.090979
[6 empty] | 6590 | 0.75228 | 6590 | 0.75228 | 0.090519 | 0 | 0.090519 | 0 | 0.090519
[6 empty] | 6600 | 0.75342 | 6600 | 0.75342 | 0.090059 | 0 | 0.090059 | 0 | 0.090059
[6 empty] | 6610 | 0.75457 | 6610 | 0.75457 | 0.0896 | 0 | 0.0896 | 0 | 0.0896
[6 empty] | 6620 | 0.75571 | 6620 | 0.75571 | 0.089141 | 0 | 0.089141 | 0 | 0.089141
[6 empty] | 6630 | 0.75685 | 6630 | 0.75685 | 0.088682 | 0 | 0.088682 | 0 | 0.088682
[6 empty] | 6640 | 0.75799 | 6640 | 0.75799 | 0.088224 | 0 | 0.088224 | 0 | 0.088224
[6 empty] | 6650 | 0.75913 | 6650 | 0.75913 | 0.087767 | 0 | 0.087767 | 0 | 0.087767
[6 empty] | 6660 | 0.76027 | 6660 | 0.76027 | 0.08731 | 0 | 0.08731 | 0 | 0.08731
[6 empty] | 6670 | 0.76142 | 6670 | 0.76142 | 0.086853 | 0 | 0.086853 | 0 | 0.086853
[6 empty] | 6680 | 0.76256 | 6680 | 0.76256 | 0.086397 | 0 | 0.086397 | 0 | 0.086397
[6 empty] | 6690 | 0.7637 | 6690 | 0.7637 | 0.085941 | 0 | 0.085941 | 0 | 0.085941
[6 empty] | 6700 | 0.76484 | 6700 | 0.76484 | 0.085486 | 0 | 0.085486 | 0 | 0.085486
[6 empty] | 6710 | 0.76598 | 6710 | 0.76598 | 0.085032 | 0 | 0.085032 | 0 | 0.085032
[6 empty] | 6720 | 0.76712 | 6720 | 0.76712 | 0.084577 | 0 | 0.084577 | 0 | 0.084577
[6 empty] | 6730 | 0.76826 | 6730 | 0.76826 | 0.084123 | 0 | 0.084123 | 0 | 0.084123
[6 empty] | 6740 | 0.76941 | 6740 | 0.76941 | 0.08367 | 0 | 0.08367 | 0 | 0.08367
[6 empty] | 6750 | 0.77055 | 6750 | 0.77055 | 0.083217 | 0 | 0.083217 | 0 | 0.083217
[6 empty] | 6760 | 0.77169 | 6760 | 0.77169 | 0.082764 | 0 | 0.082764 | 0 | 0.082764
[6 empty] | 6770 | 0.77283 | 6770 | 0.77283 | 0.082312 | 0 | 0.082312 | 0 | 0.082312
[6 empty] | 6780 | 0.77397 | 6780 | 0.77397 | 0.081861 | 0 | 0.081861 | 0 | 0.081861
[6 empty] | 6790 | 0.77511 | 6790 | 0.77511 | 0.08141 | 0 | 0.08141 | 0 | 0.08141
[6 empty] | 6800 | 0.77626 | 6800 | 0.77626 | 0.080959 | 0 | 0.080959 | 0 | 0.080959
[6 empty] | 6810 | 0.7774 | 6810 | 0.7774 | 0.080509 | 0 | 0.080509 | 0 | 0.080509
[6 empty] | 6820 | 0.77854 | 6820 | 0.77854 | 0.080059 | 0 | 0.080059 | 0 | 0.080059
[6 empty] | 6830 | 0.77968 | 6830 | 0.77968 | 0.079609 | 0 | 0.079609 | 0 | 0.079609
[6 empty] | 6840 | 0.78082 | 6840 | 0.78082 | 0.07916 | 0 | 0.07916 | 0 | 0.07916
[6 empty] | 6850 | 0.78196 | 6850 | 0.78196 | 0.078712 | 0 | 0.078712 | 0 | 0.078712
[6 empty] | 6860 | 0.78311 | 6860 | 0.78311 | 0.078264 | 0 | 0.078264 | 0 | 0.078264
[6 empty] | 6870 | 0.78425 | 6870 | 0.78425 | 0.077816 | 0 | 0.077816 | 0 | 0.077816
[6 empty] | 6880 | 0.78539 | 6880 | 0.78539 | 0.077369 | 0 | 0.077369 | 0 | 0.077369
[6 empty] | 6890 | 0.78653 | 6890 | 0.78653 | 0.076922 | 0 | 0.076922 | 0 | 0.076922
[6 empty] | 6900 | 0.78767 | 6900 | 0.78767 | 0.076476 | 0 | 0.076476 | 0 | 0.076476
[6 empty] | 6910 | 0.78881 | 6910 | 0.78881 | 0.07603 | 0 | 0.07603 | 0 | 0.07603
[6 empty] | 6920 | 0.78995 | 6920 | 0.78995 | 0.075584 | 0 | 0.075584 | 0 | 0.075584
[6 empty] | 6930 | 0.7911 | 6930 | 0.7911 | 0.075139 | 0 | 0.075139 | 0 | 0.075139
[6 empty] | 6940 | 0.79224 | 6940 | 0.79224 | 0.074695 | 0 | 0.074695 | 0 | 0.074695
[6 empty] | 6950 | 0.79338 | 6950 | 0.79338 | 0.07425 | 0 | 0.07425 | 0 | 0.07425
[6 empty] | 6960 | 0.79452 | 6960 | 0.79452 | 0.073807 | 0 | 0.073807 | 0 | 0.073807
[6 empty] | 6970 | 0.79566 | 6970 | 0.79566 | 0.073363 | 0 | 0.073363 | 0 | 0.073363
[6 empty] | 6980 | 0.7968 | 6980 | 0.7968 | 0.07292 | 0 | 0.07292 | 0 | 0.07292
[6 empty] | 6990 | 0.79795 | 6990 | 0.79795 | 0.072478 | 0 | 0.072478 | 0 | 0.072478
[6 empty] | 7000 | 0.79909 | 7000 | 0.79909 | 0.072036 | 0 | 0.072036 | 0 | 0.072036
[6 empty] | 7010 | 0.80023 | 7010 | 0.80023 | 0.071594 | 0 | 0.071594 | 0 | 0.071594
[6 empty] | 7020 | 0.80137 | 7020 | 0.80137 | 0.071153 | 0 | 0.071153 | 0 | 0.071153
[6 empty] | 7030 | 0.80251 | 7030 | 0.80251 | 0.070712 | 0 | 0.070712 | 0 | 0.070712
[6 empty] | 7040 | 0.80365 | 7040 | 0.80365 | 0.070271 | 0 | 0.070271 | 0 | 0.070271
[6 empty] | 7050 | 0.80479 | 7050 | 0.80479 | 0.069831 | 0 | 0.069831 | 0 | 0.069831
[6 empty] | 7060 | 0.80594 | 7060 | 0.80594 | 0.069392 | 0 | 0.069392 | 0 | 0.069392
[6 empty] | 7070 | 0.80708 | 7070 | 0.80708 | 0.068953 | 0 | 0.068953 | 0 | 0.068953
[6 empty] | 7080 | 0.80822 | 7080 | 0.80822 | 0.068514 | 0 | 0.068514 | 0 | 0.068514
[6 empty] | 7090 | 0.80936 | 7090 | 0.80936 | 0.068076 | 0 | 0.068076 | 0 | 0.068076
[6 empty] | 7100 | 0.8105 | 7100 | 0.8105 | 0.067638 | 0 | 0.067638 | 0 | 0.067638
[6 empty] | 7110 | 0.81164 | 7110 | 0.81164 | 0.0672 | 0 | 0.0672 | 0 | 0.0672
[6 empty] | 7120 | 0.81279 | 7120 | 0.81279 | 0.066763 | 0 | 0.066763 | 0 | 0.066763
[6 empty] | 7130 | 0.81393 | 7130 | 0.81393 | 0.066326 | 0 | 0.066326 | 0 | 0.066326
[6 empty] | 7140 | 0.81507 | 7140 | 0.81507 | 0.06589 | 0 | 0.06589 | 0 | 0.06589
[6 empty] | 7150 | 0.81621 | 7150 | 0.81621 | 0.065454 | 0 | 0.065454 | 0 | 0.065454
[6 empty] | 7160 | 0.81735 | 7160 | 0.81735 | 0.065019 | 0 | 0.065019 | 0 | 0.065019
[6 empty] | 7170 | 0.81849 | 7170 | 0.81849 | 0.064584 | 0 | 0.064584 | 0 | 0.064584
[6 empty] | 7180 | 0.81963 | 7180 | 0.81963 | 0.064149 | 0 | 0.064149 | 0 | 0.064149
[6 empty] | 7190 | 0.82078 | 7190 | 0.82078 | 0.063715 | 0 | 0.063715 | 0 | 0.063715
[6 empty] | 7200 | 0.82192 | 7200 | 0.82192 | 0.063281 | 0 | 0.063281 | 0 | 0.063281
[6 empty] | 7210 | 0.82306 | 7210 | 0.82306 | 0.062847 | 0 | 0.062847 | 0 | 0.062847
[6 empty] | 7220 | 0.8242 | 7220 | 0.8242 | 0.062414 | 0 | 0.062414 | 0 | 0.062414
[6 empty] | 7230 | 0.82534 | 7230 | 0.82534 | 0.061982 | 0 | 0.061982 | 0 | 0.061982
[6 empty] | 7240 | 0.82648 | 7240 | 0.82648 | 0.061549 | 0 | 0.061549 | 0 | 0.061549
[6 empty] | 7250 | 0.82763 | 7250 | 0.82763 | 0.061117 | 0 | 0.061117 | 0 | 0.061117
[6 empty] | 7260 | 0.82877 | 7260 | 0.82877 | 0.060686 | 0 | 0.060686 | 0 | 0.060686
[6 empty] | 7270 | 0.82991 | 7270 | 0.82991 | 0.060255 | 0 | 0.060255 | 0 | 0.060255
[6 empty] | 7280 | 0.83105 | 7280 | 0.83105 | 0.059824 | 0 | 0.059824 | 0 | 0.059824
[6 empty] | 7290 | 0.83219 | 7290 | 0.83219 | 0.059394 | 0 | 0.059394 | 0 | 0.059394
[6 empty] | 7300 | 0.83333 | 7300 | 0.83333 | 0.058964 | 0 | 0.058964 | 0 | 0.058964
[6 empty] | 7310 | 0.83447 | 7310 | 0.83447 | 0.058534 | 0 | 0.058534 | 0 | 0.058534
[6 empty] | 7320 | 0.83562 | 7320 | 0.83562 | 0.058105 | 0 | 0.058105 | 0 | 0.058105
[6 empty] | 7330 | 0.83676 | 7330 | 0.83676 | 0.057677 | 0 | 0.057677 | 0 | 0.057677
[6 empty] | 7340 | 0.8379 | 7340 | 0.8379 | 0.057248 | 0 | 0.057248 | 0 | 0.057248
[6 empty] | 7350 | 0.83904 | 7350 | 0.83904 | 0.05682 | 0 | 0.05682 | 0 | 0.05682
[6 empty] | 7360 | 0.84018 | 7360 | 0.84018 | 0.056393 | 0 | 0.056393 | 0 | 0.056393
[6 empty] | 7370 | 0.84132 | 7370 | 0.84132 | 0.055966 | 0 | 0.055966 | 0 | 0.055966
[6 empty] | 7380 | 0.84247 | 7380 | 0.84247 | 0.055539 | 0 | 0.055539 | 0 | 0.055539
[6 empty] | 7390 | 0.84361 | 7390 | 0.84361 | 0.055112 | 0 | 0.055112 | 0 | 0.055112
[6 empty] | 7400 | 0.84475 | 7400 | 0.84475 | 0.054686 | 0 | 0.054686 | 0 | 0.054686
[6 empty] | 7410 | 0.84589 | 7410 | 0.84589 | 0.054261 | 0 | 0.054261 | 0 | 0.054261
[6 empty] | 7420 | 0.84703 | 7420 | 0.84703 | 0.053836 | 0 | 0.053836 | 0 | 0.053836
[6 empty] | 7430 | 0.84817 | 7430 | 0.84817 | 0.053411 | 0 | 0.053411 | 0 | 0.053411
[6 empty] | 7440 | 0.84932 | 7440 | 0.84932 | 0.052986 | 0 | 0.052986 | 0 | 0.052986
[6 empty] | 7450 | 0.85046 | 7450 | 0.85046 | 0.052562 | 0 | 0.052562 | 0 | 0.052562
[6 empty] | 7460 | 0.8516 | 7460 | 0.8516 | 0.052138 | 0 | 0.052138 | 0 | 0.052138
[6 empty] | 7470 | 0.85274 | 7470 | 0.85274 | 0.051715 | 0 | 0.051715 | 0 | 0.051715
[6 empty] | 7480 | 0.85388 | 7480 | 0.85388 | 0.051292 | 0 | 0.051292 | 0 | 0.051292
[6 empty] | 7490 | 0.85502 | 7490 | 0.85502 | 0.05087 | 0 | 0.05087 | 0 | 0.05087
[6 empty] | 7500 | 0.85616 | 7500 | 0.85616 | 0.050447 | 0 | 0.050447 | 0 | 0.050447
[6 empty] | 7510 | 0.85731 | 7510 | 0.85731 | 0.050026 | 0 | 0.050026 | 0 | 0.050026
[6 empty] | 7520 | 0.85845 | 7520 | 0.85845 | 0.049604 | 0 | 0.049604 | 0 | 0.049604
[6 empty] | 7530 | 0.85959 | 7530 | 0.85959 | 0.049183 | 0 | 0.049183 | 0 | 0.049183
[6 empty] | 7540 | 0.86073 | 7540 | 0.86073 | 0.048762 | 0 | 0.048762 | 0 | 0.048762
[6 empty] | 7550 | 0.86187 | 7550 | 0.86187 | 0.048342 | 0 | 0.048342 | 0 | 0.048342
[6 empty] | 7560 | 0.86301 | 7560 | 0.86301 | 0.047922 | 0 | 0.047922 | 0 | 0.047922
[6 empty] | 7570 | 0.86416 | 7570 | 0.86416 | 0.047502 | 0 | 0.047502 | 0 | 0.047502
[6 empty] | 7580 | 0.8653 | 7580 | 0.8653 | 0.047083 | 0 | 0.047083 | 0 | 0.047083
[6 empty] | 7590 | 0.86644 | 7590 | 0.86644 | 0.046664 | 0 | 0.046664 | 0 | 0.046664
[6 empty] | 7600 | 0.86758 | 7600 | 0.86758 | 0.046246 | 0 | 0.046246 | 0 | 0.046246
[6 empty] | 7610 | 0.86872 | 7610 | 0.86872 | 0.045828 | 0 | 0.045828 | 0 | 0.045828
[6 empty] | 7620 | 0.86986 | 7620 | 0.86986 | 0.04541 | 0 | 0.04541 | 0 | 0.04541
[6 empty] | 7630 | 0.871 | 7630 | 0.871 | 0.044992 | 0 | 0.044992 | 0 | 0.044992
[6 empty] | 7640 | 0.87215 | 7640 | 0.87215 | 0.044575 | 0 | 0.044575 | 0 | 0.044575
[6 empty] | 7650 | 0.87329 | 7650 | 0.87329 | 0.044159 | 0 | 0.044159 | 0 | 0.044159
[6 empty] | 7660 | 0.87443 | 7660 | 0.87443 | 0.043742 | 0 | 0.043742 | 0 | 0.043742
[6 empty] | 7670 | 0.87557 | 7670 | 0.87557 | 0.043326 | 0 | 0.043326 | 0 | 0.043326
[6 empty] | 7680 | 0.87671 | 7680 | 0.87671 | 0.042911 | 0 | 0.042911 | 0 | 0.042911
[6 empty] | 7690 | 0.87785 | 7690 | 0.87785 | 0.042496 | 0 | 0.042496 | 0 | 0.042496
[6 empty] | 7700 | 0.879 | 7700 | 0.879 | 0.042081 | 0 | 0.042081 | 0 | 0.042081
[6 empty] | 7710 | 0.88014 | 7710 | 0.88014 | 0.041666 | 0 | 0.041666 | 0 | 0.041666
[6 empty] | 7720 | 0.88128 | 7720 | 0.88128 | 0.041252 | 0 | 0.041252 | 0 | 0.041252
[6 empty] | 7730 | 0.88242 | 7730 | 0.88242 | 0.040838 | 0 | 0.040838 | 0 | 0.040838
[6 empty] | 7740 | 0.88356 | 7740 | 0.88356 | 0.040425 | 0 | 0.040425 | 0 | 0.040425
[6 empty] | 7750 | 0.8847 | 7750 | 0.8847 | 0.040012 | 0 | 0.040012 | 0 | 0.040012
[6 empty] | 7760 | 0.88584 | 7760 | 0.88584 | 0.039599 | 0 | 0.039599 | 0 | 0.039599
[6 empty] | 7770 | 0.88699 | 7770 | 0.88699 | 0.039187 | 0 | 0.039187 | 0 | 0.039187
[6 empty] | 7780 | 0.88813 | 7780 | 0.88813 | 0.038775 | 0 | 0.038775 | 0 | 0.038775
[6 empty] | 7790 | 0.88927 | 7790 | 0.88927 | 0.038363 | 0 | 0.038363 | 0 | 0.038363
[6 empty] | 7800 | 0.89041 | 7800 | 0.89041 | 0.037952 | 0 | 0.037952 | 0 | 0.037952
[6 empty] | 7810 | 0.89155 | 7810 | 0.89155 | 0.037541 | 0 | 0.037541 | 0 | 0.037541
[6 empty] | 7820 | 0.89269 | 7820 | 0.89269 | 0.03713 | 0 | 0.03713 | 0 | 0.03713
[6 empty] | 7830 | 0.89384 | 7830 | 0.89384 | 0.03672 | 0 | 0.03672 | 0 | 0.03672
[6 empty] | 7840 | 0.89498 | 7840 | 0.89498 | 0.03631 | 0 | 0.03631 | 0 | 0.03631
[6 empty] | 7850 | 0.89612 | 7850 | 0.89612 | 0.035901 | 0 | 0.035901 | 0 | 0.035901
[6 empty] | 7860 | 0.89726 | 7860 | 0.89726 | 0.035491 | 0 | 0.035491 | 0 | 0.035491
[6 empty] | 7870 | 0.8984 | 7870 | 0.8984 | 0.035082 | 0 | 0.035082 | 0 | 0.035082
[6 empty] | 7880 | 0.89954 | 7880 | 0.89954 | 0.034674 | 0 | 0.034674 | 0 | 0.034674
[6 empty] | 7890 | 0.90068 | 7890 | 0.90068 | 0.034266 | 0 | 0.034266 | 0 | 0.034266
[6 empty] | 7900 | 0.90183 | 7900 | 0.90183 | 0.033858 | 0 | 0.033858 | 0 | 0.033858
[6 empty] | 7910 | 0.90297 | 7910 | 0.90297 | 0.03345 | 0 | 0.03345 | 0 | 0.03345
[6 empty] | 7920 | 0.90411 | 7920 | 0.90411 | 0.033043 | 0 | 0.033043 | 0 | 0.033043
[6 empty] | 7930 | 0.90525 | 7930 | 0.90525 | 0.032637 | 0 | 0.032637 | 0 | 0.032637
[6 empty] | 7940 | 0.90639 | 7940 | 0.90639 | 0.03223 | 0 | 0.03223 | 0 | 0.03223
[6 empty] | 7950 | 0.90753 | 7950 | 0.90753 | 0.031824 | 0 | 0.031824 | 0 | 0.031824
[6 empty] | 7960 | 0.90868 | 7960 | 0.90868 | 0.031418 | 0 | 0.031418 | 0 | 0.031418
[6 empty] | 7970 | 0.90982 | 7970 | 0.90982 | 0.031013 | 0 | 0.031013 | 0 | 0.031013
[6 empty] | 7980 | 0.91096 | 7980 | 0.91096 | 0.030608 | 0 | 0.030608 | 0 | 0.030608
[6 empty] | 7990 | 0.9121 | 7990 | 0.9121 | 0.030203 | 0 | 0.030203 | 0 | 0.030203
[6 empty] | 8000 | 0.91324 | 8000 | 0.91324 | 0.029798 | 0 | 0.029798 | 0 | 0.029798
[6 empty] | 8010 | 0.91438 | 8010 | 0.91438 | 0.029394 | 0 | 0.029394 | 0 | 0.029394
[6 empty] | 8020 | 0.91553 | 8020 | 0.91553 | 0.028991 | 0 | 0.028991 | 0 | 0.028991
[6 empty] | 8030 | 0.91667 | 8030 | 0.91667 | 0.028587 | 0 | 0.028587 | 0 | 0.028587
[6 empty] | 8040 | 0.91781 | 8040 | 0.91781 | 0.028184 | 0 | 0.028184 | 0 | 0.028184
[6 empty] | 8050 | 0.91895 | 8050 | 0.91895 | 0.027781 | 0 | 0.027781 | 0 | 0.027781
[6 empty] | 8060 | 0.92009 | 8060 | 0.92009 | 0.027379 | 0 | 0.027379 | 0 | 0.027379
[6 empty] | 8070 | 0.92123 | 8070 | 0.92123 | 0.026977 | 0 | 0.026977 | 0 | 0.026977
[6 empty] | 8080 | 0.92237 | 8080 | 0.92237 | 0.026575 | 0 | 0.026575 | 0 | 0.026575
[6 empty] | 8090 | 0.92352 | 8090 | 0.92352 | 0.026174 | 0 | 0.026174 | 0 | 0.026174
[6 empty] | 8100 | 0.92466 | 8100 | 0.92466 | 0.025773 | 0 | 0.025773 | 0 | 0.025773
[6 empty] | 8110 | 0.9258 | 8110 | 0.9258 | 0.025372 | 0 | 0.025372 | 0 | 0.025372
[6 empty] | 8120 | 0.92694 | 8120 | 0.92694 | 0.024972 | 0 | 0.024972 | 0 | 0.024972
[6 empty] | 8130 | 0.92808 | 8130 | 0.92808 | 0.024571 | 0 | 0.024571 | 0 | 0.024571
[6 empty] | 8140 | 0.92922 | 8140 | 0.92922 | 0.024172 | 0 | 0.024172 | 0 | 0.024172
[6 empty] | 8150 | 0.93037 | 8150 | 0.93037 | 0.023772 | 0 | 0.023772 | 0 | 0.023772
[6 empty] | 8160 | 0.93151 | 8160 | 0.93151 | 0.023373 | 0 | 0.023373 | 0 | 0.023373
[6 empty] | 8170 | 0.93265 | 8170 | 0.93265 | 0.022974 | 0 | 0.022974 | 0 | 0.022974
[6 empty] | 8180 | 0.93379 | 8180 | 0.93379 | 0.022576 | 0 | 0.022576 | 0 | 0.022576
[6 empty] | 8190 | 0.93493 | 8190 | 0.93493 | 0.022178 | 0 | 0.022178 | 0 | 0.022178
[6 empty] | 8200 | 0.93607 | 8200 | 0.93607 | 0.02178 | 0 | 0.02178 | 0 | 0.02178
[6 empty] | 8210 | 0.93721 | 8210 | 0.93721 | 0.021382 | 0 | 0.021382 | 0 | 0.021382
[6 empty] | 8220 | 0.93836 | 8220 | 0.93836 | 0.020985 | 0 | 0.020985 | 0 | 0.020985
[6 empty] | 8230 | 0.9395 | 8230 | 0.9395 | 0.020588 | 0 | 0.020588 | 0 | 0.020588
[6 empty] | 8240 | 0.94064 | 8240 | 0.94064 | 0.020192 | 0 | 0.020192 | 0 | 0.020192
[6 empty] | 8250 | 0.94178 | 8250 | 0.94178 | 0.019796 | 0 | 0.019796 | 0 | 0.019796
[6 empty] | 8260 | 0.94292 | 8260 | 0.94292 | 0.0194 | 0 | 0.0194 | 0 | 0.0194
[6 empty] | 8270 | 0.94406 | 8270 | 0.94406 | 0.019004 | 0 | 0.019004 | 0 | 0.019004
[6 empty] | 8280 | 0.94521 | 8280 | 0.94521 | 0.018609 | 0 | 0.018609 | 0 | 0.018609
[6 empty] | 8290 | 0.94635 | 8290 | 0.94635 | 0.018214 | 0 | 0.018214 | 0 | 0.018214
[6 empty] | 8300 | 0.94749 | 8300 | 0.94749 | 0.017819 | 0 | 0.017819 | 0 | 0.017819
[6 empty] | 8310 | 0.94863 | 8310 | 0.94863 | 0.017425 | 0 | 0.017425 | 0 | 0.017425
[6 empty] | 8320 | 0.94977 | 8320 | 0.94977 | 0.017031 | 0 | 0.017031 | 0 | 0.017031
[6 empty] | 8330 | 0.95091 | 8330 | 0.95091 | 0.016638 | 0 | 0.016638 | 0 | 0.016638
[6 empty] | 8340 | 0.95205 | 8340 | 0.95205 | 0.016244 | 0 | 0.016244 | 0 | 0.016244
[6 empty] | 8350 | 0.9532 | 8350 | 0.9532 | 0.015851 | 0 | 0.015851 | 0 | 0.015851
[6 empty] | 8360 | 0.95434 | 8360 | 0.95434 | 0.015458 | 0 | 0.015458 | 0 | 0.015458
[6 empty] | 8370 | 0.95548 | 8370 | 0.95548 | 0.015066 | 0 | 0.015066 | 0 | 0.015066
[6 empty] | 8380 | 0.95662 | 8380 | 0.95662 | 0.014674 | 0 | 0.014674 | 0 | 0.014674
[6 empty] | 8390 | 0.95776 | 8390 | 0.95776 | 0.014282 | 0 | 0.014282 | 0 | 0.014282
[6 empty] | 8400 | 0.9589 | 8400 | 0.9589 | 0.013891 | 0 | 0.013891 | 0 | 0.013891
[6 empty] | 8410 | 0.96005 | 8410 | 0.96005 | 0.0135 | 0 | 0.0135 | 0 | 0.0135
[6 empty] | 8420 | 0.96119 | 8420 | 0.96119 | 0.013109 | 0 | 0.013109 | 0 | 0.013109
[6 empty] | 8430 | 0.96233 | 8430 | 0.96233 | 0.012718 | 0 | 0.012718 | 0 | 0.012718
[6 empty] | 8440 | 0.96347 | 8440 | 0.96347 | 0.012328 | 0 | 0.012328 | 0 | 0.012328
[6 empty] | 8450 | 0.96461 | 8450 | 0.96461 | 0.011938 | 0 | 0.011938 | 0 | 0.011938
[6 empty] | 8460 | 0.96575 | 8460 | 0.96575 | 0.011548 | 0 | 0.011548 | 0 | 0.011548
[6 empty] | 8470 | 0.96689 | 8470 | 0.96689 | 0.011159 | 0 | 0.011159 | 0 | 0.011159
[6 empty] | 8480 | 0.96804 | 8480 | 0.96804 | 0.01077 | 0 | 0.01077 | 0 | 0.01077
[6 empty] | 8490 | 0.96918 | 8490 | 0.96918 | 0.010381 | 0 | 0.010381 | 0 | 0.010381
[6 empty] | 8500 | 0.97032 | 8500 | 0.97032 | 0.009993 | 0 | 0.009993 | 0 | 0.009993
[6 empty] | 8510 | 0.97146 | 8510 | 0.97146 | 0.0096049 | 0 | 0.0096049 | 0 | 0.0096049
[6 empty] | 8520 | 0.9726 | 8520 | 0.9726 | 0.0092171 | 0 | 0.0092171 | 0 | 0.0092171
[6 empty] | 8530 | 0.97374 | 8530 | 0.97374 | 0.0088296 | 0 | 0.0088296 | 0 | 0.0088296
[6 empty] | 8540 | 0.97489 | 8540 | 0.97489 | 0.0084425 | 0 | 0.0084425 | 0 | 0.0084425
[6 empty] | 8550 | 0.97603 | 8550 | 0.97603 | 0.0080556 | 0 | 0.0080556 | 0 | 0.0080556
[6 empty] | 8560 | 0.97717 | 8560 | 0.97717 | 0.007669 | 0 | 0.007669 | 0 | 0.007669
[6 empty] | 8570 | 0.97831 | 8570 | 0.97831 | 0.0072827 | 0 | 0.0072827 | 0 | 0.0072827
[6 empty] | 8580 | 0.97945 | 8580 | 0.97945 | 0.0068968 | 0 | 0.0068968 | 0 | 0.0068968
[6 empty] | 8590 | 0.98059 | 8590 | 0.98059 | 0.0065111 | 0 | 0.0065111 | 0 | 0.0065111
[6 empty] | 8600 | 0.98174 | 8600 | 0.98174 | 0.0061257 | 0 | 0.0061257 | 0 | 0.0061257
[6 empty] | 8610 | 0.98288 | 8610 | 0.98288 | 0.0057407 | 0 | 0.0057407 | 0 | 0.0057407
[6 empty] | 8620 | 0.98402 | 8620 | 0.98402 | 0.0053559 | 0 | 0.0053559 | 0 | 0.0053559
[6 empty] | 8630 | 0.98516 | 8630 | 0.98516 | 0.0049714 | 0 | 0.0049714 | 0 | 0.0049714
[6 empty] | 8640 | 0.9863 | 8640 | 0.9863 | 0.0045872 | 0 | 0.0045872 | 0 | 0.0045872
[6 empty] | 8650 | 0.98744 | 8650 | 0.98744 | 0.0042033 | 0 | 0.0042033 | 0 | 0.0042033
[6 empty] | 8660 | 0.98858 | 8660 | 0.98858 | 0.0038197 | 0 | 0.0038197 | 0 | 0.0038197
[6 empty] | 8670 | 0.98973 | 8670 | 0.98973 | 0.0034365 | 0 | 0.0034365 | 0 | 0.0034365
[6 empty] | 8680 | 0.99087 | 8680 | 0.99087 | 0.0030535 | 0 | 0.0030535 | 0 | 0.0030535
[6 empty] | 8690 | 0.99201 | 8690 | 0.99201 | 0.0026707 | 0 | 0.0026707 | 0 | 0.0026707
[6 empty] | 8700 | 0.99315 | 8700 | 0.99315 | 0.0022883 | 0 | 0.0022883 | 0 | 0.0022883
[6 empty] | 8710 | 0.99429 | 8710 | 0.99429 | 0.0019062 | 0 | 0.0019062 | 0 | 0.0019062
[6 empty] | 8720 | 0.99543 | 8720 | 0.99543 | 0.0015244 | 0 | 0.0015244 | 0 | 0.0015244
[6 empty] | 8730 | 0.99658 | 8730 | 0.99658 | 0.0011429 | 0 | 0.0011429 | 0 | 0.0011429
[6 empty] | 8740 | 0.99772 | 8740 | 0.99772 | 0.00076161 | 0 | 0.00076161 | 0 | 0.00076161
[6 empty] | 8750 | 0.99886 | 8750 | 0.99886 | 0.00038066 | 0 | 0.00038066 | 0 | 0.00038066
[6 empty] | 8760 | 1 | 8760 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 8760 | 1 | 8760 | 1 | 0 | 0
𝑝(𝑡)=1−𝑏⋅𝑡^𝑐
𝑏=1−𝑚_0
𝑐=(𝑚−𝑚_0)/(1−𝑚)
𝑚_0=𝑃_𝑚𝑖𝑛/𝑃_𝑚𝑎𝑥
𝑚=𝑃_∅/𝑃_𝑚𝑎𝑥
𝐹=∫1_0^𝑡▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡=𝑡〗−b⋅𝑡^(𝑐+1)/(𝑐+1)
𝑝_𝑡ℎ1=𝑃_(𝑡ℎ,𝑁𝑒𝑛𝑛,𝐵𝐻𝐾𝑊1)/𝑃_(𝑡ℎ,𝑚𝑎𝑥) =
𝑡_𝑠1=((1−𝑝_𝑡ℎ1)/𝑏)^(1/𝑐)=
𝐹_𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡=∫25_0^(𝑡=1)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡=1−𝑏⋅1^(𝑐+1)/(𝑐+1)=1−(1−𝑚_(0))⋅(1−𝑚)/(𝑚−𝑚_0 )=▁𝑚〗
𝐹_𝐵𝐻𝐾𝑊1=𝐹_𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡−∫1_0^(𝑡_𝑠1)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡 〗+𝑝_𝑡ℎ1⋅𝑡_𝑠1
𝐹_𝐵𝐻𝐾𝑊1=m−(𝑡_𝑠1−𝑏⋅〖𝑡_𝑠1〗^(𝑐+1)/(𝑐+1))+𝑝_𝑡ℎ1⋅𝑡_𝑠1=
𝐸_(𝑡ℎ,𝐵𝐻𝐾𝑊1)=𝐹_𝐵𝐻𝐾𝑊1/𝐹_𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡 ⋅𝐸_(𝑡ℎ,𝐵𝑒𝑑.)=1/𝑚⋅(m−(𝑡_𝑠1−𝑏⋅〖𝑡_𝑠1〗^(𝑐+1)/(𝑐+1))+𝑝_𝑡ℎ1⋅𝑡_𝑠1 )⋅𝐸_(𝑡ℎ,𝐵𝑒𝑑.)=
〖𝐵ℎ〗_1=𝐸_(𝑡ℎ,𝐵𝐻𝐾𝑊1)/𝑃_(𝑡ℎ,𝑁𝑒𝑛𝑛,𝐵𝐻𝐾𝑊1) =
𝑡_𝐸1=〖𝐵ℎ〗_1/𝑁ℎ=
𝐹_𝐵𝐻𝐾𝑊2=𝐹_𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡−∫1_0^(𝑡_𝑠2)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡 〗+𝑝_𝑡ℎ2⋅𝑡_𝑠2−𝐹_𝐵𝐻𝐾𝑊1
𝐹_𝐵𝐻𝐾𝑊2=m−(𝑡_𝑠2−𝑏⋅〖𝑡_𝑠2〗^(𝑐+1)/(𝑐+1))+𝑝_𝑡ℎ2⋅𝑡_𝑠2−𝐹_𝐵𝐻𝐾𝑊1=
𝑝_𝑡ℎ2=(𝑃_(𝑡ℎ,𝑁𝑒𝑛𝑛,𝐵𝐻𝐾𝑊1)+𝑃_(𝑡ℎ,𝑁𝑒𝑛𝑛,𝐵𝐻𝐾𝑊2))/𝑃_(𝑡ℎ,𝑚𝑎𝑥) =
𝑡_𝑠2=((1−𝑝_𝑡ℎ2)/𝑏)^(1/𝑐)=
〖𝐵ℎ〗_2=𝐸_(𝑡ℎ,𝐵𝐻𝐾𝑊2)/𝑃_(𝑡ℎ,𝑁𝑒𝑛𝑛,𝐵𝐻𝐾𝑊2) =
𝐸_(𝑡ℎ,𝐵𝐻𝐾𝑊2)=𝐹_𝐵𝐻𝐾𝑊2/𝐹_𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡 ⋅𝐸_(𝑡ℎ,𝐵𝑒𝑑)=
Note on B14: 4 bei "normal bis gut" gedämmten Wohnhäusern mit zentraler Warmwasserbereitung

## Theorie Ausl. el.
Theoretische Grundlagen
zur Abschätzung der Deckung des elektrischen Bedarfs durch BHKW (Stromeigenverbrauch)
Die Betriebszeiten wärmegeführter BHKW ergeben sich aus dem thermischen Leistungsbedarf (siehe Auslegung thermisch). | [5 empty] | Hilfstabelle nur für Grafiken
Da der elektrische Bedarf innerhalb eines Objektes nicht direkt mit dem Wärmebedarf zusammenhängt, lässt sich die Eigenbedarfsdeckung nicht exakt berechnen sondern nur anhand geeigneter Annahmen abschätzen.
[10 empty] | BHKW maximal |  | minimal |  |  | BHKW2 maximal |  |  |  | minimal
Wie beim Wärmebedarf lässt sich auch für den Bedarf an elektrischer Energie eine normierte Jahresdauerlinie konstruieren. | [5 empty] | Jahres-stunden | Jahresstd normiert | p(t) | Pel,Bed.(t) | pel,BHKW(t) | Eigen-verbrauch | p(0 bis tE) | p(tE bis 1) | Eigen-verbrauch | pel,BHKW2(t) | Eigenverbrauch (tE2 >tS1) | Eigenverbrauch (tE2 <tS2) | Eigenverbrauch (tS2<tE2 <tS1) | p(0 bis tE2) | p(tE2 bis 1) | Eigen-verbrauch | "-BHKW1"
Grundlage hierfür ist der Jahresgesamtbedarf an elektrische Energie. Die maximale und minimale benötigte Leistung wird mit erfahrungsmäßig abgeschätzen Faktoren aus der Jahresdurchschnittsleistung berechnet. | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 115.9774 | 0.29316 | 0.29316 | 1 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 1 | 0 | 0.34058 | 0.29316
[6 empty] | 10 | 0.0011416 | 0.69443 | 80.5386 | 0.29316 | 0.29316 | 0.64912 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.64411 | 0 | 0.34058 | 0.29316
[6 empty] | 20 | 0.0022831 | 0.65588 | 76.0672 | 0.29316 | 0.29316 | 0.60485 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.59921 | 0 | 0.34058 | 0.29316
[6 empty] | 30 | 0.0034247 | 0.63111 | 73.1944 | 0.29316 | 0.29316 | 0.5764 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.57036 | 0 | 0.34058 | 0.29316
Hieraus wird die Jahredauerlinie berechnet: | [5 empty] | 40 | 0.0045662 | 0.61246 | 71.0316 | 0.29316 | 0.29316 | 0.55499 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.54864 | 0 | 0.34058 | 0.29316
[6 empty] | 50 | 0.0057078 | 0.59735 | 69.279 | 0.29316 | 0.29316 | 0.53764 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.53104 | 0 | 0.34058 | 0.29316
|  | mit: |  |  |  | 60 | 0.0068493 | 0.58457 | 67.7964 | 0.29316 | 0.29316 | 0.52296 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.51615 | 0 | 0.34058 | 0.29316
[6 empty] | 70 | 0.0079909 | 0.57344 | 66.5062 | 0.29316 | 0.29316 | 0.51018 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.5032 | 0 | 0.34058 | 0.29316
[6 empty] | 80 | 0.0091324 | 0.56356 | 65.3607 | 0.29316 | 0.29316 | 0.49884 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.49169 | 0 | 0.34058 | 0.29316
[6 empty] | 90 | 0.010274 | 0.55466 | 64.3283 | 0.29316 | 0.29316 | 0.48862 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.48132 | 0 | 0.34058 | 0.29316
[6 empty] | 100 | 0.011416 | 0.54655 | 63.3869 | 0.29316 | 0.29316 | 0.4793 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.47187 | 0 | 0.34058 | 0.29316
Beispieldaten: | [5 empty] | 110 | 0.012557 | 0.53908 | 62.5206 | 0.29316 | 0.29316 | 0.47072 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.46317 | 0 | 0.34058 | 0.29316
| grün: Eingabewerte |  |  |  |  | 120 | 0.013699 | 0.53215 | 61.7172 | 0.29316 | 0.29316 | 0.46277 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.4551 | 0 | 0.34058 | 0.29316
Jahresstrombedarf Eel,Bed: | 169327 |  | b= | 0.97619 |  | 130 | 0.01484 | 0.52568 | 60.9676 | 0.29316 | 0.29316 | 0.45534 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.44758 | 0 | 0.34058 | 0.29316
Pel,max/Pel,Ø: | 6 |  | c= | 0.17143 |  | 140 | 0.015982 | 0.51962 | 60.2642 | 0.29316 | 0.29316 | 0.44838 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.44051 | 0 | 0.34058 | 0.29316
Pel,Ø/Pel,min: | 7 |  | m0= | 0.02381 |  | 150 | 0.017123 | 0.51391 | 59.6014 | 0.29316 | 0.29316 | 0.44182 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.43386 | 0 | 0.34058 | 0.29316
Ø-Leistungsbedarf Pel,Ø: | 19.3296 |  | m= | 0.16667 |  | 160 | 0.018265 | 0.5085 | 58.9742 | 0.29316 | 0.29316 | 0.43561 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.42756 | 0 | 0.34058 | 0.29316
max. Leistungsbed. Pel,max: | 115.9774 |  |  |  |  | 170 | 0.019406 | 0.50336 | 58.3787 | 0.29316 | 0.29316 | 0.42971 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.42158 | 0 | 0.34058 | 0.29316
min. Leistungsbed. Pel,min: | 2.7614 |  |  |  |  | 180 | 0.020548 | 0.49847 | 57.8115 | 0.29316 | 0.29316 | 0.42409 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.41588 | 0 | 0.34058 | 0.29316
[6 empty] | 190 | 0.021689 | 0.4938 | 57.2699 | 0.29316 | 0.29316 | 0.41873 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.41044 | 0 | 0.34058 | 0.29316
BHKW | [5 empty] | 200 | 0.022831 | 0.48933 | 56.7514 | 0.29316 | 0.29316 | 0.4136 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.40524 | 0 | 0.34058 | 0.29316
Pel,Nenn,BHKW1: | 34 |  |  |  |  | 210 | 0.023973 | 0.48504 | 56.254 | 0.29316 | 0.29316 | 0.40867 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.40024 | 0 | 0.34058 | 0.29316
Betriebsstd. Bh1: | 3910 |  |  |  |  | 220 | 0.025114 | 0.48092 | 55.7758 | 0.29316 | 0.29316 | 0.40394 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.39544 | 0 | 0.34058 | 0.29316
[6 empty] | 230 | 0.026256 | 0.47695 | 55.3153 | 0.29316 | 0.29316 | 0.39938 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.39081 | 0 | 0.34058 | 0.29316
[6 empty] | 240 | 0.027397 | 0.47312 | 54.8711 | 0.29316 | 0.29316 | 0.39498 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.38635 | 0 | 0.34058 | 0.29316
[6 empty] | 250 | 0.028539 | 0.46942 | 54.4419 | 0.29316 | 0.29316 | 0.39073 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.38204 | 0 | 0.34058 | 0.29316
[6 empty] | 260 | 0.02968 | 0.46584 | 54.0268 | 0.29316 | 0.29316 | 0.38662 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.37787 | 0 | 0.34058 | 0.29316
[6 empty] | 270 | 0.030822 | 0.46237 | 53.6247 | 0.29316 | 0.29316 | 0.38264 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.37384 | 0 | 0.34058 | 0.29316
[6 empty] | 280 | 0.031963 | 0.45901 | 53.2347 | 0.29316 | 0.29316 | 0.37878 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.36992 | 0 | 0.34058 | 0.29316
[6 empty] | 290 | 0.033105 | 0.45575 | 52.8562 | 0.29316 | 0.29316 | 0.37503 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.36612 | 0 | 0.34058 | 0.29316
[6 empty] | 300 | 0.034247 | 0.45257 | 52.4883 | 0.29316 | 0.29316 | 0.37139 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.36242 | 0 | 0.34058 | 0.29316
[6 empty] | 310 | 0.035388 | 0.44949 | 52.1304 | 0.29316 | 0.29316 | 0.36785 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.35883 | 0 | 0.34058 | 0.29316
[6 empty] | 320 | 0.03653 | 0.44648 | 51.7819 | 0.29316 | 0.29316 | 0.3644 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.35533 | 0 | 0.34058 | 0.29316
[6 empty] | 330 | 0.037671 | 0.44356 | 51.4424 | 0.29316 | 0.29316 | 0.36103 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.35192 | 0 | 0.34058 | 0.29316
[6 empty] | 340 | 0.038813 | 0.4407 | 51.1113 | 0.29316 | 0.29316 | 0.35776 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.3486 | 0 | 0.34058 | 0.29316
[6 empty] | 350 | 0.039954 | 0.43791 | 50.7881 | 0.29316 | 0.29316 | 0.35456 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34058 | 0.34535 | 0 | 0.34058 | 0.29316
[6 empty] | 360 | 0.041096 | 0.43519 | 50.4726 | 0.29316 | 0.29316 | 0.35143 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.34218 | 0 | 0.34058 | 0.29316
[6 empty] | 370 | 0.042237 | 0.43253 | 50.1642 | 0.29316 | 0.29316 | 0.34838 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.33908 | 0 | 0.33908 | 0.29316
[6 empty] | 380 | 0.043379 | 0.42993 | 49.8626 | 0.29316 | 0.29316 | 0.34539 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.33606 | 0 | 0.33606 | 0.29316
[6 empty] | 390 | 0.044521 | 0.42739 | 49.5675 | 0.29316 | 0.29316 | 0.34247 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.33309 | 0 | 0.33309 | 0.29316
Bei der normiertern Jahresdauerlinie sind die Leistungen p im Verhältnis zur maximal benötigten Leistung Pel,max und die zugehörigen Zeiten t als Anteil der Jahresnutzungsstunden dargestellt. Die auftretenden Leistungen sind so nach der Häufigkeit ihres Auftretens sortiert. | [5 empty] | 400 | 0.045662 | 0.4249 | 49.2787 | 0.29316 | 0.29316 | 0.33961 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.33019 | 0 | 0.33019 | 0.29316
[6 empty] | 410 | 0.046804 | 0.42246 | 48.9957 | 0.29316 | 0.29316 | 0.33681 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.32735 | 0 | 0.32735 | 0.29316
[6 empty] | 420 | 0.047945 | 0.42007 | 48.7185 | 0.29316 | 0.29316 | 0.33406 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.32457 | 0 | 0.32457 | 0.29316
[6 empty] | 430 | 0.049087 | 0.41772 | 48.4466 | 0.29316 | 0.29316 | 0.33137 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.32184 | 0 | 0.32184 | 0.29316
[6 empty] | 440 | 0.050228 | 0.41543 | 48.1799 | 0.29316 | 0.29316 | 0.32873 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.31916 | 0 | 0.31916 | 0.29316
Die Fläche unter der Kurve lässt sich durch das bestimmte Integral berechnen: | [5 empty] | 450 | 0.05137 | 0.41317 | 47.9182 | 0.29316 | 0.29316 | 0.32614 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.31653 | 0 | 0.31653 | 0.29316
[6 empty] | 460 | 0.052511 | 0.41095 | 47.6613 | 0.29316 | 0.29316 | 0.3236 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.31395 | 0 | 0.31395 | 0.29316
[6 empty] | 470 | 0.053653 | 0.40878 | 47.409 | 0.29316 | 0.29316 | 0.3211 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.31142 | 0 | 0.31142 | 0.29316
[6 empty] | 480 | 0.054795 | 0.40664 | 47.1611 | 0.29316 | 0.29316 | 0.31864 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.30893 | 0 | 0.30893 | 0.29316
[6 empty] | 490 | 0.055936 | 0.40454 | 46.9174 | 0.29316 | 0.29316 | 0.31623 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.30648 | 0 | 0.30648 | 0.29316
Die Gesamtfläche | [5 empty] | 500 | 0.057078 | 0.40247 | 46.6778 | 0.29316 | 0.29316 | 0.31386 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.30407 | 0 | 0.30407 | 0.29316
[6 empty] | 510 | 0.058219 | 0.40044 | 46.4422 | 0.29316 | 0.29316 | 0.31153 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.30171 | 0 | 0.30171 | 0.29316
[6 empty] | 520 | 0.059361 | 0.39844 | 46.2103 | 0.29316 | 0.29316 | 0.30923 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.29938 | 0 | 0.29938 | 0.29316
[6 empty] | 530 | 0.060502 | 0.39647 | 45.9821 | 0.29316 | 0.29316 | 0.30697 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.29709 | 0 | 0.29709 | 0.29316
[6 empty] | 540 | 0.061644 | 0.39454 | 45.7575 | 0.29316 | 0.29316 | 0.30475 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.29483 | 0 | 0.29483 | 0.29316
entspricht dem Jahresbedarf des Objektes an elektrischer Energie. | [5 empty] | 550 | 0.062785 | 0.39263 | 45.5362 | 0.29316 | 0.29316 | 0.30256 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.29261 | 0 | 0.29261 | 0.29261
[6 empty] | 560 | 0.063927 | 0.39075 | 45.3183 | 0.29316 | 0.29316 | 0.3004 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.29042 | 0 | 0.29042 | 0.29042
Strombedarfsdeckung durch BHKW | [5 empty] | 570 | 0.065068 | 0.3889 | 45.1036 | 0.29316 | 0.29316 | 0.29827 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.28826 | 0 | 0.28826 | 0.28826
[6 empty] | 580 | 0.06621 | 0.38708 | 44.892 | 0.29316 | 0.29316 | 0.29618 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.28614 | 0 | 0.28614 | 0.28614
Um die Deckung des Strombedarfs zu berechnen, wird das Arbeitsrechteck des BHKW über die Jahresdauerlinie gelegt. Die sich überschneidenden Flächen stellen den Eigenverbrauch dar, die restliche Fläche des Arbeitsrechtecks die Netzeinspeisung. | [5 empty] | 590 | 0.067352 | 0.38528 | 44.6833 | 0.29316 | 0.29316 | 0.29411 | 0 | 0.29316 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.28404 | 0 | 0.28404 | 0.28404
[6 empty] | 600 | 0.068493 | 0.3835 | 44.4776 | 0.29316 | 0.29316 | 0.29207 | 0 | 0.29207 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.28198 | 0 | 0.28198 | 0.28198
[6 empty] | 610 | 0.069635 | 0.38175 | 44.2747 | 0.29316 | 0.29316 | 0.29007 | 0 | 0.29007 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.27994 | 0 | 0.27994 | 0.27994
Eigenverbrauch von BHKW-Strom kann allerdings nur in dem Maße stattfinden, in dem Erzeugung und Verbrauch gleichzeitig stattfinden. | [5 empty] | 620 | 0.070776 | 0.38003 | 44.0746 | 0.29316 | 0.29316 | 0.28808 | 0 | 0.28808 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.27793 | 0 | 0.27793 | 0.27793
[6 empty] | 630 | 0.071918 | 0.37832 | 43.8771 | 0.29316 | 0.29316 | 0.28613 | 0 | 0.28613 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.27595 | 0 | 0.27595 | 0.27595
Für den tatsächlichen Eigenverbrauch ist also von Bedeutung, an welche Stelle das BHKW-Stromarbeitsrechteck über die Jahresdauerlinie gelegt wird. | [5 empty] | 640 | 0.073059 | 0.37664 | 43.6822 | 0.29316 | 0.29316 | 0.2842 | 0 | 0.2842 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.27399 | 0 | 0.27399 | 0.27399
[6 empty] | 650 | 0.074201 | 0.37499 | 43.4898 | 0.29316 | 0.29316 | 0.28229 | 0 | 0.28229 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.27206 | 0 | 0.27206 | 0.27206
[6 empty] | 660 | 0.075342 | 0.37335 | 43.2998 | 0.29316 | 0.29316 | 0.28041 | 0 | 0.28041 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.27015 | 0 | 0.27015 | 0.27015
Im Optimalfall würde das BHKW immer zu den Zeiten des höchsten Stromverbrauchs laufen, das Arbeitsrechteck also ganz links über der JDL liegen. | [5 empty] | 670 | 0.076484 | 0.37173 | 43.1122 | 0.29316 | 0.29316 | 0.27856 | 0 | 0.27856 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.26827 | 0 | 0.26827 | 0.26827
[6 empty] | 680 | 0.077626 | 0.37013 | 42.9269 | 0.29316 | 0.29316 | 0.27672 | 0 | 0.27672 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.26641 | 0 | 0.26641 | 0.26641
Da das BHKW wärmegeführt betrieben wird und Strom- und Wärmebedarf nicht direkt zusammenhängen wird dies allerdings in der Realität nicht der Fall sein. | [5 empty] | 690 | 0.078767 | 0.36855 | 42.7439 | 0.29316 | 0.29316 | 0.27491 | 0 | 0.27491 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.26457 | 0 | 0.26457 | 0.26457
[6 empty] | 700 | 0.079909 | 0.36699 | 42.563 | 0.29316 | 0.29316 | 0.27312 | 0 | 0.27312 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.26275 | 0 | 0.26275 | 0.26275
[6 empty] | 710 | 0.08105 | 0.36545 | 42.3843 | 0.29316 | 0.29316 | 0.27135 | 0 | 0.27135 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.26096 | 0 | 0.26096 | 0.26096
Als zweiter Fall wird angenommen, dass der Stromverbrauch während der BHKW-Betriebszeiten die gleiche statistische Verteilung aufweist, wie über dem gesamten Jahresverlauf. | [5 empty] | 720 | 0.082192 | 0.36393 | 42.2076 | 0.29316 | 0.29316 | 0.2696 | 0 | 0.2696 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.25918 | 0 | 0.25918 | 0.25918
[6 empty] | 730 | 0.083333 | 0.36242 | 42.033 | 0.29316 | 0.29316 | 0.26787 | 0 | 0.26787 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.25743 | 0 | 0.25743 | 0.25743
Auch dieser Fall wird nicht der Realität entsprechen, da normalerweise bei geringem Wärmebedarf (nachts) auch der Strombedarf gering ist, während bei hohem Wärmebedarf auch oft ein hoher Strombedarf existiert. | [5 empty] | 740 | 0.084475 | 0.36094 | 41.8603 | 0.29316 | 0.29316 | 0.26616 | 0 | 0.26616 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.25569 | 0 | 0.25569 | 0.25569
[6 empty] | 750 | 0.085616 | 0.35946 | 41.6896 | 0.29316 | 0.29316 | 0.26447 | 0 | 0.26447 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.25398 | 0 | 0.25398 | 0.25398
[6 empty] | 760 | 0.086758 | 0.35801 | 41.5207 | 0.29316 | 0.29316 | 0.2628 | 0 | 0.2628 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.25228 | 0 | 0.25228 | 0.25228
[6 empty] | 770 | 0.0879 | 0.35657 | 41.3536 | 0.29316 | 0.29316 | 0.26114 | 0 | 0.26114 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.25061 | 0 | 0.25061 | 0.25061
Der tatsächlich erzielbare Eigenverbrauch von BHKW-Strom wird irgendwo zwischen diesen beiden Extremfällen liegen. Für die Auslegungsberechnung wird desahlb der Mittelwert der beiden Fälle verwendet. | [5 empty] | 780 | 0.089041 | 0.35514 | 41.1884 | 0.29316 | 0.29316 | 0.25951 | 0 | 0.25951 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.24895 | 0 | 0.24895 | 0.24895
[6 empty] | 790 | 0.090183 | 0.35373 | 41.0249 | 0.29316 | 0.29316 | 0.25789 | 0 | 0.25789 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.24731 | 0 | 0.24731 | 0.24731
[6 empty] | 800 | 0.091324 | 0.35234 | 40.8631 | 0.29316 | 0.29316 | 0.25629 | 0 | 0.25629 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.24568 | 0 | 0.24568 | 0.24568
[6 empty] | 810 | 0.092466 | 0.35096 | 40.703 | 0.29316 | 0.29316 | 0.2547 | 0 | 0.2547 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.24407 | 0 | 0.24407 | 0.24407
[6 empty] | 820 | 0.093607 | 0.34959 | 40.5445 | 0.29316 | 0.29316 | 0.25313 | 0 | 0.25313 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.24248 | 0 | 0.24248 | 0.24248
[6 empty] | 830 | 0.094749 | 0.34824 | 40.3876 | 0.29316 | 0.29316 | 0.25158 | 0 | 0.25158 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.24091 | 0 | 0.24091 | 0.24091
[6 empty] | 840 | 0.09589 | 0.3469 | 40.2322 | 0.29316 | 0.29316 | 0.25004 | 0 | 0.25004 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.23934 | 0 | 0.23934 | 0.23934
[6 empty] | 850 | 0.097032 | 0.34557 | 40.0784 | 0.29316 | 0.29316 | 0.24852 | 0 | 0.24852 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.2378 | 0 | 0.2378 | 0.2378
[6 empty] | 860 | 0.098174 | 0.34426 | 39.926 | 0.29316 | 0.29316 | 0.24701 | 0 | 0.24701 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.23627 | 0 | 0.23627 | 0.23627
[6 empty] | 870 | 0.099315 | 0.34296 | 39.7752 | 0.29316 | 0.29316 | 0.24552 | 0 | 0.24552 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.23476 | 0 | 0.23476 | 0.23476
[6 empty] | 880 | 0.10046 | 0.34167 | 39.6257 | 0.29316 | 0.29316 | 0.24404 | 0 | 0.24404 | 0.34058 | 0.34058 | 0 | 0.34058 | 0.23325 | 0 | 0.23325 | 0.23325
Maximaler Eigenverbrauch | [5 empty] | 890 | 0.1016 | 0.34039 | 39.4777 | 0.29316 | 0.29316 | 0.24257 | 0 | 0.24257 | 0.34058 | 0.34039 | 0 | 0.34039 | 0.23177 | 0 | 0.23177 | 0.23177
[6 empty] | 900 | 0.10274 | 0.33913 | 39.331 | 0.29316 | 0.29316 | 0.24112 | 0 | 0.24112 | 0.34058 | 0.33913 | 0 | 0.33913 | 0.2303 | 0 | 0.2303 | 0.2303
Die Fläche unter der Jahresdauerlinie, die maximal durch das Arbeitsrechteck abgedeckt werden kann beträgt: | [5 empty] | 910 | 0.10388 | 0.33787 | 39.1857 | 0.29316 | 0.29316 | 0.23968 | 0 | 0.23968 | 0.34058 | 0.33787 | 0 | 0.33787 | 0.22884 | 0 | 0.22884 | 0.22884
[6 empty] | 920 | 0.10502 | 0.33663 | 39.0417 | 0.29316 | 0.29316 | 0.23825 | 0 | 0.23825 | 0.34058 | 0.33663 | 0 | 0.33663 | 0.22739 | 0 | 0.22739 | 0.22739
[6 empty] | 930 | 0.10616 | 0.3354 | 38.899 | 0.29316 | 0.29316 | 0.23684 | 0 | 0.23684 | 0.34058 | 0.3354 | 0 | 0.3354 | 0.22596 | 0 | 0.22596 | 0.22596
[6 empty] | 940 | 0.10731 | 0.33418 | 38.7575 | 0.29316 | 0.29316 | 0.23544 | 0 | 0.23544 | 0.34058 | 0.33418 | 0 | 0.33418 | 0.22454 | 0 | 0.22454 | 0.22454
[6 empty] | 950 | 0.10845 | 0.33297 | 38.6173 | 0.29316 | 0.29316 | 0.23405 | 0 | 0.23405 | 0.34058 | 0.33297 | 0 | 0.33297 | 0.22313 | 0 | 0.22313 | 0.22313
[6 empty] | 960 | 0.10959 | 0.33177 | 38.4783 | 0.29316 | 0.29316 | 0.23268 | 0 | 0.23268 | 0.34058 | 0.33177 | 0 | 0.33177 | 0.22173 | 0 | 0.22173 | 0.22173
mit: | [5 empty] | 970 | 0.11073 | 0.33059 | 38.3405 | 0.29316 | 0.29316 | 0.23131 | 0 | 0.23131 | 0.34058 | 0.33059 | 0 | 0.33059 | 0.22035 | 0 | 0.22035 | 0.22035
[6 empty] | 980 | 0.11187 | 0.32941 | 38.2039 | 0.29316 | 0.29316 | 0.22996 | 0 | 0.22996 | 0.34058 | 0.32941 | 0 | 0.32941 | 0.21898 | 0 | 0.21898 | 0.21898
| 0.29316 |  |  |  |  | 990 | 0.11301 | 0.32824 | 38.0684 | 0.29316 | 0.29316 | 0.22862 | 0 | 0.22862 | 0.34058 | 0.32824 | 0 | 0.32824 | 0.21762 | 0 | 0.21762 | 0.21762
[6 empty] | 1000 | 0.11416 | 0.32708 | 37.9341 | 0.29316 | 0.29316 | 0.22729 | 0 | 0.22729 | 0.34058 | 0.32708 | 0 | 0.32708 | 0.21627 | 0 | 0.21627 | 0.21627
[6 empty] | 1010 | 0.1153 | 0.32593 | 37.8008 | 0.29316 | 0.29316 | 0.22597 | 0 | 0.22597 | 0.34058 | 0.32593 | 0 | 0.32593 | 0.21493 | 0 | 0.21493 | 0.21493
| 0.15208 | (Umkehrfunktion von p(t)) |  |  |  | 1020 | 0.11644 | 0.32479 | 37.6687 | 0.29316 | 0.29316 | 0.22466 | 0 | 0.22466 | 0.34058 | 0.32479 | 0 | 0.32479 | 0.2136 | 0 | 0.2136 | 0.2136
[6 empty] | 1030 | 0.11758 | 0.32366 | 37.5376 | 0.29316 | 0.29316 | 0.22336 | 0 | 0.22336 | 0.34058 | 0.32366 | 0 | 0.32366 | 0.21229 | 0 | 0.21229 | 0.21229
[6 empty] | 1040 | 0.11872 | 0.32254 | 37.4076 | 0.29316 | 0.29316 | 0.22207 | 0 | 0.22207 | 0.34058 | 0.32254 | 0 | 0.32254 | 0.21098 | 0 | 0.21098 | 0.21098
| 0.44635 |  |  |  |  | 1050 | 0.11986 | 0.32143 | 37.2786 | 0.29316 | 0.29316 | 0.2208 | 0 | 0.2208 | 0.34058 | 0.32143 | 0 | 0.32143 | 0.20968 | 0 | 0.20968 | 0.20968
[6 empty] | 1060 | 0.121 | 0.32033 | 37.1506 | 0.29316 | 0.29316 | 0.21953 | 0 | 0.21953 | 0.34058 | 0.32033 | 0 | 0.32033 | 0.2084 | 0 | 0.2084 | 0.2084
[6 empty] | 1070 | 0.12215 | 0.31923 | 37.0236 | 0.29316 | 0.29316 | 0.21827 | 0 | 0.21827 | 0.34058 | 0.31923 | 0 | 0.31923 | 0.20712 | 0 | 0.20712 | 0.20712
|  |  |  | 0.1067 |  | 1080 | 0.12329 | 0.31814 | 36.8976 | 0.29316 | 0.29316 | 0.21702 | 0 | 0.21702 | 0.34058 | 0.31814 | 0 | 0.31814 | 0.20586 | 0 | 0.20586 | 0.20586
[6 empty] | 1090 | 0.12443 | 0.31707 | 36.7725 | 0.29316 | 0.29316 | 0.21579 | 0 | 0.21579 | 0.34058 | 0.31707 | 0 | 0.31707 | 0.2046 | 0 | 0.2046 | 0.2046
Das Verhältnis dieser Fläche zur Gesamtläche unter der JDL multipliziert mit dem Jahresstrombedarf ergibt die Summe maximal eigenverbrauchbarer elektrischer Energie. | [5 empty] | 1100 | 0.12557 | 0.316 | 36.6485 | 0.29316 | 0.29316 | 0.21456 | 0 | 0.21456 | 0.34058 | 0.316 | 0 | 0.316 | 0.20336 | 0 | 0.20336 | 0.20336
[6 empty] | 1110 | 0.12671 | 0.31493 | 36.5253 | 0.29316 | 0.29316 | 0.21334 | 0 | 0.21334 | 0.34058 | 0.31493 | 0 | 0.31493 | 0.20212 | 0 | 0.20212 | 0.20212
[6 empty] | 1120 | 0.12785 | 0.31388 | 36.403 | 0.29316 | 0.29316 | 0.21213 | 0 | 0.21213 | 0.34058 | 0.31388 | 0 | 0.31388 | 0.20089 | 0 | 0.20089 | 0.20089
|  |  | 108400.3273 |  |  | 1130 | 0.129 | 0.31283 | 36.2817 | 0.29316 | 0.29316 | 0.21093 | 0 | 0.21093 | 0.34058 | 0.31283 | 0 | 0.31283 | 0.19967 | 0 | 0.19967 | 0.19967
[6 empty] | 1140 | 0.13014 | 0.3118 | 36.1612 | 0.29316 | 0.29316 | 0.20973 | 0 | 0.20973 | 0.34058 | 0.3118 | 0 | 0.3118 | 0.19846 | 0 | 0.19846 | 0.19846
[6 empty] | 1150 | 0.13128 | 0.31076 | 36.0416 | 0.29316 | 0.29316 | 0.20855 | 0 | 0.20855 | 0.34058 | 0.31076 | 0 | 0.31076 | 0.19726 | 0 | 0.19726 | 0.19726
Falls tE1 kleiner ist als ts (also das gesamte Arbeitsrechteck unter die Jahresdauerlinie paßt), ist | [5 empty] | 1160 | 0.13242 | 0.30974 | 35.9229 | 0.29316 | 0.29316 | 0.20737 | 0 | 0.20737 | 0.34058 | 0.30974 | 0 | 0.30974 | 0.19607 | 0 | 0.19607 | 0.19607
[6 empty] | 1170 | 0.13356 | 0.30872 | 35.805 | 0.29316 | 0.29316 | 0.20621 | 0 | 0.20621 | 0.34058 | 0.30872 | 0 | 0.30872 | 0.19489 | 0 | 0.19489 | 0.19489
|  | und |  |  |  | 1180 | 0.1347 | 0.30771 | 35.688 | 0.29316 | 0.29316 | 0.20505 | 0 | 0.20505 | 0.34058 | 0.30771 | 0 | 0.30771 | 0.19371 | 0 | 0.19371 | 0.19371
[6 empty] | 1190 | 0.13584 | 0.30671 | 35.5717 | 0.29316 | 0.29316 | 0.2039 | 0 | 0.2039 | 0.34058 | 0.30671 | 0 | 0.30671 | 0.19254 | 0 | 0.19254 | 0.19254
[6 empty] | 1200 | 0.13699 | 0.30572 | 35.4563 | 0.29316 | 0.29316 | 0.20275 | 0 | 0.20275 | 0.34058 | 0.30572 | 0 | 0.30572 | 0.19138 | 0 | 0.19138 | 0.19138
[6 empty] | 1210 | 0.13813 | 0.30473 | 35.3417 | 0.29316 | 0.29316 | 0.20162 | 0 | 0.20162 | 0.34058 | 0.30473 | 0 | 0.30473 | 0.19023 | 0 | 0.19023 | 0.19023
[6 empty] | 1220 | 0.13927 | 0.30375 | 35.2278 | 0.29316 | 0.29316 | 0.20049 | 0 | 0.20049 | 0.34058 | 0.30375 | 0 | 0.30375 | 0.18909 | 0 | 0.18909 | 0.18909
[6 empty] | 1230 | 0.14041 | 0.30277 | 35.1147 | 0.29316 | 0.29316 | 0.19937 | 0 | 0.19937 | 0.34058 | 0.30277 | 0 | 0.30277 | 0.18795 | 0 | 0.18795 | 0.18795
[6 empty] | 1240 | 0.14155 | 0.3018 | 35.0024 | 0.29316 | 0.29316 | 0.19826 | 0 | 0.19826 | 0.34058 | 0.3018 | 0 | 0.3018 | 0.18683 | 0 | 0.18683 | 0.18683
[6 empty] | 1250 | 0.14269 | 0.30084 | 34.8908 | 0.29316 | 0.29316 | 0.19716 | 0 | 0.19716 | 0.34058 | 0.30084 | 0 | 0.30084 | 0.18571 | 0 | 0.18571 | 0.18571
[6 empty] | 1260 | 0.14384 | 0.29989 | 34.78 | 0.29316 | 0.29316 | 0.19606 | 0 | 0.19606 | 0.34058 | 0.29989 | 0 | 0.29989 | 0.18459 | 0 | 0.18459 | 0.18459
[6 empty] | 1270 | 0.14498 | 0.29894 | 34.6699 | 0.29316 | 0.29316 | 0.19497 | 0 | 0.19497 | 0.34058 | 0.29894 | 0 | 0.29894 | 0.18349 | 0 | 0.18349 | 0.18349
[6 empty] | 1280 | 0.14612 | 0.29799 | 34.5605 | 0.29316 | 0.29316 | 0.19388 | 0 | 0.19388 | 0.34058 | 0.29799 | 0 | 0.29799 | 0.18239 | 0 | 0.18239 | 0.18239
[6 empty] | 1290 | 0.14726 | 0.29706 | 34.4518 | 0.29316 | 0.29316 | 0.19281 | 0 | 0.19281 | 0.34058 | 0.29706 | 0 | 0.29706 | 0.1813 | 0 | 0.1813 | 0.1813
[6 empty] | 1300 | 0.1484 | 0.29612 | 34.3438 | 0.29316 | 0.29316 | 0.19174 | 0 | 0.19174 | 0.34058 | 0.29612 | 0 | 0.29612 | 0.18021 | 0 | 0.18021 | 0.18021
[6 empty] | 1310 | 0.14954 | 0.2952 | 34.2365 | 0.29316 | 0.29316 | 0.19068 | 0 | 0.19068 | 0.34058 | 0.2952 | 0 | 0.2952 | 0.17913 | 0 | 0.17913 | 0.17913
[6 empty] | 1320 | 0.15068 | 0.29428 | 34.1299 | 0.29316 | 0.29316 | 0.18962 | 0 | 0.18962 | 0.34058 | 0.29428 | 0 | 0.29428 | 0.17806 | 0 | 0.17806 | 0.17806
[6 empty] | 1330 | 0.15183 | 0.29337 | 34.0239 | 0.29316 | 0.29316 | 0.18857 | 0 | 0.18857 | 0.34058 | 0.29337 | 0 | 0.29337 | 0.177 | 0 | 0.177 | 0.177
[6 empty] | 1340 | 0.15297 | 0.29246 | 33.9186 | 0.29316 | 0.29246 | 0.18753 | 0 | 0.18753 | 0.34058 | 0.29246 | 0 | 0.29246 | 0.17594 | 0 | 0.17594 | 0.17594
[6 empty] | 1350 | 0.15411 | 0.29156 | 33.8139 | 0.29316 | 0.29156 | 0.18649 | 0 | 0.18649 | 0.34058 | 0.29156 | 0 | 0.29156 | 0.17489 | 0 | 0.17489 | 0.17489
[6 empty] | 1360 | 0.15525 | 0.29066 | 33.7099 | 0.29316 | 0.29066 | 0.18546 | 0 | 0.18546 | 0.34058 | 0.29066 | 0 | 0.29066 | 0.17385 | 0 | 0.17385 | 0.17385
[6 empty] | 1370 | 0.15639 | 0.28977 | 33.6065 | 0.29316 | 0.28977 | 0.18444 | 0 | 0.18444 | 0.34058 | 0.28977 | 0 | 0.28977 | 0.17281 | 0 | 0.17281 | 0.17281
[6 empty] | 1380 | 0.15753 | 0.28888 | 33.5038 | 0.29316 | 0.28888 | 0.18342 | 0 | 0.18342 | 0.34058 | 0.28888 | 0 | 0.28888 | 0.17178 | 0 | 0.17178 | 0.17178
[6 empty] | 1390 | 0.15868 | 0.288 | 33.4016 | 0.29316 | 0.288 | 0.18241 | 0 | 0.18241 | 0.34058 | 0.288 | 0 | 0.288 | 0.17075 | 0 | 0.17075 | 0.17075
[6 empty] | 1400 | 0.15982 | 0.28713 | 33.3001 | 0.29316 | 0.28713 | 0.18141 | 0 | 0.18141 | 0.34058 | 0.28713 | 0 | 0.28713 | 0.16973 | 0 | 0.16973 | 0.16973
[6 empty] | 1410 | 0.16096 | 0.28626 | 33.1992 | 0.29316 | 0.28626 | 0.18041 | 0 | 0.18041 | 0.34058 | 0.28626 | 0 | 0.28626 | 0.16872 | 0 | 0.16872 | 0.16872
[6 empty] | 1420 | 0.1621 | 0.28539 | 33.0988 | 0.29316 | 0.28539 | 0.17941 | 0 | 0.17941 | 0.34058 | 0.28539 | 0 | 0.28539 | 0.16771 | 0 | 0.16771 | 0.16771
[6 empty] | 1430 | 0.16324 | 0.28453 | 32.999 | 0.29316 | 0.28453 | 0.17842 | 0 | 0.17842 | 0.34058 | 0.28453 | 0 | 0.28453 | 0.16671 | 0 | 0.16671 | 0.16671
[6 empty] | 1440 | 0.16438 | 0.28367 | 32.8999 | 0.29316 | 0.28367 | 0.17744 | 0 | 0.17744 | 0.34058 | 0.28367 | 0 | 0.28367 | 0.16571 | 0 | 0.16571 | 0.16571
[6 empty] | 1450 | 0.16553 | 0.28282 | 32.8012 | 0.29316 | 0.28282 | 0.17647 | 0 | 0.17647 | 0.34058 | 0.28282 | 0 | 0.28282 | 0.16472 | 0 | 0.16472 | 0.16472
[6 empty] | 1460 | 0.16667 | 0.28198 | 32.7032 | 0.29316 | 0.28198 | 0.17549 | 0 | 0.17549 | 0.34058 | 0.28198 | 0 | 0.28198 | 0.16374 | 0 | 0.16374 | 0.16374
[6 empty] | 1470 | 0.16781 | 0.28114 | 32.6057 | 0.29316 | 0.28114 | 0.17453 | 0 | 0.17453 | 0.34058 | 0.28114 | 0 | 0.28114 | 0.16276 | 0 | 0.16276 | 0.16276
[6 empty] | 1480 | 0.16895 | 0.2803 | 32.5087 | 0.29316 | 0.2803 | 0.17357 | 0 | 0.17357 | 0.34058 | 0.2803 | 0 | 0.2803 | 0.16178 | 0 | 0.16178 | 0.16178
[6 empty] | 1490 | 0.17009 | 0.27947 | 32.4123 | 0.29316 | 0.27947 | 0.17262 | 0 | 0.17262 | 0.34058 | 0.27947 | 0 | 0.27947 | 0.16082 | 0 | 0.16082 | 0.16082
[6 empty] | 1500 | 0.17123 | 0.27864 | 32.3164 | 0.29316 | 0.27864 | 0.17167 | 0 | 0.17167 | 0.34058 | 0.27864 | 0 | 0.27864 | 0.15985 | 0 | 0.15985 | 0.15985
[6 empty] | 1510 | 0.17237 | 0.27782 | 32.2211 | 0.29316 | 0.27782 | 0.17072 | 0 | 0.17072 | 0.34058 | 0.27782 | 0 | 0.27782 | 0.1589 | 0 | 0.1589 | 0.1589
[6 empty] | 1520 | 0.17352 | 0.277 | 32.1263 | 0.29316 | 0.277 | 0.16978 | 0 | 0.16978 | 0.34058 | 0.277 | 0 | 0.277 | 0.15794 | 0 | 0.15794 | 0.15794
[6 empty] | 1530 | 0.17466 | 0.27619 | 32.0319 | 0.29316 | 0.27619 | 0.16885 | 0 | 0.16885 | 0.34058 | 0.27619 | 0 | 0.27619 | 0.157 | 0 | 0.157 | 0.157
[6 empty] | 1540 | 0.1758 | 0.27538 | 31.9381 | 0.29316 | 0.27538 | 0.16792 | 0 | 0.16792 | 0.34058 | 0.27538 | 0 | 0.27538 | 0.15605 | 0 | 0.15605 | 0.15605
[6 empty] | 1550 | 0.17694 | 0.27458 | 31.8448 | 0.29316 | 0.27458 | 0.167 | 0 | 0.167 | 0.34058 | 0.27458 | 0 | 0.27458 | 0.15512 | 0 | 0.15512 | 0.15512
[6 empty] | 1560 | 0.17808 | 0.27378 | 31.752 | 0.29316 | 0.27378 | 0.16608 | 0 | 0.16608 | 0.34058 | 0.27378 | 0 | 0.27378 | 0.15418 | 0 | 0.15418 | 0.15418
Minimaler Eigenverbrauch: | [5 empty] | 1570 | 0.17922 | 0.27298 | 31.6597 | 0.29316 | 0.27298 | 0.16516 | 0 | 0.16516 | 0.34058 | 0.27298 | 0 | 0.27298 | 0.15326 | 0 | 0.15326 | 0.15326
[6 empty] | 1580 | 0.18037 | 0.27219 | 31.5679 | 0.29316 | 0.27219 | 0.16425 | 0 | 0.16425 | 0.34058 | 0.27219 | 0 | 0.27219 | 0.15234 | 0 | 0.15234 | 0.15234
Wie bereits oben erwähnt, wird für den ungünstigen Fall davon ausgegangen, dass der Stromverbrauch während der BHKW-Betriebszeiten die gleiche Verteilung aufweist, wie über den gesamten Jahresverlauf. | [5 empty] | 1590 | 0.18151 | 0.2714 | 31.4766 | 0.29316 | 0.2714 | 0.16335 | 0 | 0.16335 | 0.34058 | 0.2714 | 0 | 0.2714 | 0.15142 | 0 | 0.15142 | 0.15142
[6 empty] | 1600 | 0.18265 | 0.27062 | 31.3857 | 0.29316 | 0.27062 | 0.16245 | 0 | 0.16245 | 0.34058 | 0.27062 | 0 | 0.27062 | 0.15051 | 0 | 0.15051 | 0.15051
[6 empty] | 1610 | 0.18379 | 0.26984 | 31.2953 | 0.29316 | 0.26984 | 0.16156 | 0 | 0.16156 | 0.34058 | 0.26984 | 0 | 0.26984 | 0.1496 | 0 | 0.1496 | 0.1496
[6 empty] | 1620 | 0.18493 | 0.26906 | 31.2054 | 0.29316 | 0.26906 | 0.16066 | 0 | 0.16066 | 0.34058 | 0.26906 | 0 | 0.26906 | 0.14869 | 0 | 0.14869 | 0.14869
Zur Berechnung des Deckungsanteils wird die JDL in zwei Teile aufgeteilt (im Verhältnis der BHKW-Betriebsdauer zur verbleibenden Jahreszeit), in denen die auftretenden Leistungen anteilig gleich verteilt sind. | [5 empty] | 1630 | 0.18607 | 0.26829 | 31.1159 | 0.29316 | 0.26829 | 0.15978 | 0 | 0.15978 | 0.34058 | 0.26829 | 0 | 0.26829 | 0.1478 | 0 | 0.1478 | 0.1478
[6 empty] | 1640 | 0.18721 | 0.26752 | 31.0269 | 0.29316 | 0.26752 | 0.1589 | 0 | 0.1589 | 0.34058 | 0.26752 | 0 | 0.26752 | 0.1469 | 0 | 0.1469 | 0.1469
[6 empty] | 1650 | 0.18836 | 0.26676 | 30.9383 | 0.29316 | 0.26676 | 0.15802 | 0 | 0.15802 | 0.34058 | 0.26676 | 0 | 0.26676 | 0.14601 | 0 | 0.14601 | 0.14601
In den Teil der JDL, dessen Anteil der BHKW-Betriebsdauer entspricht, wird das Arbeitsrechteck gelegt. Die gemeinsam abgedeckte Fläche entspricht dem zu ermittelnden Eigenverbrauch. | [5 empty] | 1660 | 0.1895 | 0.266 | 30.8501 | 0.29316 | 0.266 | 0.15715 | 0 | 0.15715 | 0.34058 | 0.266 | 0 | 0.266 | 0.14513 | 0 | 0.14513 | 0.14513
[6 empty] | 1670 | 0.19064 | 0.26525 | 30.7625 | 0.29316 | 0.26525 | 0.15628 | 0 | 0.15628 | 0.34058 | 0.26525 | 0 | 0.26525 | 0.14425 | 0 | 0.14425 | 0.14425
[6 empty] | 1680 | 0.19178 | 0.26449 | 30.6752 | 0.29316 | 0.26449 | 0.15542 | 0 | 0.15542 | 0.34058 | 0.26449 | 0 | 0.26449 | 0.14337 | 0 | 0.14337 | 0.14337
Die Funktionsgleichung des zu betrachtenden Teils der JDL lautet: | [5 empty] | 1690 | 0.19292 | 0.26374 | 30.5884 | 0.29316 | 0.26374 | 0.15456 | 0 | 0.15456 | 0.34058 | 0.26374 | 0 | 0.26374 | 0.1425 | 0 | 0.1425 | 0.1425
[6 empty] | 1700 | 0.19406 | 0.263 | 30.502 | 0.29316 | 0.263 | 0.1537 | 0 | 0.1537 | 0.34058 | 0.263 | 0 | 0.263 | 0.14163 | 0 | 0.14163 | 0.14163
| mit der Umkehrfunktion: |  |  |  |  | 1710 | 0.19521 | 0.26226 | 30.416 | 0.29316 | 0.26226 | 0.15285 | 0 | 0.15285 | 0.34058 | 0.26226 | 0 | 0.26226 | 0.14077 | 0 | 0.14077 | 0.14077
[6 empty] | 1720 | 0.19635 | 0.26152 | 30.3304 | 0.29316 | 0.26152 | 0.152 | 0 | 0.152 | 0.34058 | 0.26152 | 0 | 0.26152 | 0.13991 | 0 | 0.13991 | 0.13991
und dem Integral: | [5 empty] | 1730 | 0.19749 | 0.26079 | 30.2453 | 0.29316 | 0.26079 | 0.15116 | 0 | 0.15116 | 0.34058 | 0.26079 | 0 | 0.26079 | 0.13905 | 0 | 0.13905 | 0.13905
[6 empty] | 1740 | 0.19863 | 0.26005 | 30.1605 | 0.29316 | 0.26005 | 0.15032 | 0 | 0.15032 | 0.34058 | 0.26005 | 0 | 0.26005 | 0.1382 | 0 | 0.1382 | 0.1382
[6 empty] | 1750 | 0.19977 | 0.25933 | 30.0762 | 0.29316 | 0.25933 | 0.14948 | 0 | 0.14948 | 0.34058 | 0.25933 | 0 | 0.25933 | 0.13736 | 0 | 0.13736 | 0.13736
Es ergibt sich der Schnittpunkt t*,S1 : | [5 empty] | 1760 | 0.20091 | 0.2586 | 29.9922 | 0.29316 | 0.2586 | 0.14865 | 0 | 0.14865 | 0.34058 | 0.2586 | 0 | 0.2586 | 0.13651 | 0 | 0.13651 | 0.13651
[6 empty] | 1770 | 0.20205 | 0.25788 | 29.9086 | 0.29316 | 0.25788 | 0.14783 | 0 | 0.14783 | 0.34058 | 0.25788 | 0 | 0.25788 | 0.13567 | 0 | 0.13567 | 0.13567
und die Gesamtfläche unter dem betrachteten JDL-Teil: | [5 empty] | 1780 | 0.2032 | 0.25717 | 29.8255 | 0.29316 | 0.25717 | 0.147 | 0 | 0.147 | 0.34058 | 0.25717 | 0 | 0.25717 | 0.13484 | 0 | 0.13484 | 0.13484
[6 empty] | 1790 | 0.20434 | 0.25645 | 29.7427 | 0.29316 | 0.25645 | 0.14618 | 0 | 0.14618 | 0.34058 | 0.25645 | 0 | 0.25645 | 0.13401 | 0 | 0.13401 | 0.13401
[6 empty] | 1800 | 0.20548 | 0.25574 | 29.6603 | 0.29316 | 0.25574 | 0.14537 | 0 | 0.14537 | 0.34058 | 0.25574 | 0 | 0.25574 | 0.13318 | 0 | 0.13318 | 0.13318
[6 empty] | 1810 | 0.20662 | 0.25503 | 29.5783 | 0.29316 | 0.25503 | 0.14456 | 0 | 0.14456 | 0.34058 | 0.25503 | 0 | 0.25503 | 0.13236 | 0 | 0.13236 | 0.13236
[6 empty] | 1820 | 0.20776 | 0.25433 | 29.4966 | 0.29316 | 0.25433 | 0.14375 | 0 | 0.14375 | 0.34058 | 0.25433 | 0 | 0.25433 | 0.13154 | 0 | 0.13154 | 0.13154
und Fläche bis zum Schnittpunkt t*,S1 : | [5 empty] | 1830 | 0.2089 | 0.25363 | 29.4154 | 0.29316 | 0.25363 | 0.14294 | 0 | 0.14294 | 0.34058 | 0.25363 | 0 | 0.25363 | 0.13072 | 0 | 0.13072 | 0.13072
[6 empty] | 1840 | 0.21005 | 0.25293 | 29.3345 | 0.29316 | 0.25293 | 0.14214 | 0 | 0.14214 | 0.34058 | 0.25293 | 0 | 0.25293 | 0.12991 | 0 | 0.12991 | 0.12991
[6 empty] | 1850 | 0.21119 | 0.25224 | 29.2539 | 0.29316 | 0.25224 | 0.14134 | 0 | 0.14134 | 0.34058 | 0.25224 | 0 | 0.25224 | 0.1291 | 0 | 0.1291 | 0.1291
[6 empty] | 1860 | 0.21233 | 0.25155 | 29.1737 | 0.29316 | 0.25155 | 0.14055 | 0 | 0.14055 | 0.34058 | 0.25155 | 0 | 0.25155 | 0.12829 | 0 | 0.12829 | 0.12829
[6 empty] | 1870 | 0.21347 | 0.25086 | 29.0939 | 0.29316 | 0.25086 | 0.13976 | 0 | 0.13976 | 0.34058 | 0.25086 | 0 | 0.25086 | 0.12749 | 0 | 0.12749 | 0.12749
Die Fläche des Arbeitsrechtecks unter der Kurve beträgt: | [5 empty] | 1880 | 0.21461 | 0.25017 | 29.0144 | 0.29316 | 0.25017 | 0.13897 | 0 | 0.13897 | 0.34058 | 0.25017 | 0 | 0.25017 | 0.12669 | 0 | 0.12669 | 0.12669
[6 empty] | 1890 | 0.21575 | 0.24949 | 28.9353 | 0.29316 | 0.24949 | 0.13819 | 0 | 0.13819 | 0.34058 | 0.24949 | 0 | 0.24949 | 0.1259 | 0 | 0.1259 | 0.1259
[6 empty] | 1900 | 0.21689 | 0.24881 | 28.8565 | 0.29316 | 0.24881 | 0.13741 | 0 | 0.13741 | 0.34058 | 0.24881 | 0 | 0.24881 | 0.12511 | 0 | 0.12511 | 0.12511
[6 empty] | 1910 | 0.21804 | 0.24814 | 28.7781 | 0.29316 | 0.24814 | 0.13663 | 0 | 0.13663 | 0.34058 | 0.24814 | 0 | 0.24814 | 0.12432 | 0 | 0.12432 | 0.12432
[6 empty] | 1920 | 0.21918 | 0.24746 | 28.7 | 0.29316 | 0.24746 | 0.13586 | 0 | 0.13586 | 0.34058 | 0.24746 | 0 | 0.24746 | 0.12354 | 0 | 0.12354 | 0.12354
|  |  |  | 0.067369 |  | 1930 | 0.22032 | 0.24679 | 28.6223 | 0.29316 | 0.24679 | 0.13509 | 0 | 0.13509 | 0.34058 | 0.24679 | 0 | 0.24679 | 0.12275 | 0 | 0.12275 | 0.12275
[6 empty] | 1940 | 0.22146 | 0.24612 | 28.5448 | 0.29316 | 0.24612 | 0.13432 | 0 | 0.13432 | 0.34058 | 0.24612 | 0 | 0.24612 | 0.12198 | 0 | 0.12198 | 0.12198
Wird diese Fläche durch die Gesamtfläche unter der JDL geteilt und mit dem Jahresbedarf an elektrischer Energie multipliziert, ergibt sich die Menge eigenverbrauchter elektrischer BHKW-Energie. | [5 empty] | 1950 | 0.2226 | 0.24546 | 28.4677 | 0.29316 | 0.24546 | 0.13356 | 0 | 0.13356 | 0.34058 | 0.24546 | 0 | 0.24546 | 0.1212 | 0 | 0.1212 | 0.1212
[6 empty] | 1960 | 0.22374 | 0.2448 | 28.391 | 0.29316 | 0.2448 | 0.1328 | 0 | 0.1328 | 0.34058 | 0.2448 | 0 | 0.2448 | 0.12043 | 0 | 0.12043 | 0.12043
[6 empty] | 1970 | 0.22489 | 0.24414 | 28.3145 | 0.29316 | 0.24414 | 0.13204 | 0 | 0.13204 | 0.34058 | 0.24414 | 0 | 0.24414 | 0.11966 | 0 | 0.11966 | 0.11966
[6 empty] | 1980 | 0.22603 | 0.24348 | 28.2384 | 0.29316 | 0.24348 | 0.13129 | 0 | 0.13129 | 0.34058 | 0.24348 | 0 | 0.24348 | 0.1189 | 0 | 0.1189 | 0.1189
|  | 68444.7461 |  |  |  | 1990 | 0.22717 | 0.24283 | 28.1626 | 0.29316 | 0.24283 | 0.13054 | 0 | 0.13054 | 0.34058 | 0.24283 | 0 | 0.24283 | 0.11814 | 0 | 0.11814 | 0.11814
[6 empty] | 2000 | 0.22831 | 0.24218 | 28.0871 | 0.29316 | 0.24218 | 0.12979 | 0 | 0.12979 | 0.34058 | 0.24218 | 0 | 0.24218 | 0.11738 | 0 | 0.11738 | 0.11738
[6 empty] | 2010 | 0.22945 | 0.24153 | 28.0119 | 0.29316 | 0.24153 | 0.12905 | 0 | 0.12905 | 0.34058 | 0.24153 | 0 | 0.24153 | 0.11663 | 0 | 0.11663 | 0.11663
Mehrere BHKW-Module | [5 empty] | 2020 | 0.23059 | 0.24088 | 27.9371 | 0.29316 | 0.24088 | 0.12831 | 0 | 0.12831 | 0.34058 | 0.24088 | 0 | 0 | 0.11587 | 0 | 0.11587 | 0.11587
[6 empty] | 2030 | 0.23174 | 0.24024 | 27.8625 | 0.29316 | 0.24024 | 0.12757 | 0 | 0.12757 | 0.34058 | 0.24024 | 0 | 0 | 0.11512 | 0 | 0.11512 | 0.11512
maximaler Eigenverbrauch | [5 empty] | 2040 | 0.23288 | 0.2396 | 27.7882 | 0.29316 | 0.2396 | 0.12683 | 0 | 0.12683 | 0.34058 | 0.2396 | 0 | 0 | 0.11438 | 0 | 0.11438 | 0.11438
[6 empty] | 2050 | 0.23402 | 0.23896 | 27.7143 | 0.29316 | 0.23896 | 0.1261 | 0 | 0.1261 | 0.34058 | 0.23896 | 0 | 0 | 0.11364 | 0 | 0.11364 | 0.11364
Für die Eigenverbrauchsberechnung eines weiteren n-ten Moduls gilt es auch, eine Fallunterscheidung durchzuführen, ob die Betriebszeit tEn des Moduls kleiner oder größer ist, als die zum Schnittpunkt der Summenleistung pEn gehörende Zeit tSn. | [5 empty] | 2060 | 0.23516 | 0.23833 | 27.6406 | 0.29316 | 0.23833 | 0.12537 | 0 | 0.12537 | 0.34058 | 0.23833 | 0 | 0 | 0.1129 | 0 | 0.1129 | 0.1129
[6 empty] | 2070 | 0.2363 | 0.23769 | 27.5672 | 0.29316 | 0.23769 | 0.12464 | 0 | 0.12464 | 0.34058 | 0.23769 | 0 | 0 | 0.11216 | 0 | 0.11216 | 0.11216
[6 empty] | 2080 | 0.23744 | 0.23706 | 27.4942 | 0.29316 | 0.23706 | 0.12392 | 0 | 0.12392 | 0.34058 | 0.23706 | 0 | 0 | 0.11143 | 0 | 0.11143 | 0.11143
[6 empty] | 2090 | 0.23858 | 0.23644 | 27.4214 | 0.29316 | 0.23644 | 0.1232 | 0 | 0.1232 | 0.34058 | 0.23644 | 0 | 0 | 0.1107 | 0 | 0.1107 | 0.1107
[6 empty] | 2100 | 0.23973 | 0.23581 | 27.3489 | 0.29316 | 0.23581 | 0.12248 | 0 | 0.12248 | 0.34058 | 0.23581 | 0 | 0 | 0.10997 | 0 | 0.10997 | 0.10997
[6 empty] | 2110 | 0.24087 | 0.23519 | 27.2767 | 0.29316 | 0.23519 | 0.12177 | 0 | 0.12177 | 0.34058 | 0.23519 | 0 | 0 | 0.10924 | 0 | 0.10924 | 0.10924
[6 empty] | 2120 | 0.24201 | 0.23457 | 27.2048 | 0.29316 | 0.23457 | 0.12105 | 0 | 0.12105 | 0.34058 | 0.23457 | 0 | 0 | 0.10852 | 0 | 0.10852 | 0.10852
[6 empty] | 2130 | 0.24315 | 0.23395 | 27.1331 | 0.29316 | 0.23395 | 0.12035 | 0 | 0.12035 | 0.34058 | 0.23395 | 0 | 0 | 0.1078 | 0 | 0.1078 | 0.1078
[6 empty] | 2140 | 0.24429 | 0.23334 | 27.0618 | 0.29316 | 0.23334 | 0.11964 | 0 | 0.11964 | 0.34058 | 0.23334 | 0 | 0 | 0.10708 | 0 | 0.10708 | 0.10708
[6 empty] | 2150 | 0.24543 | 0.23272 | 26.9907 | 0.29316 | 0.23272 | 0.11893 | 0 | 0.11893 | 0.34058 | 0.23272 | 0 | 0 | 0.10637 | 0 | 0.10637 | 0.10637
[6 empty] | 2160 | 0.24658 | 0.23211 | 26.9199 | 0.29316 | 0.23211 | 0.11823 | 0 | 0.11823 | 0.34058 | 0.23211 | 0 | 0 | 0.10566 | 0 | 0.10566 | 0.10566
[6 empty] | 2170 | 0.24772 | 0.2315 | 26.8493 | 0.29316 | 0.2315 | 0.11754 | 0 | 0.11754 | 0.34058 | 0.2315 | 0 | 0 | 0.10495 | 0 | 0.10495 | 0.10495
[6 empty] | 2180 | 0.24886 | 0.2309 | 26.779 | 0.29316 | 0.2309 | 0.11684 | 0 | 0.11684 | 0.34058 | 0.2309 | 0 | 0 | 0.10424 | 0 | 0.10424 | 0.10424
[6 empty] | 2190 | 0.25 | 0.2303 | 26.709 | 0.29316 | 0.2303 | 0.11615 | 0 | 0.11615 | 0.34058 | 0.2303 | 0 | 0 | 0.10354 | 0 | 0.10354 | 0.10354
[6 empty] | 2200 | 0.25114 | 0.22969 | 26.6393 | 0.29316 | 0.22969 | 0.11546 | 0 | 0.11546 | 0.34058 | 0.22969 | 0 | 0 | 0.10284 | 0 | 0.10284 | 0.10284
[6 empty] | 2210 | 0.25228 | 0.22909 | 26.5698 | 0.29316 | 0.22909 | 0.11477 | 0 | 0.11477 | 0.34058 | 0.22909 | 0 | 0 | 0.10214 | 0 | 0.10214 | 0.10214
[6 empty] | 2220 | 0.25342 | 0.2285 | 26.5006 | 0.29316 | 0.2285 | 0.11408 | 0 | 0.11408 | 0.34058 | 0.2285 | 0 | 0 | 0.10145 | 0 | 0.10145 | 0.10145
[6 empty] | 2230 | 0.25457 | 0.2279 | 26.4316 | 0.29316 | 0.2279 | 0.1134 | 0 | 0.1134 | 0.34058 | 0.2279 | 0 | 0 | 0.10076 | 0 | 0.10076 | 0.10076
[6 empty] | 2240 | 0.25571 | 0.22731 | 26.3629 | 0.29316 | 0.22731 | 0.11272 | 0 | 0.11272 | 0.34058 | 0.22731 | 0 | 0 | 0.10007 | 0 | 0.10007 | 0.10007
tEn ≤ tSn: | [5 empty] | 2250 | 0.25685 | 0.22672 | 26.2944 | 0.29316 | 0.22672 | 0.11204 | 0 | 0.11204 | 0.34058 | 0.22672 | 0 | 0 | 0.099378 | 0 | 0.099378 | 0.099378
Ist die Betriebszeit tEn kleiner oder gleich tSn, beträgt die dem Eigenverbrauch des n-ten Moduls entsprechende Fläche dem Produkt aus Modulleistung und Betriebszeit. | [5 empty] | 2260 | 0.25799 | 0.22613 | 26.2262 | 0.29316 | 0.22613 | 0.11137 | 0 | 0.11137 | 0.34058 | 0.22613 | 0 | 0 | 0.098693 | 0 | 0.098693 | 0.098693
[6 empty] | 2270 | 0.25913 | 0.22555 | 26.1583 | 0.29316 | 0.22555 | 0.11069 | 0 | 0.11069 | 0.34058 | 0.22555 | 0 | 0 | 0.098011 | 0 | 0.098011 | 0.098011
[6 empty] | 2280 | 0.26027 | 0.22496 | 26.0906 | 0.29316 | 0.22496 | 0.11002 | 0 | 0.11002 | 0.34058 | 0.22496 | 0 | 0 | 0.097331 | 0 | 0.097331 | 0.097331
[6 empty] | 2290 | 0.26142 | 0.22438 | 26.0231 | 0.29316 | 0.22438 | 0.10936 | 0 | 0.10936 | 0.34058 | 0.22438 | 0 | 0 | 0.096653 | 0 | 0.096653 | 0.096653
[6 empty] | 2300 | 0.26256 | 0.2238 | 25.9559 | 0.29316 | 0.2238 | 0.10869 | 0 | 0.10869 | 0.34058 | 0.2238 | 0 | 0 | 0.095978 | 0 | 0.095978 | 0.095978
tEn > tSn: | [5 empty] | 2310 | 0.2637 | 0.22322 | 25.8889 | 0.29316 | 0.22322 | 0.10803 | 0 | 0.10803 | 0.34058 | 0.22322 | 0 | 0 | 0.095306 | 0 | 0.095306 | 0.095306
[6 empty] | 2320 | 0.26484 | 0.22265 | 25.8222 | 0.29316 | 0.22265 | 0.10737 | 0 | 0.10737 | 0.34058 | 0.22265 | 0 | 0 | 0.094635 | 0 | 0.094635 | 0.094635
Ist tEn größer als tSn, so muss eine weitere Fallunterscheidung vorgenommen werden: | [5 empty] | 2330 | 0.26598 | 0.22207 | 25.7557 | 0.29316 | 0.22207 | 0.10671 | 0 | 0.10671 | 0.34058 | 0.22207 | 0 | 0 | 0.093968 | 0 | 0.093968 | 0.093968
[6 empty] | 2340 | 0.26712 | 0.2215 | 25.6894 | 0.29316 | 0.2215 | 0.10605 | 0 | 0.10605 | 0.34058 | 0.2215 | 0 | 0 | 0.093302 | 0 | 0.093302 | 0.093302
[6 empty] | 2350 | 0.26826 | 0.22093 | 25.6234 | 0.29316 | 0.22093 | 0.1054 | 0 | 0.1054 | 0.34058 | 0.22093 | 0 | 0 | 0.092639 | 0 | 0.092639 | 0.092639
tEn ≤ tSn-1: | [5 empty] | 2360 | 0.26941 | 0.22037 | 25.5576 | 0.29316 | 0.22037 | 0.10475 | 0 | 0.10475 | 0.34058 | 0.22037 | 0 | 0 | 0.091978 | 0 | 0.091978 | 0.091978
[6 empty] | 2370 | 0.27055 | 0.2198 | 25.492 | 0.29316 | 0.2198 | 0.1041 | 0 | 0.1041 | 0.34058 | 0.2198 | 0 | 0 | 0.09132 | 0 | 0.09132 | 0.09132
[6 empty] | 2380 | 0.27169 | 0.21924 | 25.4267 | 0.29316 | 0.21924 | 0.10345 | 0 | 0.10345 | 0.34058 | 0.21924 | 0 | 0 | 0.090664 | 0 | 0.090664 | 0.090664
[6 empty] | 2390 | 0.27283 | 0.21868 | 25.3616 | 0.29316 | 0.21868 | 0.10281 | 0 | 0.10281 | 0.34058 | 0.21868 | 0 | 0 | 0.09001 | 0 | 0.09001 | 0.09001
[6 empty] | 2400 | 0.27397 | 0.21812 | 25.2967 | 0.29316 | 0.21812 | 0.10216 | 0 | 0.10216 | 0.34058 | 0.21812 | 0 | 0 | 0.089358 | 0 | 0.089358 | 0.089358
[6 empty] | 2410 | 0.27511 | 0.21756 | 25.232 | 0.29316 | 0.21756 | 0.10152 | 0 | 0.10152 | 0.34058 | 0.21756 | 0 | 0 | 0.088709 | 0 | 0.088709 | 0.088709
[6 empty] | 2420 | 0.27626 | 0.217 | 25.1676 | 0.29316 | 0.217 | 0.10088 | 0 | 0.10088 | 0.34058 | 0.217 | 0 | 0 | 0.088062 | 0 | 0.088062 | 0.088062
[6 empty] | 2430 | 0.2774 | 0.21645 | 25.1034 | 0.29316 | 0.21645 | 0.10025 | 0 | 0.10025 | 0.34058 | 0.21645 | 0 | 0 | 0.087417 | 0 | 0.087417 | 0.087417
tEn > tSn-1: | [5 empty] | 2440 | 0.27854 | 0.2159 | 25.0394 | 0.29316 | 0.2159 | 0.099615 | 0 | 0.099615 | 0.34058 | 0.2159 | 0 | 0 | 0.086774 | 0 | 0.086774 | 0.086774
[6 empty] | 2450 | 0.27968 | 0.21535 | 24.9756 | 0.29316 | 0.21535 | 0.098984 | 0 | 0.098984 | 0.34058 | 0.21535 | 0 | 0 | 0.086134 | 0 | 0.086134 | 0.086134
[6 empty] | 2460 | 0.28082 | 0.2148 | 24.912 | 0.29316 | 0.2148 | 0.098354 | 0 | 0.098354 | 0.34058 | 0.2148 | 0 | 0 | 0.085495 | 0 | 0.085495 | 0.085495
[6 empty] | 2470 | 0.28196 | 0.21425 | 24.8487 | 0.29316 | 0.21425 | 0.097727 | 0 | 0.097727 | 0.34058 | 0.21425 | 0 | 0 | 0.084859 | 0 | 0.084859 | 0.084859
[6 empty] | 2480 | 0.28311 | 0.21371 | 24.7855 | 0.29316 | 0.21371 | 0.097102 | 0 | 0.097102 | 0.34058 | 0.21371 | 0 | 0 | 0.084225 | 0 | 0.084225 | 0.084225
[6 empty] | 2490 | 0.28425 | 0.21317 | 24.7226 | 0.29316 | 0.21317 | 0.096479 | 0 | 0.096479 | 0.34058 | 0.21317 | 0 | 0 | 0.083593 | 0 | 0.083593 | 0.083593
[6 empty] | 2500 | 0.28539 | 0.21263 | 24.6599 | 0.29316 | 0.21263 | 0.095858 | 0 | 0.095858 | 0.34058 | 0.21263 | 0 | 0 | 0.082963 | 0 | 0.082963 | 0.082963
[6 empty] | 2510 | 0.28653 | 0.21209 | 24.5974 | 0.29316 | 0.21209 | 0.095239 | 0 | 0.095239 | 0.34058 | 0.21209 | 0 | 0 | 0.082336 | 0 | 0.082336 | 0.082336
[6 empty] | 2520 | 0.28767 | 0.21155 | 24.5351 | 0.29316 | 0.21155 | 0.094622 | 0 | 0.094622 | 0.34058 | 0.21155 | 0 | 0 | 0.08171 | 0 | 0.08171 | 0.08171
[6 empty] | 2530 | 0.28881 | 0.21101 | 24.473 | 0.29316 | 0.21101 | 0.094007 | 0 | 0.094007 | 0.34058 | 0.21101 | 0 | 0 | 0.081086 | 0 | 0.081086 | 0.081086
[6 empty] | 2540 | 0.28995 | 0.21048 | 24.4111 | 0.29316 | 0.21048 | 0.093394 | 0 | 0.093394 | 0.34058 | 0.21048 | 0 | 0 | 0.080465 | 0 | 0.080465 | 0.080465
[6 empty] | 2550 | 0.2911 | 0.20995 | 24.3494 | 0.29316 | 0.20995 | 0.092783 | 0 | 0.092783 | 0.34058 | 0.20995 | 0 | 0 | 0.079845 | 0 | 0.079845 | 0.079845
Beispieldaten | [5 empty] | 2560 | 0.29224 | 0.20942 | 24.2879 | 0.29316 | 0.20942 | 0.092174 | 0 | 0.092174 | 0.34058 | 0.20942 | 0 | 0 | 0.079227 | 0 | 0.079227 | 0.079227
Objektdaten und BHKW1 wie oben | [5 empty] | 2570 | 0.29338 | 0.20889 | 24.2266 | 0.29316 | 0.20889 | 0.091567 | 0 | 0.091567 | 0.34058 | 0.20889 | 0 | 0 | 0.078612 | 0 | 0.078612 | 0.078612
Pel,Nenn,BHKW2: | 5.5 |  |  |  |  | 2580 | 0.29452 | 0.20836 | 24.1655 | 0.29316 | 0.20836 | 0.090962 | 0 | 0.090962 | 0.34058 | 0.20836 | 0 | 0 | 0.077998 | 0 | 0.077998 | 0.077998
Betriebsstd. Bh2: | 3600 |  |  |  |  | 2590 | 0.29566 | 0.20784 | 24.1045 | 0.29316 | 0.20784 | 0.090359 | 0 | 0.090359 | 0.34058 | 0.20784 | 0 | 0 | 0.077386 | 0 | 0.077386 | 0.077386
[6 empty] | 2600 | 0.2968 | 0.20731 | 24.0438 | 0.29316 | 0.20731 | 0.089758 | 0 | 0.089758 | 0.34058 | 0.20731 | 0 | 0 | 0.076777 | 0 | 0.076777 | 0.076777
| 0.41096 |  |  |  | 0.34058 | 2610 | 0.29795 | 0.20679 | 23.9833 | 0.29316 | 0.20679 | 0.089159 | 0 | 0.089159 | 0.34058 | 0.20679 | 0 | 0 | 0.076169 | 0 | 0.076169 | 0.076169
[6 empty] | 2620 | 0.29909 | 0.20627 | 23.923 | 0.29316 | 0.20627 | 0.088562 | 0 | 0.088562 | 0.34058 | 0.20627 | 0 | 0 | 0.075563 | 0 | 0.075563 | 0.075563
[6 empty] | 2630 | 0.30023 | 0.20575 | 23.8629 | 0.29316 | 0.20575 | 0.087966 | 0 | 0.087966 | 0.34058 | 0.20575 | 0 | 0 | 0.074959 | 0 | 0.074959 | 0.074959
| 0.10143 |  |  |  |  | 2640 | 0.30137 | 0.20524 | 23.8029 | 0.29316 | 0.20524 | 0.087373 | 0 | 0.087373 | 0.34058 | 0.20524 | 0 | 0 | 0.074357 | 0 | 0.074357 | 0.074357
[6 empty] | 2650 | 0.30251 | 0.20472 | 23.7431 | 0.29316 | 0.20472 | 0.086781 | 0 | 0.086781 | 0.34058 | 0.20472 | 0 | 0 | 0.073757 | 0 | 0.073757 | 0.073757
minimaler Eigenverbrauch | [5 empty] | 2660 | 0.30365 | 0.20421 | 23.6836 | 0.29316 | 0.20421 | 0.086191 | 0 | 0.086191 | 0.34058 | 0.20421 | 0 | 0 | 0.073159 | 0 | 0.073159 | 0.073159
[6 empty] | 2670 | 0.30479 | 0.2037 | 23.6242 | 0.29316 | 0.2037 | 0.085603 | 0 | 0.085603 | 0.34058 | 0.2037 | 0 | 0 | 0.072563 | 0 | 0.072563 | 0.072563
Zur Berechnung des minimalen Eigenverbrauchs eines weiteren BHKW wird wieder davon ausgegangen, dass der Strombedarf während der Betriebsszeit des BHKW die gleiche Verteilung aufweist wie im gesamten Jahresverlauf. Die Jahresdauerlinie wird wieder im Verhältnis der Betriebszeit zur verbleibenden Zeit des Jahres in zwei Teile aufgeteilt. | [5 empty] | 2680 | 0.30594 | 0.20319 | 23.565 | 0.29316 | 0.20319 | 0.085017 | 0 | 0.085017 | 0.34058 | 0.20319 | 0 | 0 | 0.071968 | 0 | 0.071968 | 0.071968
[6 empty] | 2690 | 0.30708 | 0.20268 | 23.506 | 0.29316 | 0.20268 | 0.084432 | 0 | 0.084432 | 0.34058 | 0.20268 | 0 | 0 | 0.071375 | 0 | 0.071375 | 0.071375
[6 empty] | 2700 | 0.30822 | 0.20217 | 23.4471 | 0.29316 | 0.20217 | 0.08385 | 0 | 0.08385 | 0.34058 | 0.20217 | 0 | 0 | 0.070784 | 0 | 0.070784 | 0.070784
[6 empty] | 2710 | 0.30936 | 0.20166 | 23.3885 | 0.29316 | 0.20166 | 0.083269 | 0 | 0.083269 | 0.34058 | 0.20166 | 0 | 0 | 0.070195 | 0 | 0.070195 | 0.070195
[6 empty] | 2720 | 0.3105 | 0.20116 | 23.33 | 0.29316 | 0.20116 | 0.08269 | 0 | 0.08269 | 0.34058 | 0.20116 | 0 | 0 | 0.069608 | 0 | 0.069608 | 0.069608
[6 empty] | 2730 | 0.31164 | 0.20066 | 23.2717 | 0.29316 | 0.20066 | 0.082113 | 0 | 0.082113 | 0.34058 | 0.20066 | 0 | 0 | 0.069023 | 0 | 0.069023 | 0.069023
Die Arbeitsrechtecke der BHKW werden über die aufgeteilte JDL gelegt und die mit dem betreffenden Arbeitsrechteck gemeinsam abgedeckte Fläche abgedeckte Fläche entspricht dem zu ermittelnden Eigenverbrauch des betrachteten BHKW. | [5 empty] | 2740 | 0.31279 | 0.20016 | 23.2136 | 0.29316 | 0.20016 | 0.081537 | 0 | 0.081537 | 0.34058 | 0.20016 | 0 | 0 | 0.068439 | 0 | 0.068439 | 0.068439
[6 empty] | 2750 | 0.31393 | 0.19966 | 23.1556 | 0.29316 | 0.19966 | 0.080964 | 0 | 0.080964 | 0.34058 | 0.19966 | 0 | 0 | 0.067857 | 0 | 0.067857 | 0.067857
[6 empty] | 2760 | 0.31507 | 0.19916 | 23.0978 | 0.29316 | 0.19916 | 0.080392 | 0 | 0.080392 | 0.34058 | 0.19916 | 0 | 0 | 0.067277 | 0 | 0.067277 | 0.067277
[6 empty] | 2770 | 0.31621 | 0.19866 | 23.0402 | 0.29316 | 0.19866 | 0.079821 | 0 | 0.079821 | 0.34058 | 0.19866 | 0 | 0 | 0.066698 | 0 | 0.066698 | 0.066698
[6 empty] | 2780 | 0.31735 | 0.19817 | 22.9828 | 0.29316 | 0.19817 | 0.079253 | 0 | 0.079253 | 0.34058 | 0.19817 | 0 | 0 | 0.066121 | 0 | 0.066121 | 0.066121
[6 empty] | 2790 | 0.31849 | 0.19767 | 22.9255 | 0.29316 | 0.19767 | 0.078686 | 0 | 0.078686 | 0.34058 | 0.19767 | 0 | 0 | 0.065546 | 0 | 0.065546 | 0.065546
[6 empty] | 2800 | 0.31963 | 0.19718 | 22.8684 | 0.29316 | 0.19718 | 0.07812 | 0 | 0.07812 | 0.34058 | 0.19718 | 0 | 0 | 0.064973 | 0 | 0.064973 | 0.064973
[6 empty] | 2810 | 0.32078 | 0.19669 | 22.8115 | 0.29316 | 0.19669 | 0.077557 | 0 | 0.077557 | 0.34058 | 0.19669 | 0 | 0 | 0.064402 | 0 | 0.064402 | 0.064402
[6 empty] | 2820 | 0.32192 | 0.1962 | 22.7548 | 0.29316 | 0.1962 | 0.076995 | 0 | 0.076995 | 0.34058 | 0.1962 | 0 | 0 | 0.063832 | 0 | 0.063832 | 0.063832
[6 empty] | 2830 | 0.32306 | 0.19571 | 22.6982 | 0.29316 | 0.19571 | 0.076435 | 0 | 0.076435 | 0.34058 | 0.19571 | 0 | 0 | 0.063263 | 0 | 0.063263 | 0.063263
[6 empty] | 2840 | 0.3242 | 0.19523 | 22.6418 | 0.29316 | 0.19523 | 0.075876 | 0 | 0.075876 | 0.34058 | 0.19523 | 0 | 0 | 0.062697 | 0 | 0.062697 | 0.062697
[6 empty] | 2850 | 0.32534 | 0.19474 | 22.5855 | 0.29316 | 0.19474 | 0.075319 | 0 | 0.075319 | 0.34058 | 0.19474 | 0 | 0 | 0.062132 | 0 | 0.062132 | 0.062132
[6 empty] | 2860 | 0.32648 | 0.19426 | 22.5294 | 0.29316 | 0.19426 | 0.074764 | 0 | 0.074764 | 0.34058 | 0.19426 | 0 | 0 | 0.061568 | 0 | 0.061568 | 0.061568
[6 empty] | 2870 | 0.32763 | 0.19377 | 22.4735 | 0.29316 | 0.19377 | 0.07421 | 0 | 0.07421 | 0.34058 | 0.19377 | 0 | 0 | 0.061007 | 0 | 0.061007 | 0.061007
[6 empty] | 2880 | 0.32877 | 0.19329 | 22.4177 | 0.29316 | 0.19329 | 0.073658 | 0 | 0.073658 | 0.34058 | 0.19329 | 0 | 0 | 0.060447 | 0 | 0.060447 | 0.060447
[6 empty] | 2890 | 0.32991 | 0.19281 | 22.3621 | 0.29316 | 0.19281 | 0.073107 | 0 | 0.073107 | 0.34058 | 0.19281 | 0 | 0 | 0.059888 | 0 | 0.059888 | 0.059888
[6 empty] | 2900 | 0.33105 | 0.19234 | 22.3066 | 0.29316 | 0.19234 | 0.072558 | 0 | 0.072558 | 0.34058 | 0.19234 | 0 | 0 | 0.059331 | 0 | 0.059331 | 0.059331
[6 empty] | 2910 | 0.33219 | 0.19186 | 22.2513 | 0.29316 | 0.19186 | 0.07201 | 0 | 0.07201 | 0.34058 | 0.19186 | 0 | 0 | 0.058776 | 0 | 0.058776 | 0.058776
[6 empty] | 2920 | 0.33333 | 0.19138 | 22.1962 | 0.29316 | 0.19138 | 0.071465 | 0 | 0.071465 | 0.34058 | 0.19138 | 0 | 0 | 0.058222 | 0 | 0.058222 | 0.058222
[6 empty] | 2930 | 0.33447 | 0.19091 | 22.1412 | 0.29316 | 0.19091 | 0.07092 | 0 | 0.07092 | 0.34058 | 0.19091 | 0 | 0 | 0.05767 | 0 | 0.05767 | 0.05767
[6 empty] | 2940 | 0.33562 | 0.19044 | 22.0864 | 0.29316 | 0.19044 | 0.070377 | 0 | 0.070377 | 0.34058 | 0.19044 | 0 | 0 | 0.05712 | 0 | 0.05712 | 0.05712
[6 empty] | 2950 | 0.33676 | 0.18997 | 22.0317 | 0.29316 | 0.18997 | 0.069836 | 0 | 0.069836 | 0.34058 | 0.18997 | 0 | 0 | 0.056571 | 0 | 0.056571 | 0.056571
[6 empty] | 2960 | 0.3379 | 0.1895 | 21.9772 | 0.29316 | 0.1895 | 0.069296 | 0 | 0.069296 | 0.34058 | 0.1895 | 0 | 0 | 0.056023 | 0 | 0.056023 | 0.056023
[6 empty] | 2970 | 0.33904 | 0.18903 | 21.9229 | 0.29316 | 0.18903 | 0.068758 | 0 | 0.068758 | 0.34058 | 0.18903 | 0 | 0 | 0.055477 | 0 | 0.055477 | 0.055477
[6 empty] | 2980 | 0.34018 | 0.18856 | 21.8686 | 0.29316 | 0.18856 | 0.068221 | 0 | 0.068221 | 0.34058 | 0.18856 | 0 | 0 | 0.054933 | 0 | 0.054933 | 0.054933
[6 empty] | 2990 | 0.34132 | 0.18809 | 21.8146 | 0.29316 | 0.18809 | 0.067686 | 0 | 0.067686 | 0.34058 | 0.18809 | 0 | 0 | 0.05439 | 0 | 0.05439 | 0.05439
[6 empty] | 3000 | 0.34247 | 0.18763 | 21.7607 | 0.29316 | 0.18763 | 0.067152 | 0 | 0.067152 | 0.34058 | 0.18763 | 0 | 0 | 0.053849 | 0 | 0.053849 | 0.053849
[6 empty] | 3010 | 0.34361 | 0.18716 | 21.7069 | 0.29316 | 0.18716 | 0.06662 | 0 | 0.06662 | 0.34058 | 0.18716 | 0 | 0 | 0.053309 | 0 | 0.053309 | 0.053309
[6 empty] | 3020 | 0.34475 | 0.1867 | 21.6533 | 0.29316 | 0.1867 | 0.066089 | 0 | 0.066089 | 0.34058 | 0.1867 | 0 | 0 | 0.05277 | 0 | 0.05277 | 0.05277
[6 empty] | 3030 | 0.34589 | 0.18624 | 21.5998 | 0.29316 | 0.18624 | 0.06556 | 0 | 0.06556 | 0.34058 | 0.18624 | 0 | 0 | 0.052233 | 0 | 0.052233 | 0.052233
[6 empty] | 3040 | 0.34703 | 0.18578 | 21.5465 | 0.29316 | 0.18578 | 0.065032 | 0 | 0.065032 | 0.34058 | 0.18578 | 0 | 0 | 0.051698 | 0 | 0.051698 | 0.051698
[6 empty] | 3050 | 0.34817 | 0.18532 | 21.4933 | 0.29316 | 0.18532 | 0.064505 | 0 | 0.064505 | 0.34058 | 0.18532 | 0 | 0 | 0.051164 | 0 | 0.051164 | 0.051164
[6 empty] | 3060 | 0.34932 | 0.18487 | 21.4403 | 0.29316 | 0.18487 | 0.06398 | 0 | 0.06398 | 0.34058 | 0.18487 | 0 | 0 | 0.050631 | 0 | 0.050631 | 0.050631
[6 empty] | 3070 | 0.35046 | 0.18441 | 21.3874 | 0.29316 | 0.18441 | 0.063456 | 0 | 0.063456 | 0.34058 | 0.18441 | 0 | 0 | 0.0501 | 0 | 0.0501 | 0.0501
[6 empty] | 3080 | 0.3516 | 0.18396 | 21.3346 | 0.29316 | 0.18396 | 0.062934 | 0 | 0.062934 | 0.34058 | 0.18396 | 0 | 0 | 0.04957 | 0 | 0.04957 | 0.04957
[6 empty] | 3090 | 0.35274 | 0.1835 | 21.282 | 0.29316 | 0.1835 | 0.062413 | 0 | 0.062413 | 0.34058 | 0.1835 | 0 | 0 | 0.049042 | 0 | 0.049042 | 0.049042
[6 empty] | 3100 | 0.35388 | 0.18305 | 21.2296 | 0.29316 | 0.18305 | 0.061894 | 0 | 0.061894 | 0.34058 | 0.18305 | 0 | 0 | 0.048515 | 0 | 0.048515 | 0.048515
[6 empty] | 3110 | 0.35502 | 0.1826 | 21.1773 | 0.29316 | 0.1826 | 0.061376 | 0 | 0.061376 | 0.34058 | 0.1826 | 0 | 0 | 0.04799 | 0 | 0.04799 | 0.04799
[6 empty] | 3120 | 0.35616 | 0.18215 | 21.1251 | 0.29316 | 0.18215 | 0.060859 | 0 | 0.060859 | 0.34058 | 0.18215 | 0 | 0 | 0.047466 | 0 | 0.047466 | 0.047466
[6 empty] | 3130 | 0.35731 | 0.1817 | 21.073 | 0.29316 | 0.1817 | 0.060344 | 0 | 0.060344 | 0.34058 | 0.1817 | 0 | 0 | 0.046943 | 0 | 0.046943 | 0.046943
[6 empty] | 3140 | 0.35845 | 0.18125 | 21.0211 | 0.29316 | 0.18125 | 0.05983 | 0 | 0.05983 | 0.34058 | 0.18125 | 0 | 0 | 0.046422 | 0 | 0.046422 | 0.046422
[6 empty] | 3150 | 0.35959 | 0.18081 | 20.9693 | 0.29316 | 0.18081 | 0.059317 | 0 | 0.059317 | 0.34058 | 0.18081 | 0 | 0 | 0.045902 | 0 | 0.045902 | 0.045902
Die Funktionsgleichung des zu betrachtenden Teils der JDL lautet: | [5 empty] | 3160 | 0.36073 | 0.18036 | 20.9177 | 0.29316 | 0.18036 | 0.058806 | 0 | 0.058806 | 0.34058 | 0.18036 | 0 | 0 | 0.045383 | 0 | 0.045383 | 0.045383
[6 empty] | 3170 | 0.36187 | 0.17992 | 20.8662 | 0.29316 | 0.17992 | 0.058296 | 0 | 0.058296 | 0.34058 | 0.17992 | 0 | 0 | 0.044866 | 0 | 0.044866 | 0.044866
| mit der Umkehrfunktion: |  |  |  |  | 3180 | 0.36301 | 0.17947 | 20.8148 | 0.29316 | 0.17947 | 0.057787 | 0 | 0.057787 | 0.34058 | 0.17947 | 0 | 0 | 0.04435 | 0 | 0.04435 | 0.04435
[6 empty] | 3190 | 0.36416 | 0.17903 | 20.7636 | 0.29316 | 0.17903 | 0.05728 | 0 | 0.05728 | 0.34058 | 0.17903 | 0 | 0 | 0.043836 | 0 | 0.043836 | 0.043836
und dem Integral: | [5 empty] | 3200 | 0.3653 | 0.17859 | 20.7125 | 0.29316 | 0.17859 | 0.056774 | 0 | 0.056774 | 0.34058 | 0.17859 | 0 | 0 | 0.043322 | 0 | 0.043322 | 0.043322
[6 empty] | 3210 | 0.36644 | 0.17815 | 20.6615 | 0.29316 | 0.17815 | 0.05627 | 0 | 0.05627 | 0.34058 | 0.17815 | 0 | 0 | 0.042811 | 0 | 0.042811 | 0.042811
[6 empty] | 3220 | 0.36758 | 0.17771 | 20.6107 | 0.29316 | 0.17771 | 0.055766 | 0 | 0.055766 | 0.34058 | 0.17771 | 0 | 0 | 0.0423 | 0 | 0.0423 | 0.0423
Es ergeben sich die Schnittpunkte t2*,S1 und t2*,S2: | [5 empty] | 3230 | 0.36872 | 0.17728 | 20.56 | 0.29316 | 0.17728 | 0.055264 | 0 | 0.055264 | 0.34058 | 0.17728 | 0 | 0 | 0.041791 | 0 | 0.041791 | 0.041791
[6 empty] | 3240 | 0.36986 | 0.17684 | 20.5094 | 0.29316 | 0.17684 | 0.054763 | 0 | 0.054763 | 0.34058 | 0.17684 | 0 | 0 | 0.041283 | 0 | 0.041283 | 0.041283
| und |  |  |  |  | 3250 | 0.371 | 0.1764 | 20.459 | 0.29316 | 0.1764 | 0.054264 | 0 | 0.054264 | 0.34058 | 0.1764 | 0 | 0 | 0.040776 | 0 | 0.040776 | 0.040776
[6 empty] | 3260 | 0.37215 | 0.17597 | 20.4086 | 0.29316 | 0.17597 | 0.053766 | 0 | 0.053766 | 0.34058 | 0.17597 | 0 | 0 | 0.040271 | 0 | 0.040271 | 0.040271
und die Gesamtfläche unter dem betrachteten JDL-Teil: | [5 empty] | 3270 | 0.37329 | 0.17554 | 20.3584 | 0.29316 | 0.17554 | 0.053269 | 0 | 0.053269 | 0.34058 | 0.17554 | 0 | 0 | 0.039767 | 0 | 0.039767 | 0.039767
[6 empty] | 3280 | 0.37443 | 0.17511 | 20.3084 | 0.29316 | 0.17511 | 0.052773 | 0 | 0.052773 | 0.34058 | 0.17511 | 0 | 0 | 0.039264 | 0 | 0.039264 | 0.039264
[6 empty] | 3290 | 0.37557 | 0.17468 | 20.2584 | 0.29316 | 0.17468 | 0.052279 | 0 | 0.052279 | 0.34058 | 0.17468 | 0 | 0 | 0.038763 | 0 | 0.038763 | 0.038763
[6 empty] | 3300 | 0.37671 | 0.17425 | 20.2086 | 0.29316 | 0.17425 | 0.051785 | 0 | 0.051785 | 0.34058 | 0.17425 | 0 | 0 | 0.038263 | 0 | 0.038263 | 0.038263
[6 empty] | 3310 | 0.37785 | 0.17382 | 20.1589 | 0.29316 | 0.17382 | 0.051293 | 0 | 0.051293 | 0.34058 | 0.17382 | 0 | 0 | 0.037764 | 0 | 0.037764 | 0.037764
Die Fläche bis zu einem Schnittpunkt t2*,Sn beträgt: | [5 empty] | 3320 | 0.379 | 0.17339 | 20.1094 | 0.29316 | 0.17339 | 0.050803 | 0 | 0.050803 | 0.34058 | 0.17339 | 0 | 0 | 0.037266 | 0 | 0.037266 | 0.037266
[6 empty] | 3330 | 0.38014 | 0.17296 | 20.0599 | 0.29316 | 0.17296 | 0.050313 | 0 | 0.050313 | 0.34058 | 0.17296 | 0 | 0 | 0.036769 | 0 | 0.036769 | 0.036769
[6 empty] | 3340 | 0.38128 | 0.17254 | 20.0106 | 0.29316 | 0.17254 | 0.049825 | 0 | 0.049825 | 0.34058 | 0.17254 | 0 | 0 | 0.036274 | 0 | 0.036274 | 0.036274
[6 empty] | 3350 | 0.38242 | 0.17211 | 19.9614 | 0.29316 | 0.17211 | 0.049338 | 0 | 0.049338 | 0.34058 | 0.17211 | 0 | 0 | 0.03578 | 0 | 0.03578 | 0.03578
[6 empty] | 3360 | 0.38356 | 0.17169 | 19.9124 | 0.29316 | 0.17169 | 0.048852 | 0 | 0.048852 | 0.34058 | 0.17169 | 0 | 0 | 0.035287 | 0 | 0.035287 | 0.035287
Die dem Eigenverbrauch des betrachteten BHKW entsprechende Fläche beträgt: | [5 empty] | 3370 | 0.3847 | 0.17127 | 19.8634 | 0.29316 | 0.17127 | 0.048367 | 0 | 0.048367 | 0.34058 | 0.17127 | 0 | 0 | 0.034796 | 0 | 0.034796 | 0.034796
[6 empty] | 3380 | 0.38584 | 0.17085 | 19.8146 | 0.29316 | 0.17085 | 0.047884 | 0 | 0.047884 | 0.34058 | 0.17085 | 0 | 0 | 0.034305 | 0 | 0.034305 | 0.034305
[6 empty] | 3390 | 0.38699 | 0.17043 | 19.7659 | 0.29316 | 0.17043 | 0.047401 | 0 | 0.047401 | 0.34058 | 0.17043 | 0 | 0 | 0.033816 | 0 | 0.033816 | 0.033816
[6 empty] | 3400 | 0.38813 | 0.17001 | 19.7173 | 0.29316 | 0.17001 | 0.04692 | 0 | 0.04692 | 0.34058 | 0.17001 | 0 | 0 | 0.033328 | 0 | 0.033328 | 0.033328
[6 empty] | 3410 | 0.38927 | 0.16959 | 19.6688 | 0.29316 | 0.16959 | 0.04644 | 0 | 0.04644 | 0.34058 | 0.16959 | 0 | 0 | 0.032841 | 0 | 0.032841 | 0.032841
[6 empty] | 3420 | 0.39041 | 0.16917 | 19.6204 | 0.29316 | 0.16917 | 0.045962 | 0 | 0.045962 | 0.34058 | 0.16917 | 0 | 0 | 0.032356 | 0 | 0.032356 | 0.032356
[6 empty] | 3430 | 0.39155 | 0.16876 | 19.5722 | 0.29316 | 0.16876 | 0.045484 | 0 | 0.045484 | 0.34058 | 0.16876 | 0 | 0 | 0.031871 | 0 | 0.031871 | 0.031871
[6 empty] | 3440 | 0.39269 | 0.16834 | 19.5241 | 0.29316 | 0.16834 | 0.045007 | 0 | 0.045007 | 0.34058 | 0.16834 | 0 | 0 | 0.031388 | 0 | 0.031388 | 0.031388
[6 empty] | 3450 | 0.39384 | 0.16793 | 19.4761 | 0.29316 | 0.16793 | 0.044532 | 0 | 0.044532 | 0.34058 | 0.16793 | 0 | 0 | 0.030906 | 0 | 0.030906 | 0.030906
[6 empty] | 3460 | 0.39498 | 0.16752 | 19.4282 | 0.29316 | 0.16752 | 0.044058 | 0 | 0.044058 | 0.34058 | 0.16752 | 0 | 0 | 0.030425 | 0 | 0.030425 | 0.030425
[6 empty] | 3470 | 0.39612 | 0.1671 | 19.3804 | 0.29316 | 0.1671 | 0.043585 | 0 | 0.043585 | 0.34058 | 0.1671 | 0 | 0 | 0.029945 | 0 | 0.029945 | 0.029945
Hieraus wird deutlich, dass die Integrale von p2*(t) und die Werte t2*,S1 und t2*,S2 nicht berechnet werden müssen, da sie durch die gezeigten Umformungen durch Integrale von p(t) und die Werte tS1 , tS2 und tE2 ausgedrückt werden können. | [5 empty] | 3480 | 0.39726 | 0.16669 | 19.3327 | 0.29316 | 0.16669 | 0.043113 | 0 | 0.043113 | 0.34058 | 0.16669 | 0 | 0 | 0.029466 | 0 | 0.029466 | 0.029466
[6 empty] | 3490 | 0.3984 | 0.16628 | 19.2852 | 0.29316 | 0.16628 | 0.042642 | 0 | 0.042642 | 0.34058 | 0.16628 | 0 | 0 | 0.028989 | 0 | 0.028989 | 0.028989
[6 empty] | 3500 | 0.39954 | 0.16587 | 19.2377 | 0.29316 | 0.16587 | 0.042172 | 0 | 0.042172 | 0.34058 | 0.16587 | 0 | 0 | 0.028512 | 0 | 0.028512 | 0.028512
[6 empty] | 3510 | 0.40068 | 0.16547 | 19.1904 | 0.29316 | 0.16547 | 0.041704 | 0 | 0.041704 | 0.34058 | 0.16547 | 0 | 0 | 0.028037 | 0 | 0.028037 | 0.028037
weitere Module | [5 empty] | 3520 | 0.40183 | 0.16506 | 19.1432 | 0.29316 | 0.16506 | 0.041236 | 0 | 0.041236 | 0.34058 | 0.16506 | 0 | 0 | 0.027563 | 0 | 0.027563 | 0.027563
[6 empty] | 3530 | 0.40297 | 0.16465 | 19.0961 | 0.29316 | 0.16465 | 0.04077 | 0 | 0.04077 | 0.34058 | 0.16465 | 0 | 0 | 0.02709 | 0 | 0.02709 | 0.02709
Zur Betrachtung eines weiteren n-ten Moduls wird entsprechend vorgegangen. | [5 empty] | 3540 | 0.40411 | 0.16425 | 19.0491 | 0.29316 | 0.16425 | 0.040305 | 0 | 0.040305 | 0.34058 | 0.16425 | 0 | 0 | 0.026618 | 0 | 0.026618 | 0.026618
Die JDL wird im Verhältnis tEn zu (1-tEn) aufgeteilt. | [5 empty] | 3550 | 0.40525 | 0.16384 | 19.0022 | 0.29316 | 0.16384 | 0.03984 | 0 | 0.03984 | 0.34058 | 0.16384 | 0 | 0 | 0.026147 | 0 | 0.026147 | 0.026147
[6 empty] | 3560 | 0.40639 | 0.16344 | 18.9554 | 0.29316 | 0.16344 | 0.039377 | 0 | 0.039377 | 0.34058 | 0.16344 | 0 | 0 | 0.025678 | 0 | 0.025678 | 0.025678
Anstelle der Schnittpunkte t2*,S1 und t2*,S2 werden die Schnittpunkte tn*,S(n-1) und tn*,Sn durch tS(n-1), tSn und tEn ausgedrückt. | [5 empty] | 3570 | 0.40753 | 0.16304 | 18.9088 | 0.29316 | 0.16304 | 0.038915 | 0 | 0.038915 | 0.34058 | 0.16304 | 0 | 0 | 0.025209 | 0 | 0.025209 | 0.025209
[6 empty] | 3580 | 0.40868 | 0.16264 | 18.8622 | 0.29316 | 0.16264 | 0.038454 | 0 | 0.038454 | 0.34058 | 0.16264 | 0 | 0 | 0.024741 | 0 | 0.024741 | 0.024741
[6 empty] | 3590 | 0.40982 | 0.16224 | 18.8158 | 0.29316 | 0.16224 | 0.037994 | 0 | 0.037994 | 0.34058 | 0.16224 | 0 | 0 | 0.024275 | 0 | 0.024275 | 0.024275
[6 empty] | 3600 | 0.41096 | 0.16184 | 18.7694 | 0.29316 | 0.16184 | 0.037536 | 0 | 0.037536 | 0.34058 | 0.16184 | 0 | 0 | 0.02381 | 0 | 0.02381 | 0.02381
[6 empty] | 3610 | 0.4121 | 0.16144 | 18.7232 | 0.29316 | 0.16144 | 0.037078 | 0 | 0.037078 | 0.29316 | 0.16144 | 0 | 0 | 0 | 0.66541 | 0 | 0
[6 empty] | 3620 | 0.41324 | 0.16104 | 18.677 | 0.29316 | 0.16104 | 0.036621 | 0 | 0.036621 | 0.29316 | 0.16104 | 0 | 0 | 0 | 0.6232 | 0 | 0
[6 empty] | 3630 | 0.41438 | 0.16064 | 18.631 | 0.29316 | 0.16064 | 0.036165 | 0 | 0.036165 | 0.29316 | 0.16064 | 0 | 0 | 0 | 0.59607 | 0 | 0
[6 empty] | 3640 | 0.41553 | 0.16025 | 18.5851 | 0.29316 | 0.16025 | 0.035711 | 0 | 0.035711 | 0.29316 | 0.16025 | 0 | 0 | 0 | 0.57565 | 0 | 0
[6 empty] | 3650 | 0.41667 | 0.15985 | 18.5393 | 0.29316 | 0.15985 | 0.035257 | 0 | 0.035257 | 0.29316 | 0.15985 | 0 | 0 | 0 | 0.55911 | 0 | 0
[6 empty] | 3660 | 0.41781 | 0.15946 | 18.4936 | 0.29316 | 0.15946 | 0.034804 | 0 | 0.034804 | 0.29316 | 0.15946 | 0 | 0 | 0 | 0.54511 | 0 | 0
[6 empty] | 3670 | 0.41895 | 0.15907 | 18.448 | 0.29316 | 0.15907 | 0.034353 | 0 | 0.034353 | 0.29316 | 0.15907 | 0 | 0 | 0 | 0.53293 | 0 | 0
[6 empty] | 3680 | 0.42009 | 0.15867 | 18.4025 | 0.29316 | 0.15867 | 0.033902 | 0 | 0.033902 | 0.29316 | 0.15867 | 0 | 0 | 0 | 0.52211 | 0 | 0
[6 empty] | 3690 | 0.42123 | 0.15828 | 18.3571 | 0.29316 | 0.15828 | 0.033453 | 0 | 0.033453 | 0.29316 | 0.15828 | 0 | 0 | 0 | 0.51237 | 0 | 0
[6 empty] | 3700 | 0.42237 | 0.15789 | 18.3118 | 0.29316 | 0.15789 | 0.033004 | 0 | 0.033004 | 0.29316 | 0.15789 | 0 | 0 | 0 | 0.50348 | 0 | 0
[6 empty] | 3710 | 0.42352 | 0.1575 | 18.2666 | 0.29316 | 0.1575 | 0.032557 | 0 | 0.032557 | 0.29316 | 0.1575 | 0 | 0 | 0 | 0.4953 | 0 | 0
[6 empty] | 3720 | 0.42466 | 0.15711 | 18.2215 | 0.29316 | 0.15711 | 0.03211 | 0 | 0.03211 | 0.29316 | 0.15711 | 0 | 0 | 0 | 0.48772 | 0 | 0
[6 empty] | 3730 | 0.4258 | 0.15672 | 18.1765 | 0.29316 | 0.15672 | 0.031665 | 0 | 0.031665 | 0.29316 | 0.15672 | 0 | 0 | 0 | 0.48064 | 0 | 0
[6 empty] | 3740 | 0.42694 | 0.15634 | 18.1316 | 0.29316 | 0.15634 | 0.03122 | 0 | 0.03122 | 0.29316 | 0.15634 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0
[6 empty] | 3750 | 0.42808 | 0.15595 | 18.0868 | 0.29316 | 0.15595 | 0.030777 | 0 | 0.030777 | 0.29316 | 0.15595 | 0 | 0 | 0 | 0.46774 | 0 | 0
[6 empty] | 3760 | 0.42922 | 0.15557 | 18.0421 | 0.29316 | 0.15557 | 0.030334 | 0 | 0.030334 | 0.29316 | 0.15557 | 0 | 0 | 0 | 0.46182 | 0 | 0
[6 empty] | 3770 | 0.43037 | 0.15518 | 17.9975 | 0.29316 | 0.15518 | 0.029892 | 0 | 0.029892 | 0.29316 | 0.15518 | 0 | 0 | 0 | 0.4562 | 0 | 0
[6 empty] | 3780 | 0.43151 | 0.1548 | 17.953 | 0.29316 | 0.1548 | 0.029452 | 0 | 0.029452 | 0.29316 | 0.1548 | 0 | 0 | 0 | 0.45084 | 0 | 0
[6 empty] | 3790 | 0.43265 | 0.15441 | 17.9085 | 0.29316 | 0.15441 | 0.029012 | 0 | 0.029012 | 0.29316 | 0.15441 | 0 | 0 | 0 | 0.44573 | 0 | 0
[6 empty] | 3800 | 0.43379 | 0.15403 | 17.8642 | 0.29316 | 0.15403 | 0.028573 | 0 | 0.028573 | 0.29316 | 0.15403 | 0 | 0 | 0 | 0.44083 | 0 | 0
[6 empty] | 3810 | 0.43493 | 0.15365 | 17.82 | 0.29316 | 0.15365 | 0.028136 | 0 | 0.028136 | 0.29316 | 0.15365 | 0 | 0 | 0 | 0.43614 | 0 | 0
[6 empty] | 3820 | 0.43607 | 0.15327 | 17.7759 | 0.29316 | 0.15327 | 0.027699 | 0 | 0.027699 | 0.29316 | 0.15327 | 0 | 0 | 0 | 0.43162 | 0 | 0
[6 empty] | 3830 | 0.43721 | 0.15289 | 17.7319 | 0.29316 | 0.15289 | 0.027263 | 0 | 0.027263 | 0.29316 | 0.15289 | 0 | 0 | 0 | 0.42727 | 0 | 0
[6 empty] | 3840 | 0.43836 | 0.15251 | 17.688 | 0.29316 | 0.15251 | 0.026828 | 0 | 0.026828 | 0.29316 | 0.15251 | 0 | 0 | 0 | 0.42308 | 0 | 0
[6 empty] | 3850 | 0.4395 | 0.15213 | 17.6441 | 0.29316 | 0.15213 | 0.026394 | 0 | 0.026394 | 0.29316 | 0.15213 | 0 | 0 | 0 | 0.41903 | 0 | 0
[6 empty] | 3860 | 0.44064 | 0.15176 | 17.6004 | 0.29316 | 0.15176 | 0.025961 | 0 | 0.025961 | 0.29316 | 0.15176 | 0 | 0 | 0 | 0.41511 | 0 | 0
[6 empty] | 3870 | 0.44178 | 0.15138 | 17.5567 | 0.29316 | 0.15138 | 0.025529 | 0 | 0.025529 | 0.29316 | 0.15138 | 0 | 0 | 0 | 0.41131 | 0 | 0
[6 empty] | 3880 | 0.44292 | 0.15101 | 17.5132 | 0.29316 | 0.15101 | 0.025098 | 0 | 0.025098 | 0.29316 | 0.15101 | 0 | 0 | 0 | 0.40763 | 0 | 0
[6 empty] | 3890 | 0.44406 | 0.15063 | 17.4697 | 0.29316 | 0.15063 | 0.024667 | 0 | 0.024667 | 0.29316 | 0.15063 | 0 | 0 | 0 | 0.40406 | 0 | 0
[6 empty] | 3900 | 0.44521 | 0.15026 | 17.4264 | 0.29316 | 0.15026 | 0.024238 | 0 | 0.024238 | 0.29316 | 0.15026 | 0 | 0 | 0 | 0.40058 | 0 | 0
[6 empty] | 3910 | 0.44635 | 0.14988 | 17.3831 | 0.29316 | 0.14988 | 0.02381 | 0 | 0.02381 | 0.29316 | 0.14988 | 0 | 0 | 0 | 0.3972 | 0 | 0
[6 empty] | 3920 | 0.44749 | 0.14951 | 17.3399 | 0 | 0 | 0 | 0.66184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39391 | 0 | 0
[6 empty] | 3930 | 0.44863 | 0.14914 | 17.2968 | 0 | 0 | 0 | 0.61917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39071 | 0 | 0
[6 empty] | 3940 | 0.44977 | 0.14877 | 17.2538 | 0 | 0 | 0 | 0.59176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38758 | 0 | 0
[6 empty] | 3950 | 0.45091 | 0.1484 | 17.2109 | 0 | 0 | 0 | 0.57112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38453 | 0 | 0
[6 empty] | 3960 | 0.45205 | 0.14803 | 17.1681 | 0 | 0 | 0 | 0.5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38155 | 0 | 0
[6 empty] | 3970 | 0.4532 | 0.14766 | 17.1254 | 0 | 0 | 0 | 0.54025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37864 | 0 | 0
[6 empty] | 3980 | 0.45434 | 0.14729 | 17.0827 | 0 | 0 | 0 | 0.52794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37579 | 0 | 0
[6 empty] | 3990 | 0.45548 | 0.14693 | 17.0402 | 0 | 0 | 0 | 0.51701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37301 | 0 | 0
[6 empty] | 4000 | 0.45662 | 0.14656 | 16.9977 | 0 | 0 | 0 | 0.50716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37028 | 0 | 0
[6 empty] | 4010 | 0.45776 | 0.1462 | 16.9553 | 0 | 0 | 0 | 0.49818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36761 | 0 | 0
[6 empty] | 4020 | 0.4589 | 0.14583 | 16.913 | 0 | 0 | 0 | 0.48991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36499 | 0 | 0
[6 empty] | 4030 | 0.46005 | 0.14547 | 16.8708 | 0 | 0 | 0 | 0.48225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36242 | 0 | 0
[6 empty] | 4040 | 0.46119 | 0.1451 | 16.8287 | 0 | 0 | 0 | 0.47509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35991 | 0 | 0
[6 empty] | 4050 | 0.46233 | 0.14474 | 16.7867 | 0 | 0 | 0 | 0.46838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35744 | 0 | 0
[6 empty] | 4060 | 0.46347 | 0.14438 | 16.7448 | 0 | 0 | 0 | 0.46206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35501 | 0 | 0
[6 empty] | 4070 | 0.46461 | 0.14402 | 16.7029 | 0 | 0 | 0 | 0.45607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35263 | 0 | 0
[6 empty] | 4080 | 0.46575 | 0.14366 | 16.6611 | 0 | 0 | 0 | 0.45039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35029 | 0 | 0
[6 empty] | 4090 | 0.46689 | 0.1433 | 16.6194 | 0 | 0 | 0 | 0.44498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34799 | 0 | 0
[6 empty] | 4100 | 0.46804 | 0.14294 | 16.5778 | 0 | 0 | 0 | 0.43981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34572 | 0 | 0
[6 empty] | 4110 | 0.46918 | 0.14258 | 16.5363 | 0 | 0 | 0 | 0.43486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3435 | 0 | 0
[6 empty] | 4120 | 0.47032 | 0.14222 | 16.4949 | 0 | 0 | 0 | 0.43011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34131 | 0 | 0
[6 empty] | 4130 | 0.47146 | 0.14187 | 16.4535 | 0 | 0 | 0 | 0.42555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33916 | 0 | 0
[6 empty] | 4140 | 0.4726 | 0.14151 | 16.4123 | 0 | 0 | 0 | 0.42116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33703 | 0 | 0
[6 empty] | 4150 | 0.47374 | 0.14116 | 16.3711 | 0 | 0 | 0 | 0.41692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33495 | 0 | 0
[6 empty] | 4160 | 0.47489 | 0.1408 | 16.33 | 0 | 0 | 0 | 0.41282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33289 | 0 | 0
[6 empty] | 4170 | 0.47603 | 0.14045 | 16.289 | 0 | 0 | 0 | 0.40886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33086 | 0 | 0
[6 empty] | 4180 | 0.47717 | 0.1401 | 16.248 | 0 | 0 | 0 | 0.40503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32886 | 0 | 0
[6 empty] | 4190 | 0.47831 | 0.13974 | 16.2071 | 0 | 0 | 0 | 0.4013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32689 | 0 | 0
[6 empty] | 4200 | 0.47945 | 0.13939 | 16.1664 | 0 | 0 | 0 | 0.39769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32495 | 0 | 0
[6 empty] | 4210 | 0.48059 | 0.13904 | 16.1257 | 0 | 0 | 0 | 0.39418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32304 | 0 | 0
[6 empty] | 4220 | 0.48174 | 0.13869 | 16.0851 | 0 | 0 | 0 | 0.39077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32115 | 0 | 0
[6 empty] | 4230 | 0.48288 | 0.13834 | 16.0445 | 0 | 0 | 0 | 0.38744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31928 | 0 | 0
[6 empty] | 4240 | 0.48402 | 0.13799 | 16.0041 | 0 | 0 | 0 | 0.3842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31744 | 0 | 0
[6 empty] | 4250 | 0.48516 | 0.13764 | 15.9637 | 0 | 0 | 0 | 0.38104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31563 | 0 | 0
[6 empty] | 4260 | 0.4863 | 0.1373 | 15.9234 | 0 | 0 | 0 | 0.37796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31383 | 0 | 0
[6 empty] | 4270 | 0.48744 | 0.13695 | 15.8831 | 0 | 0 | 0 | 0.37495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31206 | 0 | 0
[6 empty] | 4280 | 0.48858 | 0.1366 | 15.843 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31031 | 0 | 0
[6 empty] | 4290 | 0.48973 | 0.13626 | 15.8029 | 0 | 0 | 0 | 0.36913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30858 | 0 | 0
[6 empty] | 4300 | 0.49087 | 0.13591 | 15.7629 | 0 | 0 | 0 | 0.36631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30688 | 0 | 0
[6 empty] | 4310 | 0.49201 | 0.13557 | 15.723 | 0 | 0 | 0 | 0.36356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30519 | 0 | 0
[6 empty] | 4320 | 0.49315 | 0.13523 | 15.6832 | 0 | 0 | 0 | 0.36086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30352 | 0 | 0
[6 empty] | 4330 | 0.49429 | 0.13488 | 15.6434 | 0 | 0 | 0 | 0.35821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30187 | 0 | 0
[6 empty] | 4340 | 0.49543 | 0.13454 | 15.6037 | 0 | 0 | 0 | 0.35562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30024 | 0 | 0
[6 empty] | 4350 | 0.49658 | 0.1342 | 15.5641 | 0 | 0 | 0 | 0.35307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29863 | 0 | 0
[6 empty] | 4360 | 0.49772 | 0.13386 | 15.5246 | 0 | 0 | 0 | 0.35057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29703 | 0 | 0
[6 empty] | 4370 | 0.49886 | 0.13352 | 15.4851 | 0 | 0 | 0 | 0.34812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29546 | 0 | 0
[6 empty] | 4380 | 0.5 | 0.13318 | 15.4458 | 0 | 0 | 0 | 0.34571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2939 | 0 | 0
[6 empty] | 4390 | 0.50114 | 0.13284 | 15.4064 | 0 | 0 | 0 | 0.34335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29235 | 0 | 0
[6 empty] | 4400 | 0.50228 | 0.1325 | 15.3672 | 0 | 0 | 0 | 0.34102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29083 | 0 | 0
[6 empty] | 4410 | 0.50342 | 0.13216 | 15.328 | 0 | 0 | 0 | 0.33874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28931 | 0 | 0
[6 empty] | 4420 | 0.50457 | 0.13183 | 15.289 | 0 | 0 | 0 | 0.33649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28782 | 0 | 0
[6 empty] | 4430 | 0.50571 | 0.13149 | 15.2499 | 0 | 0 | 0 | 0.33428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28634 | 0 | 0
[6 empty] | 4440 | 0.50685 | 0.13115 | 15.211 | 0 | 0 | 0 | 0.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28487 | 0 | 0
[6 empty] | 4450 | 0.50799 | 0.13082 | 15.1721 | 0 | 0 | 0 | 0.32996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28342 | 0 | 0
[6 empty] | 4460 | 0.50913 | 0.13049 | 15.1333 | 0 | 0 | 0 | 0.32784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28198 | 0 | 0
[6 empty] | 4470 | 0.51027 | 0.13015 | 15.0946 | 0 | 0 | 0 | 0.32577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28055 | 0 | 0
[6 empty] | 4480 | 0.51142 | 0.12982 | 15.056 | 0 | 0 | 0 | 0.32372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27914 | 0 | 0
[6 empty] | 4490 | 0.51256 | 0.12949 | 15.0174 | 0 | 0 | 0 | 0.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27775 | 0 | 0
[6 empty] | 4500 | 0.5137 | 0.12915 | 14.9789 | 0 | 0 | 0 | 0.31971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27636 | 0 | 0
[6 empty] | 4510 | 0.51484 | 0.12882 | 14.9404 | 0 | 0 | 0 | 0.31774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27499 | 0 | 0
[6 empty] | 4520 | 0.51598 | 0.12849 | 14.9021 | 0 | 0 | 0 | 0.31581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27363 | 0 | 0
[6 empty] | 4530 | 0.51712 | 0.12816 | 14.8638 | 0 | 0 | 0 | 0.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27228 | 0 | 0
[6 empty] | 4540 | 0.51826 | 0.12783 | 14.8255 | 0 | 0 | 0 | 0.31201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27095 | 0 | 0
[6 empty] | 4550 | 0.51941 | 0.1275 | 14.7874 | 0 | 0 | 0 | 0.31015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26962 | 0 | 0
[6 empty] | 4560 | 0.52055 | 0.12717 | 14.7493 | 0 | 0 | 0 | 0.30832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26831 | 0 | 0
[6 empty] | 4570 | 0.52169 | 0.12685 | 14.7113 | 0 | 0 | 0 | 0.3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26701 | 0 | 0
[6 empty] | 4580 | 0.52283 | 0.12652 | 14.6733 | 0 | 0 | 0 | 0.30471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26572 | 0 | 0
[6 empty] | 4590 | 0.52397 | 0.12619 | 14.6354 | 0 | 0 | 0 | 0.30295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26444 | 0 | 0
[6 empty] | 4600 | 0.52511 | 0.12587 | 14.5976 | 0 | 0 | 0 | 0.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26317 | 0 | 0
[6 empty] | 4610 | 0.52626 | 0.12554 | 14.5599 | 0 | 0 | 0 | 0.29947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26191 | 0 | 0
[6 empty] | 4620 | 0.5274 | 0.12522 | 14.5222 | 0 | 0 | 0 | 0.29777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26067 | 0 | 0
[6 empty] | 4630 | 0.52854 | 0.12489 | 14.4846 | 0 | 0 | 0 | 0.29608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25943 | 0 | 0
[6 empty] | 4640 | 0.52968 | 0.12457 | 14.447 | 0 | 0 | 0 | 0.29442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2582 | 0 | 0
[6 empty] | 4650 | 0.53082 | 0.12424 | 14.4095 | 0 | 0 | 0 | 0.29277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25698 | 0 | 0
[6 empty] | 4660 | 0.53196 | 0.12392 | 14.3721 | 0 | 0 | 0 | 0.29114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25578 | 0 | 0
[6 empty] | 4670 | 0.53311 | 0.1236 | 14.3348 | 0 | 0 | 0 | 0.28953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25458 | 0 | 0
[6 empty] | 4680 | 0.53425 | 0.12328 | 14.2975 | 0 | 0 | 0 | 0.28793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25339 | 0 | 0
[6 empty] | 4690 | 0.53539 | 0.12296 | 14.2603 | 0 | 0 | 0 | 0.28636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25221 | 0 | 0
[6 empty] | 4700 | 0.53653 | 0.12264 | 14.2231 | 0 | 0 | 0 | 0.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25103 | 0 | 0
[6 empty] | 4710 | 0.53767 | 0.12232 | 14.1861 | 0 | 0 | 0 | 0.28325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24987 | 0 | 0
[6 empty] | 4720 | 0.53881 | 0.122 | 14.149 | 0 | 0 | 0 | 0.28173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24872 | 0 | 0
[6 empty] | 4730 | 0.53995 | 0.12168 | 14.1121 | 0 | 0 | 0 | 0.28021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24757 | 0 | 0
[6 empty] | 4740 | 0.5411 | 0.12136 | 14.0752 | 0 | 0 | 0 | 0.27872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24643 | 0 | 0
[6 empty] | 4750 | 0.54224 | 0.12104 | 14.0384 | 0 | 0 | 0 | 0.27723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24531 | 0 | 0
[6 empty] | 4760 | 0.54338 | 0.12073 | 14.0016 | 0 | 0 | 0 | 0.27577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24418 | 0 | 0
[6 empty] | 4770 | 0.54452 | 0.12041 | 13.9649 | 0 | 0 | 0 | 0.27431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24307 | 0 | 0
[6 empty] | 4780 | 0.54566 | 0.12009 | 13.9283 | 0 | 0 | 0 | 0.27287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24197 | 0 | 0
[6 empty] | 4790 | 0.5468 | 0.11978 | 13.8917 | 0 | 0 | 0 | 0.27145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24087 | 0 | 0
[6 empty] | 4800 | 0.54795 | 0.11946 | 13.8552 | 0 | 0 | 0 | 0.27003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23978 | 0 | 0
[6 empty] | 4810 | 0.54909 | 0.11915 | 13.8188 | 0 | 0 | 0 | 0.26863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2387 | 0 | 0
[6 empty] | 4820 | 0.55023 | 0.11884 | 13.7824 | 0 | 0 | 0 | 0.26725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23762 | 0 | 0
[6 empty] | 4830 | 0.55137 | 0.11852 | 13.7461 | 0 | 0 | 0 | 0.26587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23655 | 0 | 0
[6 empty] | 4840 | 0.55251 | 0.11821 | 13.7098 | 0 | 0 | 0 | 0.26451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23549 | 0 | 0
[6 empty] | 4850 | 0.55365 | 0.1179 | 13.6737 | 0 | 0 | 0 | 0.26316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23444 | 0 | 0
[6 empty] | 4860 | 0.55479 | 0.11759 | 13.6375 | 0 | 0 | 0 | 0.26182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23339 | 0 | 0
[6 empty] | 4870 | 0.55594 | 0.11728 | 13.6015 | 0 | 0 | 0 | 0.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23235 | 0 | 0
[6 empty] | 4880 | 0.55708 | 0.11697 | 13.5655 | 0 | 0 | 0 | 0.25918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23132 | 0 | 0
[6 empty] | 4890 | 0.55822 | 0.11666 | 13.5295 | 0 | 0 | 0 | 0.25788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2303 | 0 | 0
[6 empty] | 4900 | 0.55936 | 0.11635 | 13.4936 | 0 | 0 | 0 | 0.25659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22928 | 0 | 0
[6 empty] | 4910 | 0.5605 | 0.11604 | 13.4578 | 0 | 0 | 0 | 0.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22826 | 0 | 0
[6 empty] | 4920 | 0.56164 | 0.11573 | 13.422 | 0 | 0 | 0 | 0.25403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22726 | 0 | 0
[6 empty] | 4930 | 0.56279 | 0.11542 | 13.3863 | 0 | 0 | 0 | 0.25277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22626 | 0 | 0
[6 empty] | 4940 | 0.56393 | 0.11511 | 13.3507 | 0 | 0 | 0 | 0.25152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22526 | 0 | 0
[6 empty] | 4950 | 0.56507 | 0.11481 | 13.3151 | 0 | 0 | 0 | 0.25028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22427 | 0 | 0
[6 empty] | 4960 | 0.56621 | 0.1145 | 13.2796 | 0 | 0 | 0 | 0.24905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22329 | 0 | 0
[6 empty] | 4970 | 0.56735 | 0.1142 | 13.2441 | 0 | 0 | 0 | 0.24783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22231 | 0 | 0
[6 empty] | 4980 | 0.56849 | 0.11389 | 13.2087 | 0 | 0 | 0 | 0.24662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22134 | 0 | 0
[6 empty] | 4990 | 0.56963 | 0.11359 | 13.1734 | 0 | 0 | 0 | 0.24541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22038 | 0 | 0
[6 empty] | 5000 | 0.57078 | 0.11328 | 13.1381 | 0 | 0 | 0 | 0.24422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21942 | 0 | 0
[6 empty] | 5010 | 0.57192 | 0.11298 | 13.1028 | 0 | 0 | 0 | 0.24304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21847 | 0 | 0
[6 empty] | 5020 | 0.57306 | 0.11267 | 13.0677 | 0 | 0 | 0 | 0.24186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21752 | 0 | 0
[6 empty] | 5030 | 0.5742 | 0.11237 | 13.0326 | 0 | 0 | 0 | 0.2407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21658 | 0 | 0
[6 empty] | 5040 | 0.57534 | 0.11207 | 12.9975 | 0 | 0 | 0 | 0.23954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21564 | 0 | 0
[6 empty] | 5050 | 0.57648 | 0.11177 | 12.9625 | 0 | 0 | 0 | 0.23839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21471 | 0 | 0
[6 empty] | 5060 | 0.57763 | 0.11147 | 12.9276 | 0 | 0 | 0 | 0.23725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21379 | 0 | 0
[6 empty] | 5070 | 0.57877 | 0.11117 | 12.8927 | 0 | 0 | 0 | 0.23611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21287 | 0 | 0
[6 empty] | 5080 | 0.57991 | 0.11087 | 12.8578 | 0 | 0 | 0 | 0.23499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21195 | 0 | 0
[6 empty] | 5090 | 0.58105 | 0.11057 | 12.8231 | 0 | 0 | 0 | 0.23387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21104 | 0 | 0
[6 empty] | 5100 | 0.58219 | 0.11027 | 12.7884 | 0 | 0 | 0 | 0.23276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21013 | 0 | 0
[6 empty] | 5110 | 0.58333 | 0.10997 | 12.7537 | 0 | 0 | 0 | 0.23166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20923 | 0 | 0
[6 empty] | 5120 | 0.58447 | 0.10967 | 12.7191 | 0 | 0 | 0 | 0.23057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20834 | 0 | 0
[6 empty] | 5130 | 0.58562 | 0.10937 | 12.6846 | 0 | 0 | 0 | 0.22948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20745 | 0 | 0
[6 empty] | 5140 | 0.58676 | 0.10907 | 12.6501 | 0 | 0 | 0 | 0.2284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20656 | 0 | 0
[6 empty] | 5150 | 0.5879 | 0.10878 | 12.6156 | 0 | 0 | 0 | 0.22733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20568 | 0 | 0
[6 empty] | 5160 | 0.58904 | 0.10848 | 12.5813 | 0 | 0 | 0 | 0.22627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20481 | 0 | 0
[6 empty] | 5170 | 0.59018 | 0.10818 | 12.5469 | 0 | 0 | 0 | 0.22521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20393 | 0 | 0
[6 empty] | 5180 | 0.59132 | 0.10789 | 12.5127 | 0 | 0 | 0 | 0.22416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20307 | 0 | 0
[6 empty] | 5190 | 0.59247 | 0.10759 | 12.4785 | 0 | 0 | 0 | 0.22311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20221 | 0 | 0
[6 empty] | 5200 | 0.59361 | 0.1073 | 12.4443 | 0 | 0 | 0 | 0.22208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20135 | 0 | 0
[6 empty] | 5210 | 0.59475 | 0.10701 | 12.4102 | 0 | 0 | 0 | 0.22105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20049 | 0 | 0
[6 empty] | 5220 | 0.59589 | 0.10671 | 12.3761 | 0 | 0 | 0 | 0.22002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19964 | 0 | 0
[6 empty] | 5230 | 0.59703 | 0.10642 | 12.3421 | 0 | 0 | 0 | 0.219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1988 | 0 | 0
[6 empty] | 5240 | 0.59817 | 0.10613 | 12.3082 | 0 | 0 | 0 | 0.21799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19796 | 0 | 0
[6 empty] | 5250 | 0.59932 | 0.10583 | 12.2743 | 0 | 0 | 0 | 0.21699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19712 | 0 | 0
[6 empty] | 5260 | 0.60046 | 0.10554 | 12.2405 | 0 | 0 | 0 | 0.21599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19629 | 0 | 0
[6 empty] | 5270 | 0.6016 | 0.10525 | 12.2067 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19546 | 0 | 0
[6 empty] | 5280 | 0.60274 | 0.10496 | 12.173 | 0 | 0 | 0 | 0.21401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19464 | 0 | 0
[6 empty] | 5290 | 0.60388 | 0.10467 | 12.1393 | 0 | 0 | 0 | 0.21303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19382 | 0 | 0
[6 empty] | 5300 | 0.60502 | 0.10438 | 12.1057 | 0 | 0 | 0 | 0.21206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 | 0 | 0
[6 empty] | 5310 | 0.60616 | 0.10409 | 12.0721 | 0 | 0 | 0 | 0.21109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19219 | 0 | 0
[6 empty] | 5320 | 0.60731 | 0.1038 | 12.0386 | 0 | 0 | 0 | 0.21012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19138 | 0 | 0
[6 empty] | 5330 | 0.60845 | 0.10351 | 12.0051 | 0 | 0 | 0 | 0.20917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19058 | 0 | 0
[6 empty] | 5340 | 0.60959 | 0.10322 | 11.9717 | 0 | 0 | 0 | 0.20821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18978 | 0 | 0
[6 empty] | 5350 | 0.61073 | 0.10294 | 11.9383 | 0 | 0 | 0 | 0.20727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18898 | 0 | 0
[6 empty] | 5360 | 0.61187 | 0.10265 | 11.905 | 0 | 0 | 0 | 0.20633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18819 | 0 | 0
[6 empty] | 5370 | 0.61301 | 0.10236 | 11.8718 | 0 | 0 | 0 | 0.20539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1874 | 0 | 0
[6 empty] | 5380 | 0.61416 | 0.10208 | 11.8386 | 0 | 0 | 0 | 0.20446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18662 | 0 | 0
[6 empty] | 5390 | 0.6153 | 0.10179 | 11.8054 | 0 | 0 | 0 | 0.20354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18584 | 0 | 0
[6 empty] | 5400 | 0.61644 | 0.10151 | 11.7723 | 0 | 0 | 0 | 0.20262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18506 | 0 | 0
[6 empty] | 5410 | 0.61758 | 0.10122 | 11.7392 | 0 | 0 | 0 | 0.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18428 | 0 | 0
[6 empty] | 5420 | 0.61872 | 0.10094 | 11.7062 | 0 | 0 | 0 | 0.20079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18351 | 0 | 0
[6 empty] | 5430 | 0.61986 | 0.10065 | 11.6733 | 0 | 0 | 0 | 0.19989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18274 | 0 | 0
[6 empty] | 5440 | 0.621 | 0.10037 | 11.6404 | 0 | 0 | 0 | 0.19899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18198 | 0 | 0
[6 empty] | 5450 | 0.62215 | 0.10008 | 11.6075 | 0 | 0 | 0 | 0.19809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18122 | 0 | 0
[6 empty] | 5460 | 0.62329 | 0.099801 | 11.5747 | 0 | 0 | 0 | 0.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18046 | 0 | 0
[6 empty] | 5470 | 0.62443 | 0.099519 | 11.542 | 0 | 0 | 0 | 0.19631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17971 | 0 | 0
[6 empty] | 5480 | 0.62557 | 0.099237 | 11.5093 | 0 | 0 | 0 | 0.19543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17896 | 0 | 0
[6 empty] | 5490 | 0.62671 | 0.098955 | 11.4766 | 0 | 0 | 0 | 0.19456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17821 | 0 | 0
[6 empty] | 5500 | 0.62785 | 0.098674 | 11.444 | 0 | 0 | 0 | 0.19369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17747 | 0 | 0
[6 empty] | 5510 | 0.629 | 0.098394 | 11.4114 | 0 | 0 | 0 | 0.19282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17673 | 0 | 0
[6 empty] | 5520 | 0.63014 | 0.098113 | 11.3789 | 0 | 0 | 0 | 0.19196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17599 | 0 | 0
[6 empty] | 5530 | 0.63128 | 0.097833 | 11.3465 | 0 | 0 | 0 | 0.1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17526 | 0 | 0
[6 empty] | 5540 | 0.63242 | 0.097554 | 11.3141 | 0 | 0 | 0 | 0.19024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17453 | 0 | 0
[6 empty] | 5550 | 0.63356 | 0.097275 | 11.2817 | 0 | 0 | 0 | 0.1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1738 | 0 | 0
[6 empty] | 5560 | 0.6347 | 0.096996 | 11.2494 | 0 | 0 | 0 | 0.18855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17307 | 0 | 0
[6 empty] | 5570 | 0.63584 | 0.096718 | 11.2171 | 0 | 0 | 0 | 0.18771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17235 | 0 | 0
[6 empty] | 5580 | 0.63699 | 0.09644 | 11.1849 | 0 | 0 | 0 | 0.18687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17163 | 0 | 0
[6 empty] | 5590 | 0.63813 | 0.096163 | 11.1527 | 0 | 0 | 0 | 0.18604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17092 | 0 | 0
[6 empty] | 5600 | 0.63927 | 0.095886 | 11.1206 | 0 | 0 | 0 | 0.18521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 | 0 | 0
[6 empty] | 5610 | 0.64041 | 0.095609 | 11.0885 | 0 | 0 | 0 | 0.18439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16949 | 0 | 0
[6 empty] | 5620 | 0.64155 | 0.095333 | 11.0565 | 0 | 0 | 0 | 0.18357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16879 | 0 | 0
[6 empty] | 5630 | 0.64269 | 0.095057 | 11.0245 | 0 | 0 | 0 | 0.18275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16808 | 0 | 0
[6 empty] | 5640 | 0.64384 | 0.094782 | 10.9926 | 0 | 0 | 0 | 0.18194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16738 | 0 | 0
[6 empty] | 5650 | 0.64498 | 0.094507 | 10.9607 | 0 | 0 | 0 | 0.18113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16668 | 0 | 0
[6 empty] | 5660 | 0.64612 | 0.094233 | 10.9289 | 0 | 0 | 0 | 0.18032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16599 | 0 | 0
[6 empty] | 5670 | 0.64726 | 0.093958 | 10.8971 | 0 | 0 | 0 | 0.17952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1653 | 0 | 0
[6 empty] | 5680 | 0.6484 | 0.093685 | 10.8653 | 0 | 0 | 0 | 0.17873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16461 | 0 | 0
[6 empty] | 5690 | 0.64954 | 0.093411 | 10.8336 | 0 | 0 | 0 | 0.17793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16392 | 0 | 0
[6 empty] | 5700 | 0.65068 | 0.093138 | 10.802 | 0 | 0 | 0 | 0.17714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16323 | 0 | 0
[6 empty] | 5710 | 0.65183 | 0.092866 | 10.7703 | 0 | 0 | 0 | 0.17636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16255 | 0 | 0
[6 empty] | 5720 | 0.65297 | 0.092594 | 10.7388 | 0 | 0 | 0 | 0.17557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16187 | 0 | 0
[6 empty] | 5730 | 0.65411 | 0.092322 | 10.7073 | 0 | 0 | 0 | 0.17479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1612 | 0 | 0
[6 empty] | 5740 | 0.65525 | 0.092051 | 10.6758 | 0 | 0 | 0 | 0.17402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16052 | 0 | 0
[6 empty] | 5750 | 0.65639 | 0.09178 | 10.6444 | 0 | 0 | 0 | 0.17325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15985 | 0 | 0
[6 empty] | 5760 | 0.65753 | 0.091509 | 10.613 | 0 | 0 | 0 | 0.17248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15918 | 0 | 0
[6 empty] | 5770 | 0.65868 | 0.091239 | 10.5817 | 0 | 0 | 0 | 0.17171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15852 | 0 | 0
[6 empty] | 5780 | 0.65982 | 0.090969 | 10.5504 | 0 | 0 | 0 | 0.17095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15785 | 0 | 0
[6 empty] | 5790 | 0.66096 | 0.0907 | 10.5191 | 0 | 0 | 0 | 0.17019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15719 | 0 | 0
[6 empty] | 5800 | 0.6621 | 0.090431 | 10.4879 | 0 | 0 | 0 | 0.16944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15653 | 0 | 0
[6 empty] | 5810 | 0.66324 | 0.090162 | 10.4568 | 0 | 0 | 0 | 0.16869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15588 | 0 | 0
[6 empty] | 5820 | 0.66438 | 0.089894 | 10.4256 | 0 | 0 | 0 | 0.16794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15523 | 0 | 0
[6 empty] | 5830 | 0.66553 | 0.089626 | 10.3946 | 0 | 0 | 0 | 0.16719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15457 | 0 | 0
[6 empty] | 5840 | 0.66667 | 0.089358 | 10.3636 | 0 | 0 | 0 | 0.16645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15393 | 0 | 0
[6 empty] | 5850 | 0.66781 | 0.089091 | 10.3326 | 0 | 0 | 0 | 0.16571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15328 | 0 | 0
[6 empty] | 5860 | 0.66895 | 0.088825 | 10.3016 | 0 | 0 | 0 | 0.16498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15264 | 0 | 0
[6 empty] | 5870 | 0.67009 | 0.088558 | 10.2707 | 0 | 0 | 0 | 0.16424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15199 | 0 | 0
[6 empty] | 5880 | 0.67123 | 0.088292 | 10.2399 | 0 | 0 | 0 | 0.16351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15135 | 0 | 0
[6 empty] | 5890 | 0.67237 | 0.088027 | 10.2091 | 0 | 0 | 0 | 0.16279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15072 | 0 | 0
[6 empty] | 5900 | 0.67352 | 0.087761 | 10.1783 | 0 | 0 | 0 | 0.16206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15008 | 0 | 0
[6 empty] | 5910 | 0.67466 | 0.087496 | 10.1476 | 0 | 0 | 0 | 0.16134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14945 | 0 | 0
[6 empty] | 5920 | 0.6758 | 0.087232 | 10.1169 | 0 | 0 | 0 | 0.16063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14882 | 0 | 0
[6 empty] | 5930 | 0.67694 | 0.086968 | 10.0863 | 0 | 0 | 0 | 0.15991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14819 | 0 | 0
[6 empty] | 5940 | 0.67808 | 0.086704 | 10.0557 | 0 | 0 | 0 | 0.1592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14757 | 0 | 0
[6 empty] | 5950 | 0.67922 | 0.086441 | 10.0252 | 0 | 0 | 0 | 0.15849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14694 | 0 | 0
[6 empty] | 5960 | 0.68037 | 0.086178 | 9.9947 | 0 | 0 | 0 | 0.15779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14632 | 0 | 0
[6 empty] | 5970 | 0.68151 | 0.085915 | 9.9642 | 0 | 0 | 0 | 0.15708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1457 | 0 | 0
[6 empty] | 5980 | 0.68265 | 0.085653 | 9.9338 | 0 | 0 | 0 | 0.15638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14509 | 0 | 0
[6 empty] | 5990 | 0.68379 | 0.085391 | 9.9034 | 0 | 0 | 0 | 0.15569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14447 | 0 | 0
[6 empty] | 6000 | 0.68493 | 0.085129 | 9.8731 | 0 | 0 | 0 | 0.15499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14386 | 0 | 0
[6 empty] | 6010 | 0.68607 | 0.084868 | 9.8428 | 0 | 0 | 0 | 0.1543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14325 | 0 | 0
[6 empty] | 6020 | 0.68721 | 0.084607 | 9.8125 | 0 | 0 | 0 | 0.15361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14264 | 0 | 0
[6 empty] | 6030 | 0.68836 | 0.084347 | 9.7823 | 0 | 0 | 0 | 0.15292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14203 | 0 | 0
[6 empty] | 6040 | 0.6895 | 0.084086 | 9.7521 | 0 | 0 | 0 | 0.15224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14143 | 0 | 0
[6 empty] | 6050 | 0.69064 | 0.083827 | 9.722 | 0 | 0 | 0 | 0.15156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14083 | 0 | 0
[6 empty] | 6060 | 0.69178 | 0.083567 | 9.6919 | 0 | 0 | 0 | 0.15088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14023 | 0 | 0
[6 empty] | 6070 | 0.69292 | 0.083308 | 9.6619 | 0 | 0 | 0 | 0.15021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13963 | 0 | 0
[6 empty] | 6080 | 0.69406 | 0.083049 | 9.6319 | 0 | 0 | 0 | 0.14953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13903 | 0 | 0
[6 empty] | 6090 | 0.69521 | 0.082791 | 9.6019 | 0 | 0 | 0 | 0.14886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13844 | 0 | 0
[6 empty] | 6100 | 0.69635 | 0.082533 | 9.572 | 0 | 0 | 0 | 0.14819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13785 | 0 | 0
[6 empty] | 6110 | 0.69749 | 0.082275 | 9.5421 | 0 | 0 | 0 | 0.14753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13726 | 0 | 0
[6 empty] | 6120 | 0.69863 | 0.082018 | 9.5122 | 0 | 0 | 0 | 0.14687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13667 | 0 | 0
[6 empty] | 6130 | 0.69977 | 0.081761 | 9.4824 | 0 | 0 | 0 | 0.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13608 | 0 | 0
[6 empty] | 6140 | 0.70091 | 0.081505 | 9.4527 | 0 | 0 | 0 | 0.14555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1355 | 0 | 0
[6 empty] | 6150 | 0.70205 | 0.081248 | 9.423 | 0 | 0 | 0 | 0.14489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13492 | 0 | 0
[6 empty] | 6160 | 0.7032 | 0.080992 | 9.3933 | 0 | 0 | 0 | 0.14424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13433 | 0 | 0
[6 empty] | 6170 | 0.70434 | 0.080737 | 9.3636 | 0 | 0 | 0 | 0.14359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13376 | 0 | 0
[6 empty] | 6180 | 0.70548 | 0.080482 | 9.334 | 0 | 0 | 0 | 0.14294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13318 | 0 | 0
[6 empty] | 6190 | 0.70662 | 0.080227 | 9.3045 | 0 | 0 | 0 | 0.14229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1326 | 0 | 0
[6 empty] | 6200 | 0.70776 | 0.079972 | 9.275 | 0 | 0 | 0 | 0.14165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13203 | 0 | 0
[6 empty] | 6210 | 0.7089 | 0.079718 | 9.2455 | 0 | 0 | 0 | 0.14101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13146 | 0 | 0
[6 empty] | 6220 | 0.71005 | 0.079464 | 9.216 | 0 | 0 | 0 | 0.14037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13089 | 0 | 0
[6 empty] | 6230 | 0.71119 | 0.07921 | 9.1866 | 0 | 0 | 0 | 0.13973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13032 | 0 | 0
[6 empty] | 6240 | 0.71233 | 0.078957 | 9.1573 | 0 | 0 | 0 | 0.1391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12976 | 0 | 0
[6 empty] | 6250 | 0.71347 | 0.078704 | 9.1279 | 0 | 0 | 0 | 0.13846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12919 | 0 | 0
[6 empty] | 6260 | 0.71461 | 0.078452 | 9.0986 | 0 | 0 | 0 | 0.13783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12863 | 0 | 0
[6 empty] | 6270 | 0.71575 | 0.0782 | 9.0694 | 0 | 0 | 0 | 0.13721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12807 | 0 | 0
[6 empty] | 6280 | 0.71689 | 0.077948 | 9.0402 | 0 | 0 | 0 | 0.13658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12751 | 0 | 0
[6 empty] | 6290 | 0.71804 | 0.077696 | 9.011 | 0 | 0 | 0 | 0.13596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12695 | 0 | 0
[6 empty] | 6300 | 0.71918 | 0.077445 | 8.9819 | 0 | 0 | 0 | 0.13534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1264 | 0 | 0
[6 empty] | 6310 | 0.72032 | 0.077194 | 8.9528 | 0 | 0 | 0 | 0.13472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12584 | 0 | 0
[6 empty] | 6320 | 0.72146 | 0.076944 | 8.9237 | 0 | 0 | 0 | 0.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12529 | 0 | 0
[6 empty] | 6330 | 0.7226 | 0.076693 | 8.8947 | 0 | 0 | 0 | 0.13349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12474 | 0 | 0
[6 empty] | 6340 | 0.72374 | 0.076444 | 8.8657 | 0 | 0 | 0 | 0.13287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12419 | 0 | 0
[6 empty] | 6350 | 0.72489 | 0.076194 | 8.8368 | 0 | 0 | 0 | 0.13226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12364 | 0 | 0
[6 empty] | 6360 | 0.72603 | 0.075945 | 8.8079 | 0 | 0 | 0 | 0.13165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1231 | 0 | 0
[6 empty] | 6370 | 0.72717 | 0.075696 | 8.779 | 0 | 0 | 0 | 0.13105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12256 | 0 | 0
[6 empty] | 6380 | 0.72831 | 0.075447 | 8.7502 | 0 | 0 | 0 | 0.13044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12201 | 0 | 0
[6 empty] | 6390 | 0.72945 | 0.075199 | 8.7214 | 0 | 0 | 0 | 0.12984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12147 | 0 | 0
[6 empty] | 6400 | 0.73059 | 0.074951 | 8.6926 | 0 | 0 | 0 | 0.12924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12093 | 0 | 0
[6 empty] | 6410 | 0.73174 | 0.074703 | 8.6639 | 0 | 0 | 0 | 0.12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1204 | 0 | 0
[6 empty] | 6420 | 0.73288 | 0.074456 | 8.6352 | 0 | 0 | 0 | 0.12804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11986 | 0 | 0
[6 empty] | 6430 | 0.73402 | 0.074209 | 8.6066 | 0 | 0 | 0 | 0.12745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11933 | 0 | 0
[6 empty] | 6440 | 0.73516 | 0.073962 | 8.578 | 0 | 0 | 0 | 0.12686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11879 | 0 | 0
[6 empty] | 6450 | 0.7363 | 0.073716 | 8.5494 | 0 | 0 | 0 | 0.12627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11826 | 0 | 0
[6 empty] | 6460 | 0.73744 | 0.07347 | 8.5209 | 0 | 0 | 0 | 0.12568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11773 | 0 | 0
[6 empty] | 6470 | 0.73858 | 0.073224 | 8.4924 | 0 | 0 | 0 | 0.12509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1172 | 0 | 0
[6 empty] | 6480 | 0.73973 | 0.072979 | 8.4639 | 0 | 0 | 0 | 0.12451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11668 | 0 | 0
[6 empty] | 6490 | 0.74087 | 0.072734 | 8.4355 | 0 | 0 | 0 | 0.12392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11615 | 0 | 0
[6 empty] | 6500 | 0.74201 | 0.072489 | 8.4071 | 0 | 0 | 0 | 0.12334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11563 | 0 | 0
[6 empty] | 6510 | 0.74315 | 0.072245 | 8.3787 | 0 | 0 | 0 | 0.12276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11511 | 0 | 0
[6 empty] | 6520 | 0.74429 | 0.072001 | 8.3504 | 0 | 0 | 0 | 0.12219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11459 | 0 | 0
[6 empty] | 6530 | 0.74543 | 0.071757 | 8.3222 | 0 | 0 | 0 | 0.12161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11407 | 0 | 0
[6 empty] | 6540 | 0.74658 | 0.071513 | 8.2939 | 0 | 0 | 0 | 0.12104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11355 | 0 | 0
[6 empty] | 6550 | 0.74772 | 0.07127 | 8.2657 | 0 | 0 | 0 | 0.12046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11303 | 0 | 0
[6 empty] | 6560 | 0.74886 | 0.071027 | 8.2375 | 0 | 0 | 0 | 0.11989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11252 | 0 | 0
[6 empty] | 6570 | 0.75 | 0.070784 | 8.2094 | 0 | 0 | 0 | 0.11932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11201 | 0 | 0
[6 empty] | 6580 | 0.75114 | 0.070542 | 8.1813 | 0 | 0 | 0 | 0.11876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11149 | 0 | 0
[6 empty] | 6590 | 0.75228 | 0.0703 | 8.1532 | 0 | 0 | 0 | 0.11819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11098 | 0 | 0
[6 empty] | 6600 | 0.75342 | 0.070058 | 8.1252 | 0 | 0 | 0 | 0.11763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11047 | 0 | 0
[6 empty] | 6610 | 0.75457 | 0.069817 | 8.0972 | 0 | 0 | 0 | 0.11707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10997 | 0 | 0
[6 empty] | 6620 | 0.75571 | 0.069576 | 8.0692 | 0 | 0 | 0 | 0.11651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10946 | 0 | 0
[6 empty] | 6630 | 0.75685 | 0.069335 | 8.0413 | 0 | 0 | 0 | 0.11595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10896 | 0 | 0
[6 empty] | 6640 | 0.75799 | 0.069095 | 8.0134 | 0 | 0 | 0 | 0.11539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10845 | 0 | 0
[6 empty] | 6650 | 0.75913 | 0.068854 | 7.9856 | 0 | 0 | 0 | 0.11484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10795 | 0 | 0
[6 empty] | 6660 | 0.76027 | 0.068615 | 7.9577 | 0 | 0 | 0 | 0.11429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10745 | 0 | 0
[6 empty] | 6670 | 0.76142 | 0.068375 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 0.11374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10695 | 0 | 0
[6 empty] | 6680 | 0.76256 | 0.068136 | 7.9022 | 0 | 0 | 0 | 0.11319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10645 | 0 | 0
[6 empty] | 6690 | 0.7637 | 0.067897 | 7.8745 | 0 | 0 | 0 | 0.11264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10596 | 0 | 0
[6 empty] | 6700 | 0.76484 | 0.067658 | 7.8468 | 0 | 0 | 0 | 0.11209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10546 | 0 | 0
[6 empty] | 6710 | 0.76598 | 0.06742 | 7.8191 | 0 | 0 | 0 | 0.11155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10497 | 0 | 0
[6 empty] | 6720 | 0.76712 | 0.067181 | 7.7915 | 0 | 0 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10447 | 0 | 0
[6 empty] | 6730 | 0.76826 | 0.066944 | 7.764 | 0 | 0 | 0 | 0.11046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10398 | 0 | 0
[6 empty] | 6740 | 0.76941 | 0.066706 | 7.7364 | 0 | 0 | 0 | 0.10992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10349 | 0 | 0
[6 empty] | 6750 | 0.77055 | 0.066469 | 7.7089 | 0 | 0 | 0 | 0.10938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0 | 0
[6 empty] | 6760 | 0.77169 | 0.066232 | 7.6814 | 0 | 0 | 0 | 0.10885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10252 | 0 | 0
[6 empty] | 6770 | 0.77283 | 0.065995 | 7.654 | 0 | 0 | 0 | 0.10831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10203 | 0 | 0
[6 empty] | 6780 | 0.77397 | 0.065759 | 7.6266 | 0 | 0 | 0 | 0.10778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10154 | 0 | 0
[6 empty] | 6790 | 0.77511 | 0.065523 | 7.5992 | 0 | 0 | 0 | 0.10725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10106 | 0 | 0
[6 empty] | 6800 | 0.77626 | 0.065287 | 7.5718 | 0 | 0 | 0 | 0.10672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10058 | 0 | 0
[6 empty] | 6810 | 0.7774 | 0.065052 | 7.5445 | 0 | 0 | 0 | 0.10619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1001 | 0 | 0
[6 empty] | 6820 | 0.77854 | 0.064816 | 7.5172 | 0 | 0 | 0 | 0.10566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099617 | 0 | 0
[6 empty] | 6830 | 0.77968 | 0.064581 | 7.49 | 0 | 0 | 0 | 0.10513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099139 | 0 | 0
[6 empty] | 6840 | 0.78082 | 0.064347 | 7.4628 | 0 | 0 | 0 | 0.10461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098661 | 0 | 0
[6 empty] | 6850 | 0.78196 | 0.064112 | 7.4356 | 0 | 0 | 0 | 0.10408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098185 | 0 | 0
[6 empty] | 6860 | 0.78311 | 0.063878 | 7.4084 | 0 | 0 | 0 | 0.10356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09771 | 0 | 0
[6 empty] | 6870 | 0.78425 | 0.063645 | 7.3813 | 0 | 0 | 0 | 0.10304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097236 | 0 | 0
[6 empty] | 6880 | 0.78539 | 0.063411 | 7.3543 | 0 | 0 | 0 | 0.10252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096763 | 0 | 0
[6 empty] | 6890 | 0.78653 | 0.063178 | 7.3272 | 0 | 0 | 0 | 0.10201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096292 | 0 | 0
[6 empty] | 6900 | 0.78767 | 0.062945 | 7.3002 | 0 | 0 | 0 | 0.10149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095822 | 0 | 0
[6 empty] | 6910 | 0.78881 | 0.062712 | 7.2732 | 0 | 0 | 0 | 0.10098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095352 | 0 | 0
[6 empty] | 6920 | 0.78995 | 0.06248 | 7.2462 | 0 | 0 | 0 | 0.10046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094884 | 0 | 0
[6 empty] | 6930 | 0.7911 | 0.062248 | 7.2193 | 0 | 0 | 0 | 0.099952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094418 | 0 | 0
[6 empty] | 6940 | 0.79224 | 0.062016 | 7.1924 | 0 | 0 | 0 | 0.099442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093952 | 0 | 0
[6 empty] | 6950 | 0.79338 | 0.061784 | 7.1656 | 0 | 0 | 0 | 0.098933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093488 | 0 | 0
[6 empty] | 6960 | 0.79452 | 0.061553 | 7.1388 | 0 | 0 | 0 | 0.098425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093024 | 0 | 0
[6 empty] | 6970 | 0.79566 | 0.061322 | 7.112 | 0 | 0 | 0 | 0.097919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092562 | 0 | 0
[6 empty] | 6980 | 0.7968 | 0.061091 | 7.0852 | 0 | 0 | 0 | 0.097415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092101 | 0 | 0
[6 empty] | 6990 | 0.79795 | 0.060861 | 7.0585 | 0 | 0 | 0 | 0.096911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091641 | 0 | 0
[6 empty] | 7000 | 0.79909 | 0.060631 | 7.0318 | 0 | 0 | 0 | 0.096409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091182 | 0 | 0
[6 empty] | 7010 | 0.80023 | 0.060401 | 7.0051 | 0 | 0 | 0 | 0.095909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090725 | 0 | 0
[6 empty] | 7020 | 0.80137 | 0.060171 | 6.9785 | 0 | 0 | 0 | 0.095409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090268 | 0 | 0
[6 empty] | 7030 | 0.80251 | 0.059942 | 6.9519 | 0 | 0 | 0 | 0.094911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089813 | 0 | 0
[6 empty] | 7040 | 0.80365 | 0.059713 | 6.9253 | 0 | 0 | 0 | 0.094415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089358 | 0 | 0
[6 empty] | 7050 | 0.80479 | 0.059484 | 6.8988 | 0 | 0 | 0 | 0.09392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088905 | 0 | 0
[6 empty] | 7060 | 0.80594 | 0.059255 | 6.8723 | 0 | 0 | 0 | 0.093425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088453 | 0 | 0
[6 empty] | 7070 | 0.80708 | 0.059027 | 6.8458 | 0 | 0 | 0 | 0.092933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088002 | 0 | 0
[6 empty] | 7080 | 0.80822 | 0.058799 | 6.8193 | 0 | 0 | 0 | 0.092441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087552 | 0 | 0
[6 empty] | 7090 | 0.80936 | 0.058571 | 6.7929 | 0 | 0 | 0 | 0.091951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087103 | 0 | 0
[6 empty] | 7100 | 0.8105 | 0.058344 | 6.7665 | 0 | 0 | 0 | 0.091462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086655 | 0 | 0
[6 empty] | 7110 | 0.81164 | 0.058116 | 6.7402 | 0 | 0 | 0 | 0.090975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086208 | 0 | 0
[6 empty] | 7120 | 0.81279 | 0.057889 | 6.7139 | 0 | 0 | 0 | 0.090488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085762 | 0 | 0
[6 empty] | 7130 | 0.81393 | 0.057663 | 6.6876 | 0 | 0 | 0 | 0.090003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085318 | 0 | 0
[6 empty] | 7140 | 0.81507 | 0.057436 | 6.6613 | 0 | 0 | 0 | 0.089519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084874 | 0 | 0
[6 empty] | 7150 | 0.81621 | 0.05721 | 6.6351 | 0 | 0 | 0 | 0.089037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084431 | 0 | 0
[6 empty] | 7160 | 0.81735 | 0.056984 | 6.6089 | 0 | 0 | 0 | 0.088555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08399 | 0 | 0
[6 empty] | 7170 | 0.81849 | 0.056759 | 6.5827 | 0 | 0 | 0 | 0.088075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083549 | 0 | 0
[6 empty] | 7180 | 0.81963 | 0.056533 | 6.5566 | 0 | 0 | 0 | 0.087596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08311 | 0 | 0
[6 empty] | 7190 | 0.82078 | 0.056308 | 6.5305 | 0 | 0 | 0 | 0.087119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082671 | 0 | 0
[6 empty] | 7200 | 0.82192 | 0.056083 | 6.5044 | 0 | 0 | 0 | 0.086642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082234 | 0 | 0
[6 empty] | 7210 | 0.82306 | 0.055859 | 6.4783 | 0 | 0 | 0 | 0.086167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081797 | 0 | 0
[6 empty] | 7220 | 0.8242 | 0.055634 | 6.4523 | 0 | 0 | 0 | 0.085693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081361 | 0 | 0
[6 empty] | 7230 | 0.82534 | 0.05541 | 6.4263 | 0 | 0 | 0 | 0.08522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080927 | 0 | 0
[6 empty] | 7240 | 0.82648 | 0.055186 | 6.4004 | 0 | 0 | 0 | 0.084748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080493 | 0 | 0
[6 empty] | 7250 | 0.82763 | 0.054963 | 6.3744 | 0 | 0 | 0 | 0.084277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080061 | 0 | 0
[6 empty] | 7260 | 0.82877 | 0.054739 | 6.3485 | 0 | 0 | 0 | 0.083808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079629 | 0 | 0
[6 empty] | 7270 | 0.82991 | 0.054516 | 6.3227 | 0 | 0 | 0 | 0.08334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079199 | 0 | 0
[6 empty] | 7280 | 0.83105 | 0.054293 | 6.2968 | 0 | 0 | 0 | 0.082873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078769 | 0 | 0
[6 empty] | 7290 | 0.83219 | 0.054071 | 6.271 | 0 | 0 | 0 | 0.082407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07834 | 0 | 0
[6 empty] | 7300 | 0.83333 | 0.053849 | 6.2452 | 0 | 0 | 0 | 0.081942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077913 | 0 | 0
[6 empty] | 7310 | 0.83447 | 0.053627 | 6.2195 | 0 | 0 | 0 | 0.081478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077486 | 0 | 0
[6 empty] | 7320 | 0.83562 | 0.053405 | 6.1937 | 0 | 0 | 0 | 0.081016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07706 | 0 | 0
[6 empty] | 7330 | 0.83676 | 0.053183 | 6.168 | 0 | 0 | 0 | 0.080554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076635 | 0 | 0
[6 empty] | 7340 | 0.8379 | 0.052962 | 6.1424 | 0 | 0 | 0 | 0.080094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076211 | 0 | 0
[6 empty] | 7350 | 0.83904 | 0.052741 | 6.1167 | 0 | 0 | 0 | 0.079635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075788 | 0 | 0
[6 empty] | 7360 | 0.84018 | 0.05252 | 6.0911 | 0 | 0 | 0 | 0.079176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075366 | 0 | 0
[6 empty] | 7370 | 0.84132 | 0.052299 | 6.0656 | 0 | 0 | 0 | 0.078719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074945 | 0 | 0
[6 empty] | 7380 | 0.84247 | 0.052079 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0.078264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074525 | 0 | 0
[6 empty] | 7390 | 0.84361 | 0.051859 | 6.0145 | 0 | 0 | 0 | 0.077809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074106 | 0 | 0
[6 empty] | 7400 | 0.84475 | 0.051639 | 5.989 | 0 | 0 | 0 | 0.077355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073688 | 0 | 0
[6 empty] | 7410 | 0.84589 | 0.05142 | 5.9635 | 0 | 0 | 0 | 0.076902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07327 | 0 | 0
[6 empty] | 7420 | 0.84703 | 0.0512 | 5.9381 | 0 | 0 | 0 | 0.076451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072854 | 0 | 0
[6 empty] | 7430 | 0.84817 | 0.050981 | 5.9127 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072438 | 0 | 0
[6 empty] | 7440 | 0.84932 | 0.050762 | 5.8873 | 0 | 0 | 0 | 0.075551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072023 | 0 | 0
[6 empty] | 7450 | 0.85046 | 0.050544 | 5.8619 | 0 | 0 | 0 | 0.075102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071609 | 0 | 0
[6 empty] | 7460 | 0.8516 | 0.050325 | 5.8366 | 0 | 0 | 0 | 0.074655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071196 | 0 | 0
[6 empty] | 7470 | 0.85274 | 0.050107 | 5.8113 | 0 | 0 | 0 | 0.074209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070784 | 0 | 0
[6 empty] | 7480 | 0.85388 | 0.049889 | 5.786 | 0 | 0 | 0 | 0.073763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070373 | 0 | 0
[6 empty] | 7490 | 0.85502 | 0.049672 | 5.7608 | 0 | 0 | 0 | 0.073319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069963 | 0 | 0
[6 empty] | 7500 | 0.85616 | 0.049454 | 5.7356 | 0 | 0 | 0 | 0.072876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069553 | 0 | 0
[6 empty] | 7510 | 0.85731 | 0.049237 | 5.7104 | 0 | 0 | 0 | 0.072434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069145 | 0 | 0
[6 empty] | 7520 | 0.85845 | 0.04902 | 5.6853 | 0 | 0 | 0 | 0.071992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068737 | 0 | 0
[6 empty] | 7530 | 0.85959 | 0.048804 | 5.6601 | 0 | 0 | 0 | 0.071552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06833 | 0 | 0
[6 empty] | 7540 | 0.86073 | 0.048587 | 5.635 | 0 | 0 | 0 | 0.071113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067924 | 0 | 0
[6 empty] | 7550 | 0.86187 | 0.048371 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 0.070675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067519 | 0 | 0
[6 empty] | 7560 | 0.86301 | 0.048155 | 5.5849 | 0 | 0 | 0 | 0.070238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067115 | 0 | 0
[6 empty] | 7570 | 0.86416 | 0.047939 | 5.5599 | 0 | 0 | 0 | 0.069802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066712 | 0 | 0
[6 empty] | 7580 | 0.8653 | 0.047724 | 5.5349 | 0 | 0 | 0 | 0.069366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066309 | 0 | 0
[6 empty] | 7590 | 0.86644 | 0.047509 | 5.5099 | 0 | 0 | 0 | 0.068932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065907 | 0 | 0
[6 empty] | 7600 | 0.86758 | 0.047294 | 5.485 | 0 | 0 | 0 | 0.068499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065506 | 0 | 0
[6 empty] | 7610 | 0.86872 | 0.047079 | 5.4601 | 0 | 0 | 0 | 0.068067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065106 | 0 | 0
[6 empty] | 7620 | 0.86986 | 0.046864 | 5.4352 | 0 | 0 | 0 | 0.067635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064707 | 0 | 0
[6 empty] | 7630 | 0.871 | 0.04665 | 5.4103 | 0 | 0 | 0 | 0.067205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064309 | 0 | 0
[6 empty] | 7640 | 0.87215 | 0.046436 | 5.3855 | 0 | 0 | 0 | 0.066776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063911 | 0 | 0
[6 empty] | 7650 | 0.87329 | 0.046222 | 5.3607 | 0 | 0 | 0 | 0.066347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063514 | 0 | 0
[6 empty] | 7660 | 0.87443 | 0.046008 | 5.3359 | 0 | 0 | 0 | 0.06592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063118 | 0 | 0
[6 empty] | 7670 | 0.87557 | 0.045795 | 5.3112 | 0 | 0 | 0 | 0.065493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062723 | 0 | 0
[6 empty] | 7680 | 0.87671 | 0.045582 | 5.2865 | 0 | 0 | 0 | 0.065068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062329 | 0 | 0
[6 empty] | 7690 | 0.87785 | 0.045369 | 5.2618 | 0 | 0 | 0 | 0.064643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061935 | 0 | 0
[6 empty] | 7700 | 0.879 | 0.045156 | 5.2371 | 0 | 0 | 0 | 0.064219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061542 | 0 | 0
[6 empty] | 7710 | 0.88014 | 0.044944 | 5.2125 | 0 | 0 | 0 | 0.063796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06115 | 0 | 0
[6 empty] | 7720 | 0.88128 | 0.044732 | 5.1879 | 0 | 0 | 0 | 0.063374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060759 | 0 | 0
[6 empty] | 7730 | 0.88242 | 0.04452 | 5.1633 | 0 | 0 | 0 | 0.062954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060369 | 0 | 0
[6 empty] | 7740 | 0.88356 | 0.044308 | 5.1387 | 0 | 0 | 0 | 0.062533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059979 | 0 | 0
[6 empty] | 7750 | 0.8847 | 0.044096 | 5.1142 | 0 | 0 | 0 | 0.062114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05959 | 0 | 0
[6 empty] | 7760 | 0.88584 | 0.043885 | 5.0897 | 0 | 0 | 0 | 0.061696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059202 | 0 | 0
[6 empty] | 7770 | 0.88699 | 0.043674 | 5.0652 | 0 | 0 | 0 | 0.061279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058815 | 0 | 0
[6 empty] | 7780 | 0.88813 | 0.043463 | 5.0407 | 0 | 0 | 0 | 0.060862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058428 | 0 | 0
[6 empty] | 7790 | 0.88927 | 0.043252 | 5.0163 | 0 | 0 | 0 | 0.060447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058043 | 0 | 0
[6 empty] | 7800 | 0.89041 | 0.043042 | 4.9919 | 0 | 0 | 0 | 0.060032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057657 | 0 | 0
[6 empty] | 7810 | 0.89155 | 0.042832 | 4.9675 | 0 | 0 | 0 | 0.059618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057273 | 0 | 0
[6 empty] | 7820 | 0.89269 | 0.042622 | 4.9432 | 0 | 0 | 0 | 0.059205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05689 | 0 | 0
[6 empty] | 7830 | 0.89384 | 0.042412 | 4.9188 | 0 | 0 | 0 | 0.058793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056507 | 0 | 0
[6 empty] | 7840 | 0.89498 | 0.042202 | 4.8945 | 0 | 0 | 0 | 0.058382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056125 | 0 | 0
[6 empty] | 7850 | 0.89612 | 0.041993 | 4.8702 | 0 | 0 | 0 | 0.057972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055744 | 0 | 0
[6 empty] | 7860 | 0.89726 | 0.041784 | 4.846 | 0 | 0 | 0 | 0.057562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055363 | 0 | 0
[6 empty] | 7870 | 0.8984 | 0.041575 | 4.8218 | 0 | 0 | 0 | 0.057154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054983 | 0 | 0
[6 empty] | 7880 | 0.89954 | 0.041366 | 4.7976 | 0 | 0 | 0 | 0.056746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054604 | 0 | 0
[6 empty] | 7890 | 0.90068 | 0.041158 | 4.7734 | 0 | 0 | 0 | 0.056339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054226 | 0 | 0
[6 empty] | 7900 | 0.90183 | 0.04095 | 4.7492 | 0 | 0 | 0 | 0.055933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053849 | 0 | 0
[6 empty] | 7910 | 0.90297 | 0.040742 | 4.7251 | 0 | 0 | 0 | 0.055528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053472 | 0 | 0
[6 empty] | 7920 | 0.90411 | 0.040534 | 4.701 | 0 | 0 | 0 | 0.055124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053096 | 0 | 0
[6 empty] | 7930 | 0.90525 | 0.040326 | 4.6769 | 0 | 0 | 0 | 0.05472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05272 | 0 | 0
[6 empty] | 7940 | 0.90639 | 0.040119 | 4.6529 | 0 | 0 | 0 | 0.054317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052346 | 0 | 0
[6 empty] | 7950 | 0.90753 | 0.039912 | 4.6289 | 0 | 0 | 0 | 0.053915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051972 | 0 | 0
[6 empty] | 7960 | 0.90868 | 0.039705 | 4.6049 | 0 | 0 | 0 | 0.053514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051598 | 0 | 0
[6 empty] | 7970 | 0.90982 | 0.039498 | 4.5809 | 0 | 0 | 0 | 0.053114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051226 | 0 | 0
[6 empty] | 7980 | 0.91096 | 0.039292 | 4.557 | 0 | 0 | 0 | 0.052715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050854 | 0 | 0
[6 empty] | 7990 | 0.9121 | 0.039086 | 4.533 | 0 | 0 | 0 | 0.052316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050483 | 0 | 0
[6 empty] | 8000 | 0.91324 | 0.038879 | 4.5091 | 0 | 0 | 0 | 0.051918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050112 | 0 | 0
[6 empty] | 8010 | 0.91438 | 0.038674 | 4.4853 | 0 | 0 | 0 | 0.051521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049743 | 0 | 0
[6 empty] | 8020 | 0.91553 | 0.038468 | 4.4614 | 0 | 0 | 0 | 0.051125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049374 | 0 | 0
[6 empty] | 8030 | 0.91667 | 0.038263 | 4.4376 | 0 | 0 | 0 | 0.05073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049005 | 0 | 0
[6 empty] | 8040 | 0.91781 | 0.038057 | 4.4138 | 0 | 0 | 0 | 0.050335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048638 | 0 | 0
[6 empty] | 8050 | 0.91895 | 0.037852 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0.049942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048271 | 0 | 0
[6 empty] | 8060 | 0.92009 | 0.037648 | 4.3663 | 0 | 0 | 0 | 0.049549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047904 | 0 | 0
[6 empty] | 8070 | 0.92123 | 0.037443 | 4.3425 | 0 | 0 | 0 | 0.049156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047539 | 0 | 0
[6 empty] | 8080 | 0.92237 | 0.037239 | 4.3188 | 0 | 0 | 0 | 0.048765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047174 | 0 | 0
[6 empty] | 8090 | 0.92352 | 0.037034 | 4.2952 | 0 | 0 | 0 | 0.048374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04681 | 0 | 0
[6 empty] | 8100 | 0.92466 | 0.03683 | 4.2715 | 0 | 0 | 0 | 0.047984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046446 | 0 | 0
[6 empty] | 8110 | 0.9258 | 0.036627 | 4.2479 | 0 | 0 | 0 | 0.047595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046083 | 0 | 0
[6 empty] | 8120 | 0.92694 | 0.036423 | 4.2243 | 0 | 0 | 0 | 0.047207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045721 | 0 | 0
[6 empty] | 8130 | 0.92808 | 0.03622 | 4.2007 | 0 | 0 | 0 | 0.046819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045359 | 0 | 0
[6 empty] | 8140 | 0.92922 | 0.036017 | 4.1771 | 0 | 0 | 0 | 0.046432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044998 | 0 | 0
[6 empty] | 8150 | 0.93037 | 0.035814 | 4.1536 | 0 | 0 | 0 | 0.046046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044638 | 0 | 0
[6 empty] | 8160 | 0.93151 | 0.035611 | 4.1301 | 0 | 0 | 0 | 0.045661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044278 | 0 | 0
[6 empty] | 8170 | 0.93265 | 0.035409 | 4.1066 | 0 | 0 | 0 | 0.045276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043919 | 0 | 0
[6 empty] | 8180 | 0.93379 | 0.035206 | 4.0831 | 0 | 0 | 0 | 0.044893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043561 | 0 | 0
[6 empty] | 8190 | 0.93493 | 0.035004 | 4.0597 | 0 | 0 | 0 | 0.04451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043203 | 0 | 0
[6 empty] | 8200 | 0.93607 | 0.034802 | 4.0363 | 0 | 0 | 0 | 0.044127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042846 | 0 | 0
[6 empty] | 8210 | 0.93721 | 0.034601 | 4.0129 | 0 | 0 | 0 | 0.043746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04249 | 0 | 0
[6 empty] | 8220 | 0.93836 | 0.034399 | 3.9895 | 0 | 0 | 0 | 0.043365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042134 | 0 | 0
[6 empty] | 8230 | 0.9395 | 0.034198 | 3.9662 | 0 | 0 | 0 | 0.042985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041779 | 0 | 0
[6 empty] | 8240 | 0.94064 | 0.033997 | 3.9429 | 0 | 0 | 0 | 0.042605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041425 | 0 | 0
[6 empty] | 8250 | 0.94178 | 0.033796 | 3.9196 | 0 | 0 | 0 | 0.042227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041071 | 0 | 0
[6 empty] | 8260 | 0.94292 | 0.033595 | 3.8963 | 0 | 0 | 0 | 0.041849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040718 | 0 | 0
[6 empty] | 8270 | 0.94406 | 0.033395 | 3.8731 | 0 | 0 | 0 | 0.041471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040365 | 0 | 0
[6 empty] | 8280 | 0.94521 | 0.033195 | 3.8498 | 0 | 0 | 0 | 0.041095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040013 | 0 | 0
[6 empty] | 8290 | 0.94635 | 0.032995 | 3.8266 | 0 | 0 | 0 | 0.040719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039662 | 0 | 0
[6 empty] | 8300 | 0.94749 | 0.032795 | 3.8034 | 0 | 0 | 0 | 0.040344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039311 | 0 | 0
[6 empty] | 8310 | 0.94863 | 0.032595 | 3.7803 | 0 | 0 | 0 | 0.03997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038961 | 0 | 0
[6 empty] | 8320 | 0.94977 | 0.032396 | 3.7572 | 0 | 0 | 0 | 0.039596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038611 | 0 | 0
[6 empty] | 8330 | 0.95091 | 0.032196 | 3.734 | 0 | 0 | 0 | 0.039223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038263 | 0 | 0
[6 empty] | 8340 | 0.95205 | 0.031997 | 3.711 | 0 | 0 | 0 | 0.038851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037914 | 0 | 0
[6 empty] | 8350 | 0.9532 | 0.031798 | 3.6879 | 0 | 0 | 0 | 0.038479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037567 | 0 | 0
[6 empty] | 8360 | 0.95434 | 0.0316 | 3.6648 | 0 | 0 | 0 | 0.038108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03722 | 0 | 0
[6 empty] | 8370 | 0.95548 | 0.031401 | 3.6418 | 0 | 0 | 0 | 0.037738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036873 | 0 | 0
[6 empty] | 8380 | 0.95662 | 0.031203 | 3.6188 | 0 | 0 | 0 | 0.037368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036527 | 0 | 0
[6 empty] | 8390 | 0.95776 | 0.031005 | 3.5959 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036182 | 0 | 0
[6 empty] | 8400 | 0.9589 | 0.030807 | 3.5729 | 0 | 0 | 0 | 0.036631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035837 | 0 | 0
[6 empty] | 8410 | 0.96005 | 0.030609 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0.036264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035493 | 0 | 0
[6 empty] | 8420 | 0.96119 | 0.030412 | 3.5271 | 0 | 0 | 0 | 0.035897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03515 | 0 | 0
[6 empty] | 8430 | 0.96233 | 0.030214 | 3.5042 | 0 | 0 | 0 | 0.035531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034807 | 0 | 0
[6 empty] | 8440 | 0.96347 | 0.030017 | 3.4813 | 0 | 0 | 0 | 0.035166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034465 | 0 | 0
[6 empty] | 8450 | 0.96461 | 0.02982 | 3.4585 | 0 | 0 | 0 | 0.034801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034123 | 0 | 0
[6 empty] | 8460 | 0.96575 | 0.029624 | 3.4357 | 0 | 0 | 0 | 0.034437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033782 | 0 | 0
[6 empty] | 8470 | 0.96689 | 0.029427 | 3.4129 | 0 | 0 | 0 | 0.034073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033441 | 0 | 0
[6 empty] | 8480 | 0.96804 | 0.029231 | 3.3901 | 0 | 0 | 0 | 0.03371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033102 | 0 | 0
[6 empty] | 8490 | 0.96918 | 0.029035 | 3.3674 | 0 | 0 | 0 | 0.033348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032762 | 0 | 0
[6 empty] | 8500 | 0.97032 | 0.028839 | 3.3446 | 0 | 0 | 0 | 0.032987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032423 | 0 | 0
[6 empty] | 8510 | 0.97146 | 0.028643 | 3.3219 | 0 | 0 | 0 | 0.032626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032085 | 0 | 0
[6 empty] | 8520 | 0.9726 | 0.028447 | 3.2992 | 0 | 0 | 0 | 0.032266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031747 | 0 | 0
[6 empty] | 8530 | 0.97374 | 0.028252 | 3.2766 | 0 | 0 | 0 | 0.031906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03141 | 0 | 0
[6 empty] | 8540 | 0.97489 | 0.028057 | 3.2539 | 0 | 0 | 0 | 0.031547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031074 | 0 | 0
[6 empty] | 8550 | 0.97603 | 0.027862 | 3.2313 | 0 | 0 | 0 | 0.031189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030738 | 0 | 0
[6 empty] | 8560 | 0.97717 | 0.027667 | 3.2087 | 0 | 0 | 0 | 0.030831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030403 | 0 | 0
[6 empty] | 8570 | 0.97831 | 0.027472 | 3.1862 | 0 | 0 | 0 | 0.030474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030068 | 0 | 0
[6 empty] | 8580 | 0.97945 | 0.027278 | 3.1636 | 0 | 0 | 0 | 0.030118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029733 | 0 | 0
[6 empty] | 8590 | 0.98059 | 0.027084 | 3.1411 | 0 | 0 | 0 | 0.029762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 | 0 | 0
[6 empty] | 8600 | 0.98174 | 0.026889 | 3.1186 | 0 | 0 | 0 | 0.029407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029067 | 0 | 0
[6 empty] | 8610 | 0.98288 | 0.026696 | 3.0961 | 0 | 0 | 0 | 0.029053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028734 | 0 | 0
[6 empty] | 8620 | 0.98402 | 0.026502 | 3.0736 | 0 | 0 | 0 | 0.028699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028402 | 0 | 0
[6 empty] | 8630 | 0.98516 | 0.026308 | 3.0512 | 0 | 0 | 0 | 0.028346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02807 | 0 | 0
[6 empty] | 8640 | 0.9863 | 0.026115 | 3.0288 | 0 | 0 | 0 | 0.027993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027739 | 0 | 0
[6 empty] | 8650 | 0.98744 | 0.025922 | 3.0064 | 0 | 0 | 0 | 0.027641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027409 | 0 | 0
[6 empty] | 8660 | 0.98858 | 0.025729 | 2.984 | 0 | 0 | 0 | 0.02729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027079 | 0 | 0
[6 empty] | 8670 | 0.98973 | 0.025536 | 2.9616 | 0 | 0 | 0 | 0.026939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02675 | 0 | 0
[6 empty] | 8680 | 0.99087 | 0.025344 | 2.9393 | 0 | 0 | 0 | 0.026589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026421 | 0 | 0
[6 empty] | 8690 | 0.99201 | 0.025151 | 2.917 | 0 | 0 | 0 | 0.026239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026093 | 0 | 0
[6 empty] | 8700 | 0.99315 | 0.024959 | 2.8947 | 0 | 0 | 0 | 0.02589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025765 | 0 | 0
[6 empty] | 8710 | 0.99429 | 0.024767 | 2.8724 | 0 | 0 | 0 | 0.025542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025438 | 0 | 0
[6 empty] | 8720 | 0.99543 | 0.024575 | 2.8502 | 0 | 0 | 0 | 0.025194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025111 | 0 | 0
[6 empty] | 8730 | 0.99658 | 0.024383 | 2.8279 | 0 | 0 | 0 | 0.024847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024785 | 0 | 0
[6 empty] | 8740 | 0.99772 | 0.024192 | 2.8057 | 0 | 0 | 0 | 0.024501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024459 | 0 | 0
[6 empty] | 8750 | 0.99886 | 0.024001 | 2.7835 | 0 | 0 | 0 | 0.024155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024134 | 0 | 0
[6 empty] | 8760 | 1 | 0.02381 | 2.7614 | 0 | 0 | 0 | 0.02381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02381 | 0 | 0
[6 empty] | 8760 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02381 | 0 | 0
𝑝(𝑡)=1−𝑏⋅𝑡^𝑐
𝑏=1−𝑚_0
𝑐=(𝑚−𝑚_0)/(1−𝑚)
𝑚_0=𝑃_𝑚𝑖𝑛/𝑃_𝑚𝑎𝑥
𝑚=𝑃_∅/𝑃_𝑚𝑎𝑥
𝐹=∫1_0^𝑡▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗=𝑡−b⋅𝑡^(𝑐+1)/(𝑐+1)
𝐹_𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡=∫1_0^(𝑡=1)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡=1−𝑏⋅1^(𝑐+1)/(𝑐+1)=1−(1−𝑚_(0))⋅(1−𝑚)/(𝑚−𝑚_0 )=▁𝑚〗
𝐹_(𝐸𝑉,𝑚𝑎𝑥)=∫25_0^(𝑡_𝐸1)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗−∫1_0^(𝑡_𝑠1)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗+𝑝_𝐸1⋅𝑡_𝑠1
𝑝_𝐸1=𝑃_(𝑒𝑙,𝑁𝑒𝑛𝑛,𝐵𝐻𝐾𝑊1)/𝑃_(𝑒𝑙,𝑚𝑎𝑥) =
𝑡_𝑠1=((1−𝑝_𝐸1)/𝑏)^(1/𝑐)=
𝑡_𝐸1=〖𝐵ℎ〗_1/8760=
𝐹_(𝐸𝑉,𝑚𝑎𝑥)=𝑡_𝐸1−b⋅〖𝑡_𝐸1〗^(𝑐+1)/(𝑐+1)−(𝑡_𝑠1−b⋅〖𝑡_𝑠1〗^(𝑐+1)/(𝑐+1))+𝑝_𝐸1⋅𝑡_𝑠1=
𝐸_(𝐸𝑉,𝑚𝑎𝑥)=𝐹_(𝐸𝑉,𝑚𝑎𝑥)/𝐹_𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡 ⋅𝐸_(𝑒𝑙,𝐵𝑒𝑑)=𝐹_(𝐸𝑉,𝑚𝑎𝑥)/𝑚⋅𝐸_(𝑒𝑙,𝐵𝑒𝑑)=
𝐹_(𝐸𝑉,𝑚𝑎𝑥)=𝑡_𝐸1⋅𝑝_𝐸1
𝐸_(𝐸𝑉,𝑚𝑎𝑥)=𝐸_(𝑒𝑙,𝐵𝐻𝐾𝑊1,𝑔𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡)
𝐹_(𝐸𝑉,𝑚𝑖𝑛)=∫25_0^(𝑡_𝐸1)▒〖𝑝_∗ (𝑡)⋅𝑑𝑡〗−∫25_0^(𝑡_(∗,𝑆1))▒〖𝑝_∗ (𝑡)⋅𝑑𝑡〗+𝑡_(∗,𝑆1)⋅𝑝_𝐸1=(𝑚−𝑡_𝑆1+𝑏⋅〖𝑡_𝑆1〗^(𝑐+1)/(𝑐+1)+𝑡_𝑆1⋅𝑝_𝐸1 )⋅𝑡_𝐸1=
𝐸_(𝐸𝑉,𝑚𝑖𝑛)=𝐹_(𝐸𝑉,𝑚𝑖𝑛)/𝑚⋅𝐸_(𝑒𝑙,𝐵𝑒𝑑.)=
𝐹_(𝐸𝑉,𝑚𝑖𝑛,𝑛)=(𝑝_(𝐸,𝑛)−𝑝_(𝐸,𝑛−1) )⋅𝑡_𝐸𝑛
𝐹_(𝐸𝑉,𝑚𝑖𝑛,𝑛)=∫25_0^(𝑡_𝐸𝑛)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗−∫25_0^(𝑡_𝑆𝑛)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗+𝑡_𝑆𝑛⋅𝑝_𝐸𝑛−𝑡_𝐸𝑛⋅𝑝_(𝐸𝑛−1)
𝐹_(𝐸𝑉,𝑚𝑖𝑛,𝑛)=∫1_0^(𝑡_𝐸𝑛)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗−∫1_0^(𝑡_𝑆𝑛)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗+𝑡_𝑆𝑛⋅𝑝_𝐸𝑛−(∫1_0^(𝑡_𝐸𝑛)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗−∫1_0^(𝑡_(𝑆𝑛−1))▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗+𝑝_(𝐸𝑛−1)⋅𝑡_(𝑠𝑛−1) )
𝐹_(𝐸𝑉,𝑚𝑖𝑛,𝑛)=∫1_0^(𝑡_(𝑆𝑛−1))▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗−∫1_0^(𝑡_𝑆𝑛)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗+𝑡_𝑆𝑛⋅𝑝_𝐸𝑛−𝑝_(𝐸𝑛−1)⋅𝑡_(𝑠𝑛−1)
𝐹_(𝐸𝑉,𝑚𝑖𝑛,𝑛)=𝑡_(𝑆𝑛−1)−𝑏⋅〖𝑡_(𝑆𝑛−1)〗^(𝑐+1)/(𝑐+1)−(𝑡_𝑆𝑛−𝑏⋅〖𝑡_𝑆𝑛〗^(𝑐+1)/(𝑐+1))+𝑡_𝑆𝑛⋅𝑝_𝐸𝑛−𝑝_(𝐸𝑛−1)⋅𝑡_(𝑠𝑛−1)
𝐹_(𝐸𝑉,𝑚𝑖𝑛,𝑛)=𝑡_𝐸𝑛−𝑏⋅〖𝑡_𝐸𝑛〗^(𝑐+1)/(𝑐+1)−(𝑡_𝑆𝑛−𝑏⋅〖𝑡_𝑆𝑛〗^(𝑐+1)/(𝑐+1))+𝑡_𝑆𝑛⋅𝑝_𝐸𝑛−𝑡_𝐸𝑛⋅𝑝_(𝐸𝑛−1)
𝑡_𝐸2=〖𝐵ℎ〗_2/(8760 ℎ)=
𝑝_𝐸2=(𝑃_(𝑒𝑙,𝑁𝑒𝑛𝑛,𝐵𝐻𝐾𝑊1)+𝑃_(𝑒𝑙,𝑁𝑒𝑛𝑛,𝐵𝐻𝐾𝑊1))/𝑃_(𝑒𝑙,𝑚𝑎𝑥) =
𝑡_𝑠2=((1−𝑝_𝐸2)/𝑏)^(1/𝑐)=
𝐹_(𝐸𝑉,𝑚𝑖𝑛,2)=∫25_0^(𝑡_(2∗,𝑆1))▒〖𝑝_(2∗) (𝑡)⋅𝑑𝑡〗−𝑡_(2∗,𝑆1)⋅𝑝_(𝐸1−) ∫25_0^(𝑡_(2∗,𝑆2))▒〖𝑝_(2∗) (𝑡)⋅𝑑𝑡〗+𝑡_(2∗,𝑆2)⋅𝑝_𝐸2=𝑡_𝐸2⋅(∫25_0^(𝑡_𝑆1)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗−∫25_0^(𝑡_𝑆2)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗+𝑡_𝑆2⋅𝑝_𝐸2−𝑡_𝑆1⋅𝑝_𝐸1 )=𝑡_𝐸2⋅(𝑡_𝑆1−𝑏⋅〖𝑡_𝑆1〗^(𝑐+1)/(𝑐+1)−𝑡_𝑆2+𝑏⋅〖𝑡_𝑆2〗^(𝑐+1)/(𝑐+1)+𝑡_𝑆2⋅𝑝_𝐸2−𝑡_𝑆1⋅𝑝_𝐸1 )
𝑝_(2∗) (𝑡)=1−𝑏⋅(𝑡/𝑡_𝐸2 )^𝑐
𝑡(𝑝_(2∗) )=𝑡_𝐸2⋅((1−𝑝)/𝑏)^(1/𝑐)
𝑡_(2∗,𝑆1)=𝑡_𝑆1⋅𝑡_𝐸2
𝑡_(2∗,𝑆2)=𝑡_𝑆2⋅𝑡_𝐸2
∫25_0^𝑡▒〖𝑝_(2∗) (𝑡)⋅𝑑𝑡〗=𝑡−𝑏⋅1/〖𝑡_𝐸2〗^𝑐 ⋅𝑡^(𝑐+1)/(𝑐+1)
∫25_0^(𝑡_𝐸2)▒〖𝑝_(2∗) (𝑡)⋅𝑑𝑡〗=𝑡_𝐸2−𝑏⋅1/〖𝑡_𝐸2〗^𝑐 ⋅〖𝑡_𝐸2〗^(𝑐+1)/(𝑐+1)=𝑡_𝐸2⋅(1−𝑏⋅1/(𝑐+1))=𝑚⋅𝑡_𝐸2
∫1_0^(𝑡_(2∗,𝑆𝑛))▒〖𝑝_(2∗) (𝑡)⋅𝑑𝑡〗=𝑡_𝐸2⋅∫1_0^(𝑡_𝑆𝑛)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗=𝑡_𝐸2⋅(𝑡_𝑆𝑛−b⋅(〖𝑡_𝑆𝑛〗_^(𝑐+1))/(𝑐+1))
𝑝_∗ (𝑡)=1−𝑏⋅(𝑡/𝑡_𝐸1 )^𝑐
𝑡(𝑝_∗ )=𝑡_𝐸1⋅((1−𝑝)/𝑏)^(1/𝑐)
∫25_0^𝑡▒〖𝑝_(2∗) (𝑡)⋅𝑑𝑡〗=𝑡−𝑏⋅1/〖𝑡_𝐸2〗^𝑐 ⋅𝑡^(𝑐+1)/(𝑐+1)
𝑡_(∗,〖𝑆1〗^∗ )=𝑡_𝐸1⋅𝑡_𝑆
∫25_0^(𝑡_𝐸1)▒〖𝑝_∗ (𝑡)⋅𝑑𝑡〗=𝑡_𝐸1−𝑏⋅1/〖𝑡_𝐸1〗^𝑐 ⋅〖𝑡_𝐸1〗^(𝑐+1)/(𝑐+1)=𝑡_𝐸1⋅(1−𝑏⋅1/(𝑐+1))=𝑚⋅𝑡_𝐸1
∫25_0^(𝑡_(∗,𝑆1))▒〖𝑝_∗ (𝑡)⋅𝑑𝑡〗=𝑡_𝐸1⋅∫25_0^(𝑡_𝑆1)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗=𝑡_𝐸1⋅(𝑡_𝑆1−b⋅(〖𝑡_𝑆1〗_^(𝑐+1))/(𝑐+1))