## Liste BHKW (hidden)
Kraftwerk
Typ | Pel,N (kW) | Pel,min (kW) | ηel,N | ηel,1/2PN | ηges,N (RL=35°C) | ηges,N (RL=50°C)
G16+ | 16 | 5 | 31.5% | 26.5% | 101% | 97% | widersprüchliche Angaben in Untertlagen von Kraftwerk: ηges,N (RL=35°C) aus Angaben in Handbüchern, ηges,N (RL=50°C) aus Grafik "Wirkungsgrade über RL-Temp" geschätz (dort sind die ηges,N (RL=35°C)teilweise deutlich höher als in Handbüchern
G20+ | 20 | 8 | 31.5% | 26.5% | 105% | 99%
G22 | 22 | 10 | 31.5% |  | 105% | 99%
G26 | 24 | 10 | 30.5% | 23.5% | 100.5% | 97%
G34 | 34 | 14 | 31.5% | 25.5% | 103.8% | 98.5%
Senertec
Typ | Pel,N (kW) | ηel,N | ηges,N (RL=30°C) | ηges,N (RL=60°C)
G5.5 o. Kondenser | 5.5 | 27% |  | 88%
G5.5 m. Kondenser | 5.5 | 27% | 99%
G5.0 o. Kondenser | 5 | 26% |  | 89%
G5.0 m. Kondenser | 5 | 26% | 100%

## Bearbeiten (hidden)
Ergänzen:
durchschnittl. Wirkungsgrade Teillast |  | -> Wartungspreise
Bei geringem Wärmebedarf (im Sommer) läuft das BHKW oft mit Teillast. Hierbei sinkt der elektrische Wirkungsgrad, während der Gesamtwirkungsgrad annähernd konstant bleibt.
Das müsste eigentlich in der Wirtschaftlichkeitsberechnung berücksichtigt werden (sehr kompliziert!).
Man kann nicht einfach eine reduzierte Nennleistung einsetzten, weil dadurch die Wärmebedarfsdeckung durch das BHKW unrealistisch verringert wird.
Bei hohem Wärmebedarf (also in dem Teil der JDL, die über der th. Nennleistung des BHKW liegt) läuft das BHKW tatsächlich Vollast). Durch eine angenommene
geringere th. Leistung würde eine geringere BHKW- und eine höhere Kesselauslastung herauskommen.
Man könnnte evtl. eine durchschnittliche Leistung abschätzen. Für die thermische Auslegung dürfte diese aber nicht berücksichtigt werden (s.o.)
Über die abgeschätzte Durchschnittsleistung könnten die Wirkungsgrade nach Hertstellerangaben angepasst werden und Betriebsstunden
(therm. Arbeit aus unveränderter therm. Auslegung geteilt durch durchschn. therm. Leistung; i. Ggs. zu Vollaststunden) berechnet werden.
Mit der reduzierten elektr. Durchschnittsleistung und den errechneten Betriebsstunden könnte die Strombedarfsrechnung durchgeführt werden
verschiedene Strompreise (Verkauf, Bezug)
Anteil der Teilnehmer am Stromeigenverbrauch
Übersichtsblatt erstellen: BHKW-Leistungen und Wirkungsgrade

## Eingabe
Eingabe | Eingabefelder sind grün
Wirkungsgrade und Gaspreis bezogen auf den (inneren) Heizwert (Hi, früher: unterer Heizwert Hu)
Umrechnung von Heizwert in Brennwert (Hs): Hs = 1,11 · Hi
Objektname | Wohnsiedlung … |  | berechnet: | 2015
Objektdaten
thermisch:
Jahreswärmebedarf | 515000 | kWh
Pmax/PØ | 4.5
Nutzungsdauer | 8760 | h
min. Wärmeleistung | 0 | kW
Heizlast (Pth,max) | 264.5548 | kW
Ø-Wärmeleistung | 58.79 | kW
elektrisch
Jahresstrombedarf | 195000 | kWh
Pmax/PØ | 6
PØ /Pmin | 5
Nutzungsdauer | 8760 | h
durchschn. Leistung | 22.2603 | kW
max. benöt. Leistung | 133.5616 | kW
min. benöt. Leistung | 4.4521 | kW
Stromeigenverbrauch:
Teilnahme: | 100% | des Gesamtstromverbrauchs nehmen am Eigenverbrauch teil
(noch ohne Funktion in Berechnung)
Erzeuger (neu)
BHKW Anzahl: | 1 | erwartete Betr.zeit: | 15 | Jahre
| BHKW | BHKW | BHKW | BHKW | BHKW | BHKW
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Typ: | Kraftwerk G34 | Kraftwerk G34 | Kraftwerk G20 | Kraftwerk G20 | 2 Senertec Dachs | Senertec Dachs
Pel,Nenn: | 34 | 34 | 20 | 20 | 11 | 5.5
Pth,Nenn: | 72.3175 | 72.3175 | 42.2222 | 42.2222 | 26.0741 | 13.037
Pth,Nenn (wenn gewählt): | 72.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ηel,Hi: | 31.5% | 31.5% | 31.5% | 31.5% | 27% | 27%
ηth,Hi: | 67% | 67% | 66.5% | 66.5% | 64% | 64%
ηgesamt,Hi: | 98.5% | 98.5% | 98% | 98% | 91% | 91%
Bedarfsdeckung th. | 76.23% | 20.92% | 2.439% | 0.3914% | 0.01181% | 3.006e-05%
Volllaststunden | 5428.9375 | 1490.0206 | 297.5226 | 47.735 | 2.3326 | 0.011876
Ø-ηth,Hi: | 67%
Ø-ηel,Hi: | 31.5%
Kessel Anzahl: | 1 | benötigte Leistung: |  | 192.2373
| Kessel 1 | Kessel 2 | Kessel 3 | Kessel 4 | Kessel 5 | Kessel 6
Hersteller / Typ: | Typ? | Typ? | Typ? | Typ? | Name | Name
Nennleistung: | 200 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50
Leistung wenn gewählt | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Leistung gesamt: | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
ηth,Hi: | 95% | 95% | 95% | 95% | 93% | 93%
Kesselleistung ges.: | 200
Ø-ηth,Hi: | 95%
Finanzen
Berechnung | ohne | Mehrwertsteuer
MwSt.-Satz: | 19%
Bezugspreise, Vergütungen, Abgaben (netto)
netto
Stromvollbezug | 24.64 | Ct/kWh |  | enercity Mindestdurchschnittspreis
Stromzusatzbezug | 24.64 | Ct/kWh
Gasbezug | 5.74 | Ct/kWh(HS) |  | Grundversorgung enercity
≙ | 6.3714 | Ct/kWh(Hi)
EEX-Einsp.vergütung | 3.3 | Ct/kWh |  | s. Anmerkung
vermiedene Netznutzungsentgelte | 1.06 | Ct/kWh
KWK-Bonus | 5.41 | Ct/kWh
EEG-Abgabe | 6.17 | Ct/kWh | (2015: 6,170Ct/kWh)
Anteil EEG-Abgabe | 100 | % | (nach EEG 2014 abzuführen: Eigenverbrauch: 40%, Altanlagen Eigenverbrauch: 0%, Contractoren: 100%)
Erdgassteuer-Rückerst. | 0.55 | Ct/kWh(Hs) | (bei steuerl. Abschreibg.: 0,55 ct/kWh(Hs), sonst 0,442)
Betriebskosten (netto)
Wartung BHKW | 1.88 | Ct/kWhel |  | Wartungspreise Kraftwerk bis März 2014
Wartung BHKW | 22.71 | Ct/Bh
Strom-Abrechn. int. | 600 | €
Investitionen
Invest.summe (netto) | 80000 | € |  | BHKW-spezifische Investitionen
Zinssatz | 5%
Inflation | 2% |  |  | geschätzter zukünftiger Inflationssatz
Note on B12: Pmax zu P-Schnitt Erfahrenswert, abhängig vom Grundlastbedarf (WW-Verbrauch) Altbauten: ca. 4 - 5 Neubauten: ca. 3-4 bestimmt den Verlauf der JDL Spitze (max) Pschnitt = kWh/a durch 8760
Note on B14: Mindestwärmeleistung nur größer Null, wenn Nutzungsdauer 8760 h
Note on B20: Pmax zu P-Schnitt Strom: meist ca. 6 bestimmt den Verlauf der JDL Spitze (max) Pschnitt = kWh/a durch 8760
Note on B21: Pschnitt / Pmin meist ca. 5 (Strombedarf wird in der Regel nie Null)
Note on B31: darüber hinausgehende Eintragungen in der Liste werden nicht berücksichtigt
Note on B44: durchschnittlicher Wirkungsgrad nach Leistungsanteilen der tatsächlich gewählten BHKW
Note on B47: darüber hinausgehende Eintragungen in der Liste werden nicht berücksichtigt
Note on E47: nach getroffener BHKW-Wahl
Note on B57: durchschnittlicher Wirkungsgrad nach Leistungsanteilen der tatsächlich gewählten Kessel
Note on B61: mit/ohne
Note on B67: bei Stromverkauf an Endverbraucher: Preis, zu dem der Strom an Endverbraucher verkauft wird
Note on B68: evtl. höher als Vollbezug (geringere Menge), bei Verkauf an Mieter evtl. niedriger, da größere Menge als Einzelverbraucher
Note on E71: wenn man "vorsteuerabzugs-berechtigt" ist, bekommt man die MwSt auf den eingespeisten Strom ausgezahlt

## Übersicht
BHKW und Spitzenlastkessel mit Stromeigenverbrauch
Objekt: | Wohnsiedlung …
Jahreswärmebedarf: |  |  | 515000 |  |  |  |  | Kraftwerk G34
Heizlast (Pth,max): |  |  | 264.5548
Jahresstrombedarf: |  |  | 195000
128.835 kWh |  |  |  |  | 122.393 kWh
23,8 %
Wärme
Gas (Hi) |  | Gaskessel
[5 empty] | 392.607 kWh |  |  |  | 515.000 kWh
76,2 %
585.981 kWh | [9 empty] | Bedarf
|  |  | 184.584 kWh |  |  | 123.917 kWh |  |  | 195.000 kWh
|  | BHKW |  |  |  |  | 63,5 %
Eigenbedarfsdeckung
|  |  |  | 60.667 kWh | [5 empty] | Strom
Überschusseinspeisung
|  |  |  | 71.083 kWh |  |  |  | 36,5 %
|  | Stromnetz |  | Zusatzbezug
Bedarfsdeckung durch BHKW: | [6 empty] | CO2-Einsparung: |  |  |  | 125754.5118 | kg CO2/a
Wärme: |  | 76.23% | 392606.9737 | [7 empty] | 51.7613 | %
Strom: |  | 63.55% | 123916.7395 |  |  |  | Primärenergie-Einsparung: |  |  |  | 313036.9822 | kWh
[11 empty] | 34.8199 | %
Kessel: |  | Pth (kW) | η (Hi) |  | BHKW: |  | Pel (kW) | Pth (kW) | ηel (Hi) | ηth (Hi) | Betr. stunden
Typ? |  | 200 | 0.95 |  | Kraftwerk G34 |  | 34 | 72.3175 | 0.315 | 0.67 | 5428.9375

## Übersicht-H
| BHKW-Wirtschaftlichkeitsrechnung - Übersicht | [6 empty] | hier nur für ein BHKW-Modul ! |  |  | Anmerkungen - Erläuterungen :
| Objekt: | Musterhaus |  | blau: Werte aus Wi.R. | [5 empty] | nur 1 ! | geht "so einfach" nur für ein BHKW-Modul (und einen Kessel)
| 2015 | MwSt: | ohne | EEG-Abg.: | 100% | BHKW: | Kraftwerk G34 |  | Anzahl: | 1 | Nicht alle beziehen Strom vom BHKW - geht wohl auch nicht so einfach
| Objekt-Daten: |  | kWh/a | Pmax/PØ | MIN | [5 empty] | JDL | PØ | Pmax | Pmin | BHKW | Kessel | Kessel
| Stromverbrauch |  | 195000 | 6 | 5 | [5 empty] | Strom (kW) | 22.2857 | 133.7143 | 4.4571 | 34 | mindest: | gewählt:
| Wärmebedarf |  | 515000 | 4.5 | 0 | [5 empty] | Wärme (kW) | 58.8571 | 264.8571 | 0 | 72.3175 | 192.5397 | 200 | kW
|  |  | Wärme-Bedarfsdauer / a (WBD): | 8760 | h/a
Jahresdauerlinie (JDL) - Wärme:
Die Fläche unter der Kurve (JDL) ist gleich dem Jahres-Wärmebedarf (Wth in kWh/a).
| BHKW-Daten: |  | 27.6401 | KWel ~Empfehlung | [6 empty] | Wth / 8760 = fiktive Durchschittsleistung (PØ).
| Betriebsstunden: |  | 5428.9375 | Bh (Auslegung-termisch) | [6 empty] | Mit "Pmax/PØ" und "Pmin" (sowie eventl. "WBD") wird der Verlauf der JDL bestimmt.
|  |  | kW (Hu) | η (Hu) | kWh/a | [5 empty] | Damit können nun die Jahresbetriebsstunden (Bh) des BHKW berechnet werden.
| Strom (Pel): |  | 34 | 31.5% | 184583.8757 | [5 empty] | Dazu muss eine sinnvolle elektrische BHKW-Leistung (Pel) eingegeben werden.
| Wärme (Pth): |  | 72.3175 | 67% | 392606.9737
| Strom+Wärme: |  | 106.3175 | 98.5% | 577190.8494 | [5 empty] | Jahresdauerlinie (JDL) - Strom:
| Brennstoff/Gas: |  | 107.9365 | 100% | 585980.5578 | [5 empty] | Die BHKW-Jahresbetriebsstunden sind durch die Auslegung nach Wärmebedarf festgelegt !
| Kessel - gewählt: |  | 200 | 95% | 122393.0263 | [5 empty] | Mit der JDL-Strom wird errechnet, welcher Anteil des Strombedarfs
| Kessel-Mindestleistung: |  | 192.2373 |  | 23.77% | [5 empty] | durch das BHKW gedeckt werden kann (Strombedarfsdeckung "X").
Damit können nun leicht die Strom-Einspeisung und der Zusatzbezug berechnet werden.
| BHKW-Bilanz |  | kWh/a | ct/kWh(Hu) | €/a | [5 empty] | Details der Berechnungen siehe Arbeitsblatt "Theorie Ausl. el."
- | Gas BHKW |  | 585980.5578 | 6.3714 | 37335.1653
+ | Erdgassteuer-Rück |  | 585980.5578 | 0.6105 | 3577.4113 | [5 empty] | Strom-Bilanz: | [5 empty] | kWh
+ | Strom-Summe |  | 184583.8757 | 18.9174 | 34918.4966
+ | Wärme (sonst Kessel) |  | 392606.9737 | 6.7067 | 26331.1165 | [10 empty] | V= | 195000
- | Voll-Wartung BHKW |  | 184583.8757 | 2.5479 | 4703.0886
|  |  |  | Betriebskosten-Einsparung BHKW/a: | 22788.7706
|  |  |  | BEa nach 10 Jahren (ohne B-Zuschlag): | 12802.7829 | [10 empty] | X= | 123916.7395
|  |  | 0 | Kontrolle: | 12802.7829
| Strom-Bilanz |  | kWh/a | ct/kWh | €/a
+ | V-Verbrauch |  | 195000 | 24.64 | 48048 | [10 empty] | B= | 184583.8757
- | X=B-E (EEG-Abgabe) |  | 123916.7395 | 6.17 | 7645.6628
- | Z-Bezug (Netz) |  | 71083.2605 | 24.64 | 17514.9154
+ | E-Einspeisung-EEX |  | 60667.1362 | 3.3 | 2002.0155
| E2 Verm. Netznutz. |  | 60667.1362 | 1.06 | 643.0716
+ | B-Zuschlag (KWKG) |  | 184583.8757 | 5.41 | 9985.9877 | [10 empty] | E= | 60667.1362
- | Strom-Abrechnung intern (Ansatz) |  |  |  | 600
| B=V-X-Z+E+BZ |  |  | Summe-Strom: | 34918.4966 | [10 empty] | Z= | 71083.2605
|  |  |  | ab dem 11. Jahr: | 24932.5089
| BHKW-Wirtschaftlichkeit | [9 empty] | BHKW-Wirtschaftlichkeit
| BHKW-Investition: |  |  | 80000 | Euro | [5 empty] | Mit der BHKW-Bilanz wurde die "Betriebskosten-Einsparung BHKW / a" (BEa) errechnet
| Zinsfaktor i |  |  | 5% | [6 empty] | (BEa aus Gas, Strombilanz, Wärme und BHKW-Vollwartung)
| Inflation g |  |  | 2% | [6 empty] | Mit den BHKW-Investitionskosten und der BEa wird nun berechnet, ob sich die Invest. "lohnt":
| Betrachtungszeitraum |  |  | 15 | Jahre | [5 empty] | Der Barwert ist der Gewinn, bezogen auf den Tag der Investition ("real" - nicht nominal).
Amortisationszeit: Barwert = Null
Ergebisse:
| Amortisation mit Kap.Kosten: |  |  | 3.7595 | Jahre
| Barwert nach 10 Jahren |  |  | 114977.708 | Euro
| Barwert nach 15 Jahren |  |  | 158929.9055 | Euro
BHKW-Ökobilanz
| CO2-Einsparung: |  |  | 125754.5118 | kg CO2/a
51.76%
| Primärenergie-Einsparung: |  |  | 313036.9822 | kWh/a
|  |  |  | 34.82% | [6 empty] | Zum Schluss wird noch der ökologische Nutzen des BHKW dargestellt.
Der ökologische Nutzen ist unabhängig von der Wirtschaftlichkeit.
Note on K4: geht mit dieser "einfachen" Berechnung nur für ein BHKW-Modul !
Note on N6: Jahresdauerlinie (analytisch) Werte in kW
Note on D7: Stromverbrauch im Objekt. bzw. der Strom, der vom BHKW-Strom gedeckt werden kann.
Note on E7: Pmax zu P-Schnitt Strom: meist ca. 6 bestimmt den Verlauf der JDL Spitze (max) Pschnitt = kWh/a durch 8760
Note on F7: Pschnitt / Pmin meist ca. 5 (Strombedarf wird in der Regel nie Null)
Note on D8: Wärmebedarf Objekt ab Energiezentrale
Note on E8: Pmax zu P-Schnitt Erfahrenswert, abhängig vom Grundlastbedarf (WW-Verbrauch) Altbauten: ca. 4 - 5 Neubauten: ca. 3-4 bestimmt den Verlauf der JDL Spitze (max) Pschnitt = kWh/a durch 8760
Note on F8: Pmin in kW (in der Regel Null) Wärmeleistung Bedarf am Ender der Jahresdauerline
Note on E9: Ende der Jahresdauerlinie meist 8760 h(a) z.B. in Schulen ca. 7.000 h(a)
Note on D12: grobe Empfehlung zur Auslegung des BHKW Pel (elektrische Leistung)
Note on D13: BHKW-Betriebsstunden aus den Berechnungen über die Wärme - Jahresdauerlinie
Note on E13: Bh = BHKW- Betriebsstunden.
Note on E14: Wirkungsgrade des BHKW eta, bezogen auf den Gas Heizwert Hu (Hu neu: Hi)
Note on D15: Herbert:
Note on E15: elektrischer Wirkungsgrad BHKW (Herstellerangabe) immer bezogen auf Heizwert Hu
Note on F15: Stromerzeugung BHKW pro Jahr (errechnet aus Betriebsstunden x Pel-BHKW)
Note on D16: Pth Wärmeleistung des BHKW
Note on E16: thermischer Wirkungsgrad BHKW
Note on F16: Jahres-Wärmeerzeugung BHKW
Note on D17: Pel + Pth Summe aus elektrischer + thermischer Leistung des BHKW
Note on E17: Gesamt-Wirkungsgrad BHKW (Strom + Wärme) bei brenntwerfähigen BHKW abhängig von der Rücklauf-Tempratur. Bei 50°C z.B. 98%
Note on D18: P-Gas (bezogen auf den Heizwert Hu neu: Hi)
Note on F18: BHKW Jahres-Gas-Verbrauch
Note on D19: Kessel-Wärmeleistung gewählt. > Mindestleistung, max: ~ Pmax (100% s. JDL-Wärme) Kesselleistung (gewählt) hat auf die BHKW-Wirtschaftlichkeitsrechnung keinen Einfluß
Note on E19: Kessel-Jahres- Nutzungsgrad bezogen auf Hu abhängig vom Kessel (Brennwert ?) und Betrieb. Im Nutzungsgrad sind die Stillstands- Verluste berücksichtigt.
Note on F19: Kessel Jahres-Wärmeerzeugung (Wärmebedarf minus BHKW-Wärme)
Note on D20: Kessel-Mindestleitung errechnet aus JDL Pmax - Pth-BHKW:
Note on F20: Anteil der Kesselwärme am Gesamtwärmebedarf (Rest vom BHKW)
Note on D23: Gasverbrauch BHKW bezogen auf den Heizwert Hu neu: Hi
Note on E23: Gaspreis bezogen au den Heizwert Hu neu: Hi
Note on F23: Kosten / a BHKW-Gasverbrauch
Note on D24: wie oben
Note on E24: Erdgassteuer- Rückerstattung bezogen auf Hu ! (0,55 ct/kWh Ho - wenn BHKW "im abschreibungs- fähigem Zustand) sonst: 0,496 ct/Ho
Note on F24: Vergütung: Erdgassteuer- Rückerstattung (auf Antrag beim Zollamt)
Note on C25: aus Strombilanz
Note on D25: BHKW Jahres-Stromerzeugung
Note on F25: Summe aus Strombilanz (siehe unten)
Note on D26: Wärmeerzeugung des BHKW (Jahr)
Note on E26: Bewertung der BHKW-Wärme Gaspreis Hu geteilt durch Kessel-Nutzungsgrad Hu (BHKW-Wärme müsste "sonst" durch den Kessel erzeugt werden.) Anmerkung: Hier könnte noch ein kleiner Aufschlag für die vermiedenene Kessel-Wartung angesetzt werden.
Note on F26: Wert "Einnahmen" der BHKW-Wärmeerzeugung.
Note on D27: BHKW- Jahres- Stromerzeugung (zur Berechnung der Vollwartungskosten)
Note on E27: BHKW-Vollwartung in ct/kWh el (Strom) gegebenenfalls berechnet aus ct/kWh und ct / Bh
Note on F27: Kosten/a für die BHKW- Vollwartung.
Note on F28: BHKW Betriebskosten- Einsparung pro Jahr. (Summe aus allen Einnahmen und Ausgaben)
Note on F30: Kontrolle Wert aus Wirtschaftlich- keitsrechnung
Note on D33: Stromverbrauch im Ojekt oder Stromverkauf (z.B. an Mieter)
Note on E33: Strompreis zu dem der Strom sonst (ohne BHKW) gekauft werden müsste - oder der Strompreis zu dem der Strom (im Objekt) verkauft wird. (interne Abrechnung)
Note on F33: Einnahmen / Gutschrift aus internem Stromverbrauch (müsste "ohne BHKW" für den Stromverbrauch bezahlt werden)
Note on D34: Verbrauchsdeckung durch das BHKW X = B - E (Stromerzeung minus Einspeisung) Errechnet über die Strom-JDL
Note on E34: EEG-Abgabe für den vom BHKW-Strom selbst verbrauchten Strom (B - E) EEG-Abgabe 2014: 6,24 ct/kWh davon: Altanlagen 0 % Eigenverbrauch: 40% Stromverkauf: 100%
Note on F34: Kosten der EEG-Abgabe für den vom BHKW-Strom "selbstverbrauchten" Strom.
Note on D35: (Zusatz)- Strombezug aus dem Netz: Z = V - X
Note on E35: Strompreis (ct/kWh) für den (Zusatz)-Strom der aus dem Netz bezogen wird.
Note on F35: Kosten für den Zusatz-Strombezug aus dem Netz. Anbieter frei wählbar)
Note on D36: E-Stromeinspeisung ins Netz E = B - X
Note on E36: Vergütung für den ins Netz eingespeisten Strom Vergütung nach Preis der Leipziger Strombörse (EEX)
Note on F36: Einnahmen für den ins Netz eingespeisten "Überschuss"-Strom.
Note on D37: Stromeinspeisung wie oben. Zur Berechnung der vermiedenen Netznutzung (Strom wird in der "Nachbarschaft" von den EVU wieder verkauft. Das übergeordnete Stromnetz wird dafür nicht genutzt)
Note on E37: Vergütung Einspeisung für "vermiedene Netznutzung"
Note on F37: Einnahmen für vermiedene Netznutzung Wird zusammen mit der Einspeisung vergütet.
Note on D38: BHKW-Gesamt-Stromerzeugung (BHKW 100%-Zähler)
Note on E38: Zuschlag nach KWK-G für 10 Jahre 2014: 5,41 ct/kWh
Note on F38: Einnahme BHKW-Zuschlag nach dem KWK-G (für 10 Jahre)
Note on F39: Ansatz für interne Abrechnung über Unterzähler (Zählerablesung + Rechnungsstellung) nicht z.B. in Hotels und Altenheimen. Herbert:
Note on F40: Strombilanz Summe: aus - Strom Einnahmen und Ausgaben.
Note on F41: Summe Strom-Bilanz ab dem 11. Betreibsjahr.
Note on E45: BHKW- Investitionskosten abzüglich Zuschüsse Anmerkung: Hier wird nur berechnet, ob sich der Einsatz eines BHKW-lohnt. Deshalb werden hier nur die Investionen angesetzt, die im Zusammenhang mit dem BHKW notwendig sind.
Note on E46: Zinssatz, für die BHKW Investitionskosten (für das Kapital verfügbar ist)
Note on E47: Inflationsrate über den Betrachtungzeitraum (geschätzt!)
Note on E48: Laufzeit Kredit (zur Berechnung der jährlichen Kapitalkosten)
Note on E51: Amortisationszeit (Barwert = Null) mit Kapitalkosten (Zinsen)
Note on E52: Barwert: Gewinn bezogen auf das Jahr der Investition

## Wirtschaftlichkeit
Wirtschaftlichkeitsberechnung (mit Eigenverbrauch)
Wohnsiedlung … |  |  | Kraftwerk G34
(mit 100% EEG-Abgabe, ohne MwSt)
Betrachtet werden die Investitionsmehrkosten und die Betriebskosteneinsparung im Vergleich zum reinen Kesselbetrieb.
Investitionssumme: |  | 80000
Kalkulationszinssatz: |  | 5%
Inflationsrate: |  | 2%
Realzinsfaktor (ZR): |  | 1.0294
jährliche Betriebskosteneinsparung: |  |  | 22788.7706 | (für 10 Jahre)
| ohne KWK-Bonus: |  | 12802.7829 | (nach 10 Jahren)
Armortisationszeit: |  | 3.7595 | (inkl. Kapitalkosten) |  | erwartete Betriebsdauer: | 15 Jahre
|  | 3.5105 | (ohne Kapitalkosten)
Barwertmethode (Kapitalwertmethode)
Die Summe aller Barwerte über den Nutzungszeitraum ist der Vermögenszuwachs, bewertet auf den Tag der Investition. Ist die Summe (kumulierter Barwerte) positiv, so ist die Investition "rentierlicher" als eine anderweitige Anlage des Kapitals zu dem angesetzten Kalkulationszinssatz. (Nach Logik der BW-Methode müsste jede Investition getätigt werden, die einen positiven BW hat)
Jahr (t) | jährl. Betr.kosten- einsparung (BE)(€) | Barwerte (€) (abgezinst =BE*ZR- t) | kumulierte Barwerte (€)
0 | Investitionskosten: |  | -80000
1 | 22788.7706 | 22137.6629 | -57862.3371 |  | Hilfsrechnung für Armortisation > 10 Jahre:
2 | 22788.7706 | 21505.1582 | -36357.1789 |  | Armortisation: | ja
3 | 22788.7706 | 20890.7251 | -15466.4537 |  | größter negativer Wert | -15466.4537
4 | 22788.7706 | 20293.8473 | 4827.3936 |  | kleinster positiver Wert | 4827.3936
5 | 22788.7706 | 19714.0231 | 24541.4166 |  | ganzzahl. Jahr Armortisation | 3
6 | 22788.7706 | 19150.7653 | 43692.1819 |  | Restjahr Armortisation | 0.76213
7 | 22788.7706 | 18603.6006 | 62295.7824 |  | Armortisationszeit: | 3.7621
8 | 22788.7706 | 18072.0691 | 80367.8516
9 | 22788.7706 | 17555.7243 | 97923.5758
10 | 22788.7706 | 17054.1322 | 114977.708
11 | 12802.7829 | 9307.3058 | 124285.0138
12 | 12802.7829 | 9041.3828 | 133326.3965
13 | 12802.7829 | 8783.0575 | 142109.4541
14 | 12802.7829 | 8532.113 | 150641.5671
15 | 12802.7829 | 8288.3384 | 158929.9055
16 | 12802.7829 | 8051.5287 | 166981.4342
17 | 12802.7829 | 7821.485 | 174802.9192
18 | 12802.7829 | 7598.014 | 182400.9332
19 | 12802.7829 | 7380.9279 | 189781.8612
20 | 12802.7829 | 7170.0443 | 196951.9054
Annuitäten-(Jahres-)methode (statisch)
Hier werden die durchschnittlichen Kapitalkosten pro Jahr (Tilgung + Zinsen) mit der durchschnittlichen Einsparung (ohne reale Preissteigerungen = konstant) verglichen. Eine Investition ist rentabel, wenn die Jahreserträge die Jahreskosten übersteigen.
Betrachtungszeit (n): |  | 15 | Jahre
Annuitätenfaktor (AF): |  | 0.083411 | =(ZRn*(ZR-1))/(ZRn-1)
durchschn. jährl. Kapitalkosten: |  |  | 6672.8464 | = Investitionskosten * AF
Betriebskosteneinsparung: |  |  | 19460.1081 | (hier: 15-Jahres-Durchschnitt)
durchschn. jährl. Einsparung: |  |  | 12787.2617
Note on H32: Matrixformel: Eingabe mit Strg+Shift+Enter!
Note on H33: Matrixformel: Eingabe mit Strg+Shift+Enter!

## Betriebsk. Eigenverbr.
Betriebskostenvergleich:
Wohnsiedlung … | Kraftwerk G34
(mit 100% EEG-Abgabe, ohne MwSt)
Es werden die jährlichen Betriebskosten mit BHKW, Spitzenlastkessel und Eigenstromverbrauch mit reinem Kesselbetrieb und Stromvollbezug verglichen.
BHKW + Spitzenkessel, Stromeigenverbrauch | [5 empty] | Anmerkung zu Gaspreisen:
Wärme gesamt: | 515000 | kWh |  |  |  | Gaspreise werden in Abrechnungen meist auf den Brennwert Hs, Wirkungsgrade von Heizanlagen jedoch auf den Heizwert Hi bezogen.
Wärme BHKW | 392606.9737 | kWh
Wärme Kessel | 122393.0263 | kWh
Gasverbrauch
Gasverbr. BHKW Hi: | 585980.5578 | kWh ≙ | 650438.4191 | kWh HS |  | Hs ≈ 1,11 · Hi
Gasverbr. Kessel Hi: | 128834.7645 | kWh ≙ | 143006.5886 | kWh HS
Gasverbr. gesamt Hi: | 714815.3223 | kWh ≙ | 793445.0077 | kWh HS | à | 5.74 | Ct/kWh(HS)
Gaskosten gesamt: | 45543.7434 | €
BHKW-Wartung: | 4703.0886 | € | 1.88 | Ct/kWhel + |  | 22.71 |  | Ct/Bh
Strom |  | BHKW gesamt: |  | 184583.8757
BHKW-Eigenstromverbr. : | 0 | 123916.7395 |  | Bedarfsdeckung: |  |  |  | 63.55%
EEG-Abgabe (auf Eigenverbrauch): | 7645.6628 |  | 100 % EEG-Abgabe |  | ≙ | 6,17 ct/kWh
Zusatzbezug Strom: | 17514.9154 | 71083.2605 |  | à | 24.64 |  | Ct/kWh
interne Stromabrechnung: | 600
Stromkosten : | 25760.5782
Gutschriften BHKW
Erdgassteuer-Rückerst.: | 3577.4113 | € | 0.55 | Ct/kWh (Hs) für den BHKW-Gasverbrauch
Einspeisevergütung BHKW-Strom: | (Einspeisung: | 60667.1362 |  | (Gesamt-BHKW-Strom - Eigenverbrauch)
EEX (bei 3,3 Ct/kWh) | 2002.0155 | € | BHKW-Strom-Einsp.vergütg = EEX + verm. Netznutz.entg.
verm. Netznutz.entg. (1,06 Ct/kWh): | 643.0716 | €
KWK-Bonus: 5,41 Ct/kWh | 9985.9877 | € | KWK-Bonus auf ges. BHKW-Strom (für 10 Jahre)
Summe Gutschriften BHKW: | 16208.4861 | € | ab 11. Betriebsjahr: |  |  | 6222.4984
(ohne KWK-Bonus)
Gesamtkosten: | 59798.9241 | € | ab 11. Betriebsjahr: |  |  | 69784.9118
Referenz: reiner Kesselbetrieb, voller Strombezug
Wärme
Jahreswärmebedarf: | 515000 | kWh
ηth,Kessel,Hi: | 0.95
Gasverbrauch Hi: | 542105.2632 | kWh ≙ | 601736.8421 | kWh HS | à | 5.74 | Ct/kWh(HS)
Gaskosten: | 34539.6947 | €
Strom
Jahresstrombedarf: | 195000 | kWh | à | 24.64 | Ct/kWh
Stromkosten: | 48048 | €
Gesamtkosten: | 82587.6947 | €
jährliche Betriebskosteneinsparung durch BHKW-Einsatz:
innerhalb d. ersten 10 Jahre: | 22788.7706
nach 10 Jahren (ohne KWK-Bonus): | 12802.7829

## Ökobilanz
Energie- und CO2-Einsparung durch BHKW-Einsatz
Wohnsiedlung … |  | Kraftwerk G34
Vergleich der kombinierten Strom- und Wärmeerzeugung durch BHKW mit Stromerzeugung in konventionellen Kohle-Kondensationskraftwerken (ohne KWK) und Wärmeerzeugung durch modernen Gaskessel
Primärenergieeinsatz
konventionell/ getrennt |  |  |  |  | BHKW
| kWh (el/th) | η (el/th) | kWh prim |  |  | kWh (el/th) | η (el/th) | kWh prim
Großraftwerk | 184583.8757 | 0.38 | 485747.0413 |  | Strom (el) | 184583.8757 | 0.315 | 187394.7977
Gaskessel | 392606.9737 | 0.95 | 413270.4986 |  | Wärme (th) | 392606.9737 | 0.67 | 398585.7601
Summe: |  |  | 899017.5399 |  | BHKW ges. | 577190.8494 | 0.985 | 585980.5578
Primärenergie-Einsparung: |  | 313036.9822 | kWh prim. | = | 34.82%
CO2-Emissionen
konventionell/ getrennt |  |  |  |  | BHKW
| kWh prim. | kg CO2/kWh | kg CO2 |  |  | kWh prim. | kg CO2/kWh | kg CO2
Großraftwerk | 485747.0413 | 0.33 | 160296.5236 |  | BHKW ges. | 585980.5578 | 0.2 | 117196.1116
Gaskessel | 413270.4986 | 0.2 | 82654.0997
Summe: |  |  | 242950.6234
CO2-Einsparung: |  | 125754.5118 | kg CO2/a | = | 51.76%

## Betriebsk. Volleinsp.
Betriebskostenvergleich:
Wohnsiedlung … | Kraftwerk G34
ohne Mehrwertsteuer
BHKW + Spitzenkessel Stromvolleinspeisung
Wärme gesamt: | 515000 | kWh
Wärme BHKW | 392606.9737 | kWh
Wärme Kessel | 122393.0263 | kWh
Gasverbrauch
Gasverbr. BHKW Hi: | 585980.5578 | kWh ≙ | 650438.4191 | kWh HS
Gasverbr. Kessel Hi: | 128834.7645 | kWh ≙ | 143006.5886 | kWh HS
Gasverbr. gesamt Hi: | 714815.3223 | kWh ≙ | 793445.0077 | kWh HS | à | 5.74 | ct/kWh (HS)
Gaskosten pro Jahr: | 41030.3995 | €
BHKW-Wartung: | 4703.0886 | € | 1.88 | ct/kWh + |  | 22.71 | ct/Bh
Gutschriften BHKW
Gassteuer-Rückerst.: | 3577.4113 | € | 0.55 | Ct/kWh (Hs) für den BHKW-Gasverbrauch
Vergütung BHKW-Strom:
EEX (bei 3,3 Ct/kWh) | 6091.2679 | € | 184583.8757 | kWh
verm. Netznutz.entg. (1,06 Ct/kWh): | 1956.5891 | €
KWK-Bonus: 5,41 Ct/kWh | 9985.9877 | € | (KWK-Bonus für 10 Jahre)
Summe Gutschriften BHKW: | 21611.256 | € | ab 11. Betriebsjahr: |  |  | 11625.2683
Gesamtkosten: | 24122.2321 | € | ab 11. Betriebsjahr: |  |  | 34108.2198
Referenz: reiner Kesselbetrieb
Wärme
Jahreswärmebedarf: | 515000 | kWh
ηth,Kessel,Hi: | 0.95
Gasverbrauch Hi: | 542105.2632 | kWh ≙ | 601736.8421 | kWh Hs
Gaspreis: | 5.74 | Ct/kWh(HS)
Gaskosten pro Jahr: | 34539.6947 | €
Betriebskosteneinsparung:
innerhalb d. ersten 10 Jahre: | 10417.4626 | €
nach 10 Jahren (ohne KWK-Bonus): | 431.4749 | €
Note on B36: bei Vergleich gegen andere Kesselkombi (siehe "Eingabe") wird der zugehörige Wirkungsgrad benutzt

## Auslegung thermisch (hidden)
Thermische BHKW-Auslegung |  | hier keine Eingaben/Änderungen ! | [7 empty] | Hilfstabellen für Diagramm
analytische Jahresdauerlinie:
Objektdaten | [7 empty] | p(t)=1-b·tc |  |  | BHKW 1 | BHKW 2 | BHKW 3 | BHKW 4 | BHKW 5 | BHKW 6
Jahreswärmebedarf (Eth,a) | 515000 | [5 empty] | mit: |  |  | Bh falls gewählt | 5428.9375
Heizlast (Pth,max) | 264.5548 | [5 empty] | t= | Stunden/ Jahresstunden |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ø-Wärmeleistung (Pth,Ø) | 58.79 | [5 empty] | mo= | 0 | (Pth,min/Pth,max) | pth wenn gewählt | 0.27336
min. Wärmeleistung (Pth,min) | 0 | [5 empty] | m= | 0.22222 | (Pth,Ø/Pth,max) | [6 empty] | pth,BHKW,gesamt | 0.27336
Nutzungsdauer | 8760 | [5 empty] | c= | 0.28571 | (m-m0)/(1-m) |  | Kessel 1 | Kessel 2 | Kessel 3 | Kessel 4 | Kessel 5 | Kessel 6
[7 empty] | b= | 1 | (1-m0) | Bh falls gewählt | 611.9651
[10 empty] | pth wenn gewählt | 1.0293
[10 empty] | Stunden (Jahr) | Stunden (Nutz) | t | Pth,Bed(t) | p(t) | pBHKW(t) | Pth,BHKW(t) | PBed.<=PBHKW
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 264.5548 | 100% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 10 | 10 | 0.0011416 | 226.3779 | 85.57% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 20 | 20 | 0.0022831 | 218.0167 | 82.41% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 30 | 30 | 0.0034247 | 212.3007 | 80.25% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 40 | 40 | 0.0045662 | 207.8242 | 78.56% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 50 | 50 | 0.0057078 | 204.0895 | 77.14% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 60 | 60 | 0.0068493 | 200.8563 | 75.92% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 70 | 70 | 0.0079909 | 197.9881 | 74.84% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 80 | 80 | 0.0091324 | 195.3994 | 73.86% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 90 | 90 | 0.010274 | 193.0326 | 72.97% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 100 | 100 | 0.011416 | 190.8468 | 72.14% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 110 | 110 | 0.012557 | 188.8121 | 71.37% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 120 | 120 | 0.013699 | 186.9055 | 70.65% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
gewählt: | [9 empty] | 130 | 130 | 0.01484 | 185.1092 | 69.97% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
BHKW | [9 empty] | 140 | 140 | 0.015982 | 183.4091 | 69.33% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
Anzahl Module: | 1 | [8 empty] | 150 | 150 | 0.017123 | 181.7937 | 68.72% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
Gesamtleistung Module | 72.3175 | [8 empty] | 160 | 160 | 0.018265 | 180.2535 | 68.13% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
Eth,BHKW gesamt : | 392606.9737 | [8 empty] | 170 | 170 | 0.019406 | 178.7805 | 67.58% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
Bedarfsdeckung | 76.23% | [8 empty] | 180 | 180 | 0.020548 | 177.3683 | 67.04% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
Gesamtbetriebsstunden | 5428.9375 | [8 empty] | 190 | 190 | 0.021689 | 176.011 | 66.53% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
Betriebsstunden pro Modul | 5428.9375 | [8 empty] | 200 | 200 | 0.022831 | 174.7038 | 66.04% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
Kessel | [9 empty] | 210 | 210 | 0.023973 | 173.4425 | 65.56% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
benötigte Kesselleistung | 192.2373 | [8 empty] | 220 | 220 | 0.025114 | 172.2234 | 65.1% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
Anzahl Module: | 1 | [8 empty] | 230 | 230 | 0.026256 | 171.0432 | 64.65% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
gewählte Kesselleistung gesamt | 200 | [8 empty] | 240 | 240 | 0.027397 | 169.8992 | 64.22% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
Eth,Kessel | 122393.0263 | [8 empty] | 250 | 250 | 0.028539 | 168.7887 | 63.8% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 260 | 260 | 0.02968 | 167.7096 | 63.39% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 270 | 270 | 0.030822 | 166.6596 | 63% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 280 | 280 | 0.031963 | 165.6371 | 62.61% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 290 | 290 | 0.033105 | 164.6404 | 62.23% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 300 | 300 | 0.034247 | 163.6679 | 61.87% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
BHKW | Modul | Modul | Modul | Modul | Modul | Modul |  |  |  | 310 | 310 | 0.035388 | 162.7183 | 61.51% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 320 | 320 | 0.03653 | 161.7903 | 61.16% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
Pth,Nenn,Modul : | 72.3175 | 72.3175 | 42.2222 | 42.2222 | 26.0741 | 13.037 |  |  |  | 330 | 330 | 0.037671 | 160.8828 | 60.81% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
Pth,Nenn,BHKW gesamt : | 72.3175 | 144.6349 | 186.8571 | 229.0794 | 255.1534 | 268.1905 |  |  |  | 340 | 340 | 0.038813 | 159.9948 | 60.48% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
pth (=Pth,Nenn,BHKW gesamt/Heizlast) | 0.27336 | 0.54671 | 0.70631 | 0.86591 | 0.96446 | 1.0137 |  |  |  | 350 | 350 | 0.039954 | 159.1252 | 60.15% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
pth(bereinigt: max 100%) | 0.27336 | 0.54671 | 0.70631 | 0.86591 | 0.96446 | 1 |  |  |  | 360 | 360 | 0.041096 | 158.2732 | 59.83% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
ts (Schnittpkt. Pth,Nenn,BHKW mit JDL) | 0.32706 | 0.062707 | 0.013728 | 0.00088296 | 8.4598e-06 | 0 |  |  |  | 370 | 370 | 0.042237 | 157.4379 | 59.51% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
ts(bereinigt: max 100%) | 0.32706 | 0.062707 | 0.013728 | 0.00088296 | 8.4598e-06 | 0 |  |  |  | 380 | 380 | 0.043379 | 156.6186 | 59.2% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
Bedarfsdeckung BHKW gesamt | 76.23% | 97.16% | 99.6% | 99.99% | 100% | 100% |  |  |  | 390 | 390 | 0.044521 | 155.8146 | 58.9% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
Bedarfsdeckung Modul | 76.23% | 20.92% | 2.439% | 0.3914% | 0.01181% | 3.006e-05% |  |  |  | 400 | 400 | 0.045662 | 155.0252 | 58.6% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
Eth,BHKW gesamt (kWh): | 392606.9737 | 500361.4824 | 512923.5457 | 514939.0237 | 514999.8452 | 515000 |  |  |  | 410 | 410 | 0.046804 | 154.2497 | 58.31% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
Eth,Modul (kWh): | 392606.9737 | 107754.5087 | 12562.0632 | 2015.478 | 60.8215 | 0.15483 |  |  |  | 420 | 420 | 0.047945 | 153.4876 | 58.02% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
Vollaststunden Modul Bh: | 5428.9375 | 1490.0206 | 297.5226 | 47.735 | 2.3326 | 0.011876 |  |  |  | 430 | 430 | 0.049087 | 152.7384 | 57.73% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
Summe Volllaststunden Module | 5428.9375 | 6918.9582 | 7216.4807 | 7264.2157 | 7266.5484 | 7266.5602 |  |  |  | 440 | 440 | 0.050228 | 152.0015 | 57.46% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 450 | 450 | 0.05137 | 151.2765 | 57.18% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
Mindestleistung Kessel | 192.2373 | 119.9199 | 77.6977 | 35.4754 | 9.4014 | 0 |  |  |  | 460 | 460 | 0.052511 | 150.5629 | 56.91% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
Eth,Kessel (kWh) | 122393.0263 | 14638.5176 | 2076.4543 | 60.9763 | 0.15483 | 0 |  |  |  | 470 | 470 | 0.053653 | 149.8603 | 56.65% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 480 | 480 | 0.054795 | 149.1683 | 56.38% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 490 | 490 | 0.055936 | 148.4866 | 56.13% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
Kessel | Kessel | Kessel | Kessel | Kessel | Kessel | Kessel |  |  |  | 500 | 500 | 0.057078 | 147.8147 | 55.87% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 510 | 510 | 0.058219 | 147.1523 | 55.62% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
Pth, Nenn, Modul: | 200 | 60 | 60 | 60 | 50 | 50 |  |  |  | 520 | 520 | 0.059361 | 146.4991 | 55.38% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
Pth, Nenn,Kessel,gesamt: | 200 | 260 | 320 | 380 | 430 | 480 |  |  |  | 530 | 530 | 0.060502 | 145.8549 | 55.13% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
Pth,Kessel+BHKW,gesamt: | 272.3175 | 332.3175 | 392.3175 | 452.3175 | 502.3175 | 552.3175 |  |  |  | 540 | 540 | 0.061644 | 145.2192 | 54.89% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
pth (=Pth,BHKW+Kessel, gesamt/Heizlast) | 1.0293 | 1.2561 | 1.4829 | 1.7097 | 1.8987 | 2.0877 |  |  |  | 550 | 550 | 0.062785 | 144.592 | 54.65% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
pth(bereinigt: max 100%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 560 | 560 | 0.063927 | 143.9728 | 54.42% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
ts (Schnittpkt. Pth,BHKW+Kessel mit JDL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 570 | 570 | 0.065068 | 143.3615 | 54.19% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
ts(bereinigt: max 100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 580 | 580 | 0.06621 | 142.7578 | 53.96% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
Bedarfsdeckung BHKW+Kessle ges. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 590 | 590 | 0.067352 | 142.1614 | 53.74% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
Bedarfsdeckung Kessel gesamt | 23.77% | 23.77% | 23.77% | 23.77% | 23.77% | 23.77% |  |  |  | 600 | 600 | 0.068493 | 141.5723 | 53.51% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
Bedarfsdeckung Modul | 23.77% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 610 | 610 | 0.069635 | 140.9901 | 53.29% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
Eth,Modul (kWh): | 122393.0263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 620 | 620 | 0.070776 | 140.4147 | 53.08% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
Eth,Kessel, gesamt (kWh): | 122393.0263 | 122393.0263 | 122393.0263 | 122393.0263 | 122393.0263 | 122393.0263 |  |  |  | 630 | 630 | 0.071918 | 139.8459 | 52.86% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
Vollaststunden Modul Bh: | 611.9651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 640 | 640 | 0.073059 | 139.2835 | 52.65% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 650 | 650 | 0.074201 | 138.7273 | 52.44% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 660 | 660 | 0.075342 | 138.1773 | 52.23% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 670 | 670 | 0.076484 | 137.6331 | 52.02% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 680 | 680 | 0.077626 | 137.0947 | 51.82% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 690 | 690 | 0.078767 | 136.562 | 51.62% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 700 | 700 | 0.079909 | 136.0347 | 51.42% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 710 | 710 | 0.08105 | 135.5128 | 51.22% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 720 | 720 | 0.082192 | 134.9961 | 51.03% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 730 | 730 | 0.083333 | 134.4845 | 50.83% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 740 | 740 | 0.084475 | 133.9779 | 50.64% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 750 | 750 | 0.085616 | 133.4761 | 50.45% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 760 | 760 | 0.086758 | 132.9792 | 50.27% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 770 | 770 | 0.0879 | 132.4868 | 50.08% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 780 | 780 | 0.089041 | 131.999 | 49.89% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 790 | 790 | 0.090183 | 131.5157 | 49.71% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 800 | 800 | 0.091324 | 131.0367 | 49.53% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 810 | 810 | 0.092466 | 130.5619 | 49.35% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 820 | 820 | 0.093607 | 130.0914 | 49.17% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 830 | 830 | 0.094749 | 129.6249 | 49% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 840 | 840 | 0.09589 | 129.1624 | 48.82% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 850 | 850 | 0.097032 | 128.7038 | 48.65% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 860 | 860 | 0.098174 | 128.2491 | 48.48% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 870 | 870 | 0.099315 | 127.7981 | 48.31% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 880 | 880 | 0.10046 | 127.3508 | 48.14% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 890 | 890 | 0.1016 | 126.9072 | 47.97% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 900 | 900 | 0.10274 | 126.467 | 47.8% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 910 | 910 | 0.10388 | 126.0304 | 47.64% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 920 | 920 | 0.10502 | 125.5972 | 47.47% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 930 | 930 | 0.10616 | 125.1673 | 47.31% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 940 | 940 | 0.10731 | 124.7407 | 47.15% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 950 | 950 | 0.10845 | 124.3173 | 46.99% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 960 | 960 | 0.10959 | 123.8971 | 46.83% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 970 | 970 | 0.11073 | 123.4801 | 46.67% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 980 | 980 | 0.11187 | 123.066 | 46.52% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 990 | 990 | 0.11301 | 122.655 | 46.36% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1000 | 1000 | 0.11416 | 122.247 | 46.21% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1010 | 1010 | 0.1153 | 121.8418 | 46.06% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1020 | 1020 | 0.11644 | 121.4395 | 45.9% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1030 | 1030 | 0.11758 | 121.04 | 45.75% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1040 | 1040 | 0.11872 | 120.6433 | 45.6% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1050 | 1050 | 0.11986 | 120.2493 | 45.45% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1060 | 1060 | 0.121 | 119.858 | 45.31% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1070 | 1070 | 0.12215 | 119.4693 | 45.16% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1080 | 1080 | 0.12329 | 119.0831 | 45.01% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1090 | 1090 | 0.12443 | 118.6996 | 44.87% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1100 | 1100 | 0.12557 | 118.3185 | 44.72% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1110 | 1110 | 0.12671 | 117.9399 | 44.58% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1120 | 1120 | 0.12785 | 117.5637 | 44.44% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1130 | 1130 | 0.129 | 117.1899 | 44.3% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1140 | 1140 | 0.13014 | 116.8185 | 44.16% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1150 | 1150 | 0.13128 | 116.4494 | 44.02% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1160 | 1160 | 0.13242 | 116.0825 | 43.88% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1170 | 1170 | 0.13356 | 115.718 | 43.74% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1180 | 1180 | 0.1347 | 115.3556 | 43.6% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1190 | 1190 | 0.13584 | 114.9954 | 43.47% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1200 | 1200 | 0.13699 | 114.6374 | 43.33% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1210 | 1210 | 0.13813 | 114.2815 | 43.2% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1220 | 1220 | 0.13927 | 113.9277 | 43.06% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1230 | 1230 | 0.14041 | 113.576 | 42.93% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1240 | 1240 | 0.14155 | 113.2263 | 42.8% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1250 | 1250 | 0.14269 | 112.8786 | 42.67% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1260 | 1260 | 0.14384 | 112.5329 | 42.54% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1270 | 1270 | 0.14498 | 112.1892 | 42.41% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1280 | 1280 | 0.14612 | 111.8474 | 42.28% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1290 | 1290 | 0.14726 | 111.5074 | 42.15% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1300 | 1300 | 0.1484 | 111.1694 | 42.02% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1310 | 1310 | 0.14954 | 110.8332 | 41.89% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1320 | 1320 | 0.15068 | 110.4989 | 41.77% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1330 | 1330 | 0.15183 | 110.1663 | 41.64% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1340 | 1340 | 0.15297 | 109.8355 | 41.52% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1350 | 1350 | 0.15411 | 109.5065 | 41.39% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1360 | 1360 | 0.15525 | 109.1792 | 41.27% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1370 | 1370 | 0.15639 | 108.8537 | 41.15% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1380 | 1380 | 0.15753 | 108.5298 | 41.02% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1390 | 1390 | 0.15868 | 108.2076 | 40.9% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1400 | 1400 | 0.15982 | 107.887 | 40.78% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1410 | 1410 | 0.16096 | 107.5681 | 40.66% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1420 | 1420 | 0.1621 | 107.2508 | 40.54% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1430 | 1430 | 0.16324 | 106.9351 | 40.42% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1440 | 1440 | 0.16438 | 106.621 | 40.3% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1450 | 1450 | 0.16553 | 106.3084 | 40.18% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1460 | 1460 | 0.16667 | 105.9973 | 40.07% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1470 | 1470 | 0.16781 | 105.6878 | 39.95% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1480 | 1480 | 0.16895 | 105.3798 | 39.83% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1490 | 1490 | 0.17009 | 105.0732 | 39.72% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1500 | 1500 | 0.17123 | 104.7681 | 39.6% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1510 | 1510 | 0.17237 | 104.4645 | 39.49% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1520 | 1520 | 0.17352 | 104.1623 | 39.37% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1530 | 1530 | 0.17466 | 103.8615 | 39.26% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1540 | 1540 | 0.1758 | 103.5621 | 39.15% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1550 | 1550 | 0.17694 | 103.2641 | 39.03% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1560 | 1560 | 0.17808 | 102.9675 | 38.92% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1570 | 1570 | 0.17922 | 102.6722 | 38.81% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1580 | 1580 | 0.18037 | 102.3783 | 38.7% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1590 | 1590 | 0.18151 | 102.0857 | 38.59% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1600 | 1600 | 0.18265 | 101.7944 | 38.48% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1610 | 1610 | 0.18379 | 101.5044 | 38.37% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1620 | 1620 | 0.18493 | 101.2157 | 38.26% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1630 | 1630 | 0.18607 | 100.9282 | 38.15% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1640 | 1640 | 0.18721 | 100.6421 | 38.04% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1650 | 1650 | 0.18836 | 100.3571 | 37.93% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1660 | 1660 | 0.1895 | 100.0734 | 37.83% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1670 | 1670 | 0.19064 | 99.7909 | 37.72% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1680 | 1680 | 0.19178 | 99.5096 | 37.61% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1690 | 1690 | 0.19292 | 99.2295 | 37.51% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1700 | 1700 | 0.19406 | 98.9506 | 37.4% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1710 | 1710 | 0.19521 | 98.6729 | 37.3% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1720 | 1720 | 0.19635 | 98.3963 | 37.19% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1730 | 1730 | 0.19749 | 98.1208 | 37.09% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1740 | 1740 | 0.19863 | 97.8465 | 36.99% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1750 | 1750 | 0.19977 | 97.5734 | 36.88% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1760 | 1760 | 0.20091 | 97.3013 | 36.78% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1770 | 1770 | 0.20205 | 97.0303 | 36.68% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1780 | 1780 | 0.2032 | 96.7604 | 36.57% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1790 | 1790 | 0.20434 | 96.4917 | 36.47% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1800 | 1800 | 0.20548 | 96.2239 | 36.37% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1810 | 1810 | 0.20662 | 95.9573 | 36.27% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1820 | 1820 | 0.20776 | 95.6917 | 36.17% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1830 | 1830 | 0.2089 | 95.4271 | 36.07% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1840 | 1840 | 0.21005 | 95.1635 | 35.97% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1850 | 1850 | 0.21119 | 94.901 | 35.87% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1860 | 1860 | 0.21233 | 94.6395 | 35.77% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1870 | 1870 | 0.21347 | 94.379 | 35.67% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1880 | 1880 | 0.21461 | 94.1195 | 35.58% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1890 | 1890 | 0.21575 | 93.861 | 35.48% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1900 | 1900 | 0.21689 | 93.6034 | 35.38% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1910 | 1910 | 0.21804 | 93.3468 | 35.28% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1920 | 1920 | 0.21918 | 93.0912 | 35.19% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1930 | 1930 | 0.22032 | 92.8365 | 35.09% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1940 | 1940 | 0.22146 | 92.5828 | 35% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1950 | 1950 | 0.2226 | 92.33 | 34.9% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1960 | 1960 | 0.22374 | 92.0781 | 34.8% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1970 | 1970 | 0.22489 | 91.8271 | 34.71% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1980 | 1980 | 0.22603 | 91.577 | 34.62% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 1990 | 1990 | 0.22717 | 91.3279 | 34.52% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2000 | 2000 | 0.22831 | 91.0796 | 34.43% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2010 | 2010 | 0.22945 | 90.8322 | 34.33% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2020 | 2020 | 0.23059 | 90.5857 | 34.24% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2030 | 2030 | 0.23174 | 90.3401 | 34.15% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2040 | 2040 | 0.23288 | 90.0953 | 34.06% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2050 | 2050 | 0.23402 | 89.8514 | 33.96% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2060 | 2060 | 0.23516 | 89.6084 | 33.87% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2070 | 2070 | 0.2363 | 89.3661 | 33.78% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2080 | 2080 | 0.23744 | 89.1247 | 33.69% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2090 | 2090 | 0.23858 | 88.8842 | 33.6% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2100 | 2100 | 0.23973 | 88.6444 | 33.51% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2110 | 2110 | 0.24087 | 88.4055 | 33.42% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2120 | 2120 | 0.24201 | 88.1674 | 33.33% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2130 | 2130 | 0.24315 | 87.9301 | 33.24% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2140 | 2140 | 0.24429 | 87.6935 | 33.15% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2150 | 2150 | 0.24543 | 87.4578 | 33.06% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2160 | 2160 | 0.24658 | 87.2229 | 32.97% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2170 | 2170 | 0.24772 | 86.9887 | 32.88% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2180 | 2180 | 0.24886 | 86.7553 | 32.79% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2190 | 2190 | 0.25 | 86.5226 | 32.7% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2200 | 2200 | 0.25114 | 86.2907 | 32.62% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2210 | 2210 | 0.25228 | 86.0596 | 32.53% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2220 | 2220 | 0.25342 | 85.8292 | 32.44% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2230 | 2230 | 0.25457 | 85.5996 | 32.36% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2240 | 2240 | 0.25571 | 85.3706 | 32.27% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2250 | 2250 | 0.25685 | 85.1424 | 32.18% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2260 | 2260 | 0.25799 | 84.915 | 32.1% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2270 | 2270 | 0.25913 | 84.6882 | 32.01% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2280 | 2280 | 0.26027 | 84.4622 | 31.93% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2290 | 2290 | 0.26142 | 84.2369 | 31.84% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2300 | 2300 | 0.26256 | 84.0122 | 31.76% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2310 | 2310 | 0.2637 | 83.7883 | 31.67% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2320 | 2320 | 0.26484 | 83.5651 | 31.59% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2330 | 2330 | 0.26598 | 83.3425 | 31.5% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2340 | 2340 | 0.26712 | 83.1207 | 31.42% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2350 | 2350 | 0.26826 | 82.8995 | 31.34% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2360 | 2360 | 0.26941 | 82.6789 | 31.25% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2370 | 2370 | 0.27055 | 82.4591 | 31.17% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2380 | 2380 | 0.27169 | 82.2399 | 31.09% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2390 | 2390 | 0.27283 | 82.0214 | 31% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2400 | 2400 | 0.27397 | 81.8035 | 30.92% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2410 | 2410 | 0.27511 | 81.5862 | 30.84% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2420 | 2420 | 0.27626 | 81.3696 | 30.76% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2430 | 2430 | 0.2774 | 81.1537 | 30.68% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2440 | 2440 | 0.27854 | 80.9384 | 30.59% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2450 | 2450 | 0.27968 | 80.7237 | 30.51% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2460 | 2460 | 0.28082 | 80.5096 | 30.43% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2470 | 2470 | 0.28196 | 80.2961 | 30.35% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2480 | 2480 | 0.28311 | 80.0833 | 30.27% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2490 | 2490 | 0.28425 | 79.8711 | 30.19% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2500 | 2500 | 0.28539 | 79.6595 | 30.11% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2510 | 2510 | 0.28653 | 79.4485 | 30.03% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2520 | 2520 | 0.28767 | 79.2381 | 29.95% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2530 | 2530 | 0.28881 | 79.0283 | 29.87% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2540 | 2540 | 0.28995 | 78.819 | 29.79% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2550 | 2550 | 0.2911 | 78.6104 | 29.71% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2560 | 2560 | 0.29224 | 78.4024 | 29.64% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2570 | 2570 | 0.29338 | 78.1949 | 29.56% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2580 | 2580 | 0.29452 | 77.988 | 29.48% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2590 | 2590 | 0.29566 | 77.7817 | 29.4% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2600 | 2600 | 0.2968 | 77.5759 | 29.32% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2610 | 2610 | 0.29795 | 77.3707 | 29.25% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2620 | 2620 | 0.29909 | 77.1661 | 29.17% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2630 | 2630 | 0.30023 | 76.962 | 29.09% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2640 | 2640 | 0.30137 | 76.7585 | 29.01% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2650 | 2650 | 0.30251 | 76.5555 | 28.94% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2660 | 2660 | 0.30365 | 76.3531 | 28.86% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2670 | 2670 | 0.30479 | 76.1512 | 28.78% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2680 | 2680 | 0.30594 | 75.9499 | 28.71% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2690 | 2690 | 0.30708 | 75.7491 | 28.63% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2700 | 2700 | 0.30822 | 75.5488 | 28.56% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2710 | 2710 | 0.30936 | 75.3491 | 28.48% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2720 | 2720 | 0.3105 | 75.1499 | 28.41% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2730 | 2730 | 0.31164 | 74.9512 | 28.33% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2740 | 2740 | 0.31279 | 74.753 | 28.26% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2750 | 2750 | 0.31393 | 74.5553 | 28.18% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2760 | 2760 | 0.31507 | 74.3582 | 28.11% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2770 | 2770 | 0.31621 | 74.1615 | 28.03% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2780 | 2780 | 0.31735 | 73.9654 | 27.96% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2790 | 2790 | 0.31849 | 73.7698 | 27.88% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2800 | 2800 | 0.31963 | 73.5747 | 27.81% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2810 | 2810 | 0.32078 | 73.38 | 27.74% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2820 | 2820 | 0.32192 | 73.1859 | 27.66% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2830 | 2830 | 0.32306 | 72.9923 | 27.59% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2840 | 2840 | 0.3242 | 72.7991 | 27.52% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2850 | 2850 | 0.32534 | 72.6064 | 27.44% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2860 | 2860 | 0.32648 | 72.4142 | 27.37% | 0.27336 | 72.3175 | 72.3175
[10 empty] | 2870 | 2870 | 0.32763 | 72.2225 | 27.3% | 0.27336 | 72.3175 | 72.2225
[10 empty] | 2880 | 2880 | 0.32877 | 72.0313 | 27.23% | 0.27336 | 72.3175 | 72.0313
[10 empty] | 2890 | 2890 | 0.32991 | 71.8405 | 27.16% | 0.27336 | 72.3175 | 71.8405
[10 empty] | 2900 | 2900 | 0.33105 | 71.6502 | 27.08% | 0.27336 | 72.3175 | 71.6502
[10 empty] | 2910 | 2910 | 0.33219 | 71.4604 | 27.01% | 0.27336 | 72.3175 | 71.4604
[10 empty] | 2920 | 2920 | 0.33333 | 71.2711 | 26.94% | 0.27336 | 72.3175 | 71.2711
[10 empty] | 2930 | 2930 | 0.33447 | 71.0822 | 26.87% | 0.27336 | 72.3175 | 71.0822
[10 empty] | 2940 | 2940 | 0.33562 | 70.8937 | 26.8% | 0.27336 | 72.3175 | 70.8937
[10 empty] | 2950 | 2950 | 0.33676 | 70.7058 | 26.73% | 0.27336 | 72.3175 | 70.7058
[10 empty] | 2960 | 2960 | 0.3379 | 70.5183 | 26.66% | 0.27336 | 72.3175 | 70.5183
[10 empty] | 2970 | 2970 | 0.33904 | 70.3312 | 26.58% | 0.27336 | 72.3175 | 70.3312
[10 empty] | 2980 | 2980 | 0.34018 | 70.1446 | 26.51% | 0.27336 | 72.3175 | 70.1446
[10 empty] | 2990 | 2990 | 0.34132 | 69.9584 | 26.44% | 0.27336 | 72.3175 | 69.9584
[10 empty] | 3000 | 3000 | 0.34247 | 69.7727 | 26.37% | 0.27336 | 72.3175 | 69.7727
[10 empty] | 3010 | 3010 | 0.34361 | 69.5874 | 26.3% | 0.27336 | 72.3175 | 69.5874
[10 empty] | 3020 | 3020 | 0.34475 | 69.4025 | 26.23% | 0.27336 | 72.3175 | 69.4025
[10 empty] | 3030 | 3030 | 0.34589 | 69.2181 | 26.16% | 0.27336 | 72.3175 | 69.2181
[10 empty] | 3040 | 3040 | 0.34703 | 69.0341 | 26.09% | 0.27336 | 72.3175 | 69.0341
[10 empty] | 3050 | 3050 | 0.34817 | 68.8506 | 26.03% | 0.27336 | 72.3175 | 68.8506
[10 empty] | 3060 | 3060 | 0.34932 | 68.6675 | 25.96% | 0.27336 | 72.3175 | 68.6675
[10 empty] | 3070 | 3070 | 0.35046 | 68.4848 | 25.89% | 0.27336 | 72.3175 | 68.4848
[10 empty] | 3080 | 3080 | 0.3516 | 68.3025 | 25.82% | 0.27336 | 72.3175 | 68.3025
[10 empty] | 3090 | 3090 | 0.35274 | 68.1207 | 25.75% | 0.27336 | 72.3175 | 68.1207
[10 empty] | 3100 | 3100 | 0.35388 | 67.9393 | 25.68% | 0.27336 | 72.3175 | 67.9393
[10 empty] | 3110 | 3110 | 0.35502 | 67.7583 | 25.61% | 0.27336 | 72.3175 | 67.7583
[10 empty] | 3120 | 3120 | 0.35616 | 67.5777 | 25.54% | 0.27336 | 72.3175 | 67.5777
[10 empty] | 3130 | 3130 | 0.35731 | 67.3975 | 25.48% | 0.27336 | 72.3175 | 67.3975
[10 empty] | 3140 | 3140 | 0.35845 | 67.2177 | 25.41% | 0.27336 | 72.3175 | 67.2177
[10 empty] | 3150 | 3150 | 0.35959 | 67.0384 | 25.34% | 0.27336 | 72.3175 | 67.0384
[10 empty] | 3160 | 3160 | 0.36073 | 66.8594 | 25.27% | 0.27336 | 72.3175 | 66.8594
[10 empty] | 3170 | 3170 | 0.36187 | 66.6809 | 25.2% | 0.27336 | 72.3175 | 66.6809
[10 empty] | 3180 | 3180 | 0.36301 | 66.5027 | 25.14% | 0.27336 | 72.3175 | 66.5027
[10 empty] | 3190 | 3190 | 0.36416 | 66.325 | 25.07% | 0.27336 | 72.3175 | 66.325
[10 empty] | 3200 | 3200 | 0.3653 | 66.1476 | 25% | 0.27336 | 72.3175 | 66.1476
[10 empty] | 3210 | 3210 | 0.36644 | 65.9707 | 24.94% | 0.27336 | 72.3175 | 65.9707
[10 empty] | 3220 | 3220 | 0.36758 | 65.7941 | 24.87% | 0.27336 | 72.3175 | 65.7941
[10 empty] | 3230 | 3230 | 0.36872 | 65.618 | 24.8% | 0.27336 | 72.3175 | 65.618
[10 empty] | 3240 | 3240 | 0.36986 | 65.4422 | 24.74% | 0.27336 | 72.3175 | 65.4422
[10 empty] | 3250 | 3250 | 0.371 | 65.2668 | 24.67% | 0.27336 | 72.3175 | 65.2668
[10 empty] | 3260 | 3260 | 0.37215 | 65.0918 | 24.6% | 0.27336 | 72.3175 | 65.0918
[10 empty] | 3270 | 3270 | 0.37329 | 64.9172 | 24.54% | 0.27336 | 72.3175 | 64.9172
[10 empty] | 3280 | 3280 | 0.37443 | 64.7429 | 24.47% | 0.27336 | 72.3175 | 64.7429
[10 empty] | 3290 | 3290 | 0.37557 | 64.5691 | 24.41% | 0.27336 | 72.3175 | 64.5691
[10 empty] | 3300 | 3300 | 0.37671 | 64.3956 | 24.34% | 0.27336 | 72.3175 | 64.3956
[10 empty] | 3310 | 3310 | 0.37785 | 64.2225 | 24.28% | 0.27336 | 72.3175 | 64.2225
[10 empty] | 3320 | 3320 | 0.379 | 64.0497 | 24.21% | 0.27336 | 72.3175 | 64.0497
[10 empty] | 3330 | 3330 | 0.38014 | 63.8774 | 24.15% | 0.27336 | 72.3175 | 63.8774
[10 empty] | 3340 | 3340 | 0.38128 | 63.7054 | 24.08% | 0.27336 | 72.3175 | 63.7054
[10 empty] | 3350 | 3350 | 0.38242 | 63.5337 | 24.02% | 0.27336 | 72.3175 | 63.5337
[10 empty] | 3360 | 3360 | 0.38356 | 63.3625 | 23.95% | 0.27336 | 72.3175 | 63.3625
[10 empty] | 3370 | 3370 | 0.3847 | 63.1916 | 23.89% | 0.27336 | 72.3175 | 63.1916
[10 empty] | 3380 | 3380 | 0.38584 | 63.021 | 23.82% | 0.27336 | 72.3175 | 63.021
[10 empty] | 3390 | 3390 | 0.38699 | 62.8509 | 23.76% | 0.27336 | 72.3175 | 62.8509
[10 empty] | 3400 | 3400 | 0.38813 | 62.681 | 23.69% | 0.27336 | 72.3175 | 62.681
[10 empty] | 3410 | 3410 | 0.38927 | 62.5116 | 23.63% | 0.27336 | 72.3175 | 62.5116
[10 empty] | 3420 | 3420 | 0.39041 | 62.3425 | 23.57% | 0.27336 | 72.3175 | 62.3425
[10 empty] | 3430 | 3430 | 0.39155 | 62.1737 | 23.5% | 0.27336 | 72.3175 | 62.1737
[10 empty] | 3440 | 3440 | 0.39269 | 62.0053 | 23.44% | 0.27336 | 72.3175 | 62.0053
[10 empty] | 3450 | 3450 | 0.39384 | 61.8372 | 23.37% | 0.27336 | 72.3175 | 61.8372
[10 empty] | 3460 | 3460 | 0.39498 | 61.6695 | 23.31% | 0.27336 | 72.3175 | 61.6695
[10 empty] | 3470 | 3470 | 0.39612 | 61.5022 | 23.25% | 0.27336 | 72.3175 | 61.5022
[10 empty] | 3480 | 3480 | 0.39726 | 61.3352 | 23.18% | 0.27336 | 72.3175 | 61.3352
[10 empty] | 3490 | 3490 | 0.3984 | 61.1685 | 23.12% | 0.27336 | 72.3175 | 61.1685
[10 empty] | 3500 | 3500 | 0.39954 | 61.0021 | 23.06% | 0.27336 | 72.3175 | 61.0021
[10 empty] | 3510 | 3510 | 0.40068 | 60.8361 | 23% | 0.27336 | 72.3175 | 60.8361
[10 empty] | 3520 | 3520 | 0.40183 | 60.6705 | 22.93% | 0.27336 | 72.3175 | 60.6705
[10 empty] | 3530 | 3530 | 0.40297 | 60.5052 | 22.87% | 0.27336 | 72.3175 | 60.5052
[10 empty] | 3540 | 3540 | 0.40411 | 60.3402 | 22.81% | 0.27336 | 72.3175 | 60.3402
[10 empty] | 3550 | 3550 | 0.40525 | 60.1755 | 22.75% | 0.27336 | 72.3175 | 60.1755
[10 empty] | 3560 | 3560 | 0.40639 | 60.0112 | 22.68% | 0.27336 | 72.3175 | 60.0112
[10 empty] | 3570 | 3570 | 0.40753 | 59.8472 | 22.62% | 0.27336 | 72.3175 | 59.8472
[10 empty] | 3580 | 3580 | 0.40868 | 59.6835 | 22.56% | 0.27336 | 72.3175 | 59.6835
[10 empty] | 3590 | 3590 | 0.40982 | 59.5202 | 22.5% | 0.27336 | 72.3175 | 59.5202
[10 empty] | 3600 | 3600 | 0.41096 | 59.3572 | 22.44% | 0.27336 | 72.3175 | 59.3572
[10 empty] | 3610 | 3610 | 0.4121 | 59.1945 | 22.38% | 0.27336 | 72.3175 | 59.1945
[10 empty] | 3620 | 3620 | 0.41324 | 59.0321 | 22.31% | 0.27336 | 72.3175 | 59.0321
[10 empty] | 3630 | 3630 | 0.41438 | 58.8701 | 22.25% | 0.27336 | 72.3175 | 58.8701
[10 empty] | 3640 | 3640 | 0.41553 | 58.7083 | 22.19% | 0.27336 | 72.3175 | 58.7083
[10 empty] | 3650 | 3650 | 0.41667 | 58.5469 | 22.13% | 0.27336 | 72.3175 | 58.5469
[10 empty] | 3660 | 3660 | 0.41781 | 58.3858 | 22.07% | 0.27336 | 72.3175 | 58.3858
[10 empty] | 3670 | 3670 | 0.41895 | 58.225 | 22.01% | 0.27336 | 72.3175 | 58.225
[10 empty] | 3680 | 3680 | 0.42009 | 58.0645 | 21.95% | 0.27336 | 72.3175 | 58.0645
[10 empty] | 3690 | 3690 | 0.42123 | 57.9044 | 21.89% | 0.27336 | 72.3175 | 57.9044
[10 empty] | 3700 | 3700 | 0.42237 | 57.7445 | 21.83% | 0.27336 | 72.3175 | 57.7445
[10 empty] | 3710 | 3710 | 0.42352 | 57.585 | 21.77% | 0.27336 | 72.3175 | 57.585
[10 empty] | 3720 | 3720 | 0.42466 | 57.4257 | 21.71% | 0.27336 | 72.3175 | 57.4257
[10 empty] | 3730 | 3730 | 0.4258 | 57.2668 | 21.65% | 0.27336 | 72.3175 | 57.2668
[10 empty] | 3740 | 3740 | 0.42694 | 57.1082 | 21.59% | 0.27336 | 72.3175 | 57.1082
[10 empty] | 3750 | 3750 | 0.42808 | 56.9499 | 21.53% | 0.27336 | 72.3175 | 56.9499
[10 empty] | 3760 | 3760 | 0.42922 | 56.7918 | 21.47% | 0.27336 | 72.3175 | 56.7918
[10 empty] | 3770 | 3770 | 0.43037 | 56.6341 | 21.41% | 0.27336 | 72.3175 | 56.6341
[10 empty] | 3780 | 3780 | 0.43151 | 56.4767 | 21.35% | 0.27336 | 72.3175 | 56.4767
[10 empty] | 3790 | 3790 | 0.43265 | 56.3195 | 21.29% | 0.27336 | 72.3175 | 56.3195
[10 empty] | 3800 | 3800 | 0.43379 | 56.1627 | 21.23% | 0.27336 | 72.3175 | 56.1627
[10 empty] | 3810 | 3810 | 0.43493 | 56.0062 | 21.17% | 0.27336 | 72.3175 | 56.0062
[10 empty] | 3820 | 3820 | 0.43607 | 55.8499 | 21.11% | 0.27336 | 72.3175 | 55.8499
[10 empty] | 3830 | 3830 | 0.43721 | 55.694 | 21.05% | 0.27336 | 72.3175 | 55.694
[10 empty] | 3840 | 3840 | 0.43836 | 55.5383 | 20.99% | 0.27336 | 72.3175 | 55.5383
[10 empty] | 3850 | 3850 | 0.4395 | 55.3829 | 20.93% | 0.27336 | 72.3175 | 55.3829
[10 empty] | 3860 | 3860 | 0.44064 | 55.2279 | 20.88% | 0.27336 | 72.3175 | 55.2279
[10 empty] | 3870 | 3870 | 0.44178 | 55.0731 | 20.82% | 0.27336 | 72.3175 | 55.0731
[10 empty] | 3880 | 3880 | 0.44292 | 54.9185 | 20.76% | 0.27336 | 72.3175 | 54.9185
[10 empty] | 3890 | 3890 | 0.44406 | 54.7643 | 20.7% | 0.27336 | 72.3175 | 54.7643
[10 empty] | 3900 | 3900 | 0.44521 | 54.6104 | 20.64% | 0.27336 | 72.3175 | 54.6104
[10 empty] | 3910 | 3910 | 0.44635 | 54.4567 | 20.58% | 0.27336 | 72.3175 | 54.4567
[10 empty] | 3920 | 3920 | 0.44749 | 54.3033 | 20.53% | 0.27336 | 72.3175 | 54.3033
[10 empty] | 3930 | 3930 | 0.44863 | 54.1502 | 20.47% | 0.27336 | 72.3175 | 54.1502
[10 empty] | 3940 | 3940 | 0.44977 | 53.9974 | 20.41% | 0.27336 | 72.3175 | 53.9974
[10 empty] | 3950 | 3950 | 0.45091 | 53.8448 | 20.35% | 0.27336 | 72.3175 | 53.8448
[10 empty] | 3960 | 3960 | 0.45205 | 53.6926 | 20.3% | 0.27336 | 72.3175 | 53.6926
[10 empty] | 3970 | 3970 | 0.4532 | 53.5406 | 20.24% | 0.27336 | 72.3175 | 53.5406
[10 empty] | 3980 | 3980 | 0.45434 | 53.3888 | 20.18% | 0.27336 | 72.3175 | 53.3888
[10 empty] | 3990 | 3990 | 0.45548 | 53.2374 | 20.12% | 0.27336 | 72.3175 | 53.2374
[10 empty] | 4000 | 4000 | 0.45662 | 53.0862 | 20.07% | 0.27336 | 72.3175 | 53.0862
[10 empty] | 4010 | 4010 | 0.45776 | 52.9353 | 20.01% | 0.27336 | 72.3175 | 52.9353
[10 empty] | 4020 | 4020 | 0.4589 | 52.7846 | 19.95% | 0.27336 | 72.3175 | 52.7846
[10 empty] | 4030 | 4030 | 0.46005 | 52.6343 | 19.9% | 0.27336 | 72.3175 | 52.6343
[10 empty] | 4040 | 4040 | 0.46119 | 52.4841 | 19.84% | 0.27336 | 72.3175 | 52.4841
[10 empty] | 4050 | 4050 | 0.46233 | 52.3343 | 19.78% | 0.27336 | 72.3175 | 52.3343
[10 empty] | 4060 | 4060 | 0.46347 | 52.1847 | 19.73% | 0.27336 | 72.3175 | 52.1847
[10 empty] | 4070 | 4070 | 0.46461 | 52.0354 | 19.67% | 0.27336 | 72.3175 | 52.0354
[10 empty] | 4080 | 4080 | 0.46575 | 51.8863 | 19.61% | 0.27336 | 72.3175 | 51.8863
[10 empty] | 4090 | 4090 | 0.46689 | 51.7375 | 19.56% | 0.27336 | 72.3175 | 51.7375
[10 empty] | 4100 | 4100 | 0.46804 | 51.589 | 19.5% | 0.27336 | 72.3175 | 51.589
[10 empty] | 4110 | 4110 | 0.46918 | 51.4407 | 19.44% | 0.27336 | 72.3175 | 51.4407
[10 empty] | 4120 | 4120 | 0.47032 | 51.2927 | 19.39% | 0.27336 | 72.3175 | 51.2927
[10 empty] | 4130 | 4130 | 0.47146 | 51.1449 | 19.33% | 0.27336 | 72.3175 | 51.1449
[10 empty] | 4140 | 4140 | 0.4726 | 50.9974 | 19.28% | 0.27336 | 72.3175 | 50.9974
[10 empty] | 4150 | 4150 | 0.47374 | 50.8502 | 19.22% | 0.27336 | 72.3175 | 50.8502
[10 empty] | 4160 | 4160 | 0.47489 | 50.7032 | 19.17% | 0.27336 | 72.3175 | 50.7032
[10 empty] | 4170 | 4170 | 0.47603 | 50.5564 | 19.11% | 0.27336 | 72.3175 | 50.5564
[10 empty] | 4180 | 4180 | 0.47717 | 50.4099 | 19.05% | 0.27336 | 72.3175 | 50.4099
[10 empty] | 4190 | 4190 | 0.47831 | 50.2637 | 19% | 0.27336 | 72.3175 | 50.2637
[10 empty] | 4200 | 4200 | 0.47945 | 50.1177 | 18.94% | 0.27336 | 72.3175 | 50.1177
[10 empty] | 4210 | 4210 | 0.48059 | 49.9719 | 18.89% | 0.27336 | 72.3175 | 49.9719
[10 empty] | 4220 | 4220 | 0.48174 | 49.8264 | 18.83% | 0.27336 | 72.3175 | 49.8264
[10 empty] | 4230 | 4230 | 0.48288 | 49.6812 | 18.78% | 0.27336 | 72.3175 | 49.6812
[10 empty] | 4240 | 4240 | 0.48402 | 49.5361 | 18.72% | 0.27336 | 72.3175 | 49.5361
[10 empty] | 4250 | 4250 | 0.48516 | 49.3914 | 18.67% | 0.27336 | 72.3175 | 49.3914
[10 empty] | 4260 | 4260 | 0.4863 | 49.2468 | 18.61% | 0.27336 | 72.3175 | 49.2468
[10 empty] | 4270 | 4270 | 0.48744 | 49.1026 | 18.56% | 0.27336 | 72.3175 | 49.1026
[10 empty] | 4280 | 4280 | 0.48858 | 48.9585 | 18.51% | 0.27336 | 72.3175 | 48.9585
[10 empty] | 4290 | 4290 | 0.48973 | 48.8147 | 18.45% | 0.27336 | 72.3175 | 48.8147
[10 empty] | 4300 | 4300 | 0.49087 | 48.6712 | 18.4% | 0.27336 | 72.3175 | 48.6712
[10 empty] | 4310 | 4310 | 0.49201 | 48.5278 | 18.34% | 0.27336 | 72.3175 | 48.5278
[10 empty] | 4320 | 4320 | 0.49315 | 48.3847 | 18.29% | 0.27336 | 72.3175 | 48.3847
[10 empty] | 4330 | 4330 | 0.49429 | 48.2419 | 18.24% | 0.27336 | 72.3175 | 48.2419
[10 empty] | 4340 | 4340 | 0.49543 | 48.0993 | 18.18% | 0.27336 | 72.3175 | 48.0993
[10 empty] | 4350 | 4350 | 0.49658 | 47.9569 | 18.13% | 0.27336 | 72.3175 | 47.9569
[10 empty] | 4360 | 4360 | 0.49772 | 47.8147 | 18.07% | 0.27336 | 72.3175 | 47.8147
[10 empty] | 4370 | 4370 | 0.49886 | 47.6728 | 18.02% | 0.27336 | 72.3175 | 47.6728
[10 empty] | 4380 | 4380 | 0.5 | 47.5311 | 17.97% | 0.27336 | 72.3175 | 47.5311
[10 empty] | 4390 | 4390 | 0.50114 | 47.3897 | 17.91% | 0.27336 | 72.3175 | 47.3897
[10 empty] | 4400 | 4400 | 0.50228 | 47.2485 | 17.86% | 0.27336 | 72.3175 | 47.2485
[10 empty] | 4410 | 4410 | 0.50342 | 47.1075 | 17.81% | 0.27336 | 72.3175 | 47.1075
[10 empty] | 4420 | 4420 | 0.50457 | 46.9667 | 17.75% | 0.27336 | 72.3175 | 46.9667
[10 empty] | 4430 | 4430 | 0.50571 | 46.8262 | 17.7% | 0.27336 | 72.3175 | 46.8262
[10 empty] | 4440 | 4440 | 0.50685 | 46.6859 | 17.65% | 0.27336 | 72.3175 | 46.6859
[10 empty] | 4450 | 4450 | 0.50799 | 46.5458 | 17.59% | 0.27336 | 72.3175 | 46.5458
[10 empty] | 4460 | 4460 | 0.50913 | 46.4059 | 17.54% | 0.27336 | 72.3175 | 46.4059
[10 empty] | 4470 | 4470 | 0.51027 | 46.2663 | 17.49% | 0.27336 | 72.3175 | 46.2663
[10 empty] | 4480 | 4480 | 0.51142 | 46.1269 | 17.44% | 0.27336 | 72.3175 | 46.1269
[10 empty] | 4490 | 4490 | 0.51256 | 45.9877 | 17.38% | 0.27336 | 72.3175 | 45.9877
[10 empty] | 4500 | 4500 | 0.5137 | 45.8487 | 17.33% | 0.27336 | 72.3175 | 45.8487
[10 empty] | 4510 | 4510 | 0.51484 | 45.7099 | 17.28% | 0.27336 | 72.3175 | 45.7099
[10 empty] | 4520 | 4520 | 0.51598 | 45.5714 | 17.23% | 0.27336 | 72.3175 | 45.5714
[10 empty] | 4530 | 4530 | 0.51712 | 45.4331 | 17.17% | 0.27336 | 72.3175 | 45.4331
[10 empty] | 4540 | 4540 | 0.51826 | 45.295 | 17.12% | 0.27336 | 72.3175 | 45.295
[10 empty] | 4550 | 4550 | 0.51941 | 45.1571 | 17.07% | 0.27336 | 72.3175 | 45.1571
[10 empty] | 4560 | 4560 | 0.52055 | 45.0195 | 17.02% | 0.27336 | 72.3175 | 45.0195
[10 empty] | 4570 | 4570 | 0.52169 | 44.882 | 16.97% | 0.27336 | 72.3175 | 44.882
[10 empty] | 4580 | 4580 | 0.52283 | 44.7448 | 16.91% | 0.27336 | 72.3175 | 44.7448
[10 empty] | 4590 | 4590 | 0.52397 | 44.6078 | 16.86% | 0.27336 | 72.3175 | 44.6078
[10 empty] | 4600 | 4600 | 0.52511 | 44.471 | 16.81% | 0.27336 | 72.3175 | 44.471
[10 empty] | 4610 | 4610 | 0.52626 | 44.3344 | 16.76% | 0.27336 | 72.3175 | 44.3344
[10 empty] | 4620 | 4620 | 0.5274 | 44.198 | 16.71% | 0.27336 | 72.3175 | 44.198
[10 empty] | 4630 | 4630 | 0.52854 | 44.0618 | 16.66% | 0.27336 | 72.3175 | 44.0618
[10 empty] | 4640 | 4640 | 0.52968 | 43.9259 | 16.6% | 0.27336 | 72.3175 | 43.9259
[10 empty] | 4650 | 4650 | 0.53082 | 43.7901 | 16.55% | 0.27336 | 72.3175 | 43.7901
[10 empty] | 4660 | 4660 | 0.53196 | 43.6546 | 16.5% | 0.27336 | 72.3175 | 43.6546
[10 empty] | 4670 | 4670 | 0.53311 | 43.5192 | 16.45% | 0.27336 | 72.3175 | 43.5192
[10 empty] | 4680 | 4680 | 0.53425 | 43.3841 | 16.4% | 0.27336 | 72.3175 | 43.3841
[10 empty] | 4690 | 4690 | 0.53539 | 43.2492 | 16.35% | 0.27336 | 72.3175 | 43.2492
[10 empty] | 4700 | 4700 | 0.53653 | 43.1145 | 16.3% | 0.27336 | 72.3175 | 43.1145
[10 empty] | 4710 | 4710 | 0.53767 | 42.98 | 16.25% | 0.27336 | 72.3175 | 42.98
[10 empty] | 4720 | 4720 | 0.53881 | 42.8457 | 16.2% | 0.27336 | 72.3175 | 42.8457
[10 empty] | 4730 | 4730 | 0.53995 | 42.7115 | 16.14% | 0.27336 | 72.3175 | 42.7115
[10 empty] | 4740 | 4740 | 0.5411 | 42.5776 | 16.09% | 0.27336 | 72.3175 | 42.5776
[10 empty] | 4750 | 4750 | 0.54224 | 42.4439 | 16.04% | 0.27336 | 72.3175 | 42.4439
[10 empty] | 4760 | 4760 | 0.54338 | 42.3104 | 15.99% | 0.27336 | 72.3175 | 42.3104
[10 empty] | 4770 | 4770 | 0.54452 | 42.1771 | 15.94% | 0.27336 | 72.3175 | 42.1771
[10 empty] | 4780 | 4780 | 0.54566 | 42.044 | 15.89% | 0.27336 | 72.3175 | 42.044
[10 empty] | 4790 | 4790 | 0.5468 | 41.9111 | 15.84% | 0.27336 | 72.3175 | 41.9111
[10 empty] | 4800 | 4800 | 0.54795 | 41.7784 | 15.79% | 0.27336 | 72.3175 | 41.7784
[10 empty] | 4810 | 4810 | 0.54909 | 41.6459 | 15.74% | 0.27336 | 72.3175 | 41.6459
[10 empty] | 4820 | 4820 | 0.55023 | 41.5136 | 15.69% | 0.27336 | 72.3175 | 41.5136
[10 empty] | 4830 | 4830 | 0.55137 | 41.3815 | 15.64% | 0.27336 | 72.3175 | 41.3815
[10 empty] | 4840 | 4840 | 0.55251 | 41.2496 | 15.59% | 0.27336 | 72.3175 | 41.2496
[10 empty] | 4850 | 4850 | 0.55365 | 41.1179 | 15.54% | 0.27336 | 72.3175 | 41.1179
[10 empty] | 4860 | 4860 | 0.55479 | 40.9863 | 15.49% | 0.27336 | 72.3175 | 40.9863
[10 empty] | 4870 | 4870 | 0.55594 | 40.855 | 15.44% | 0.27336 | 72.3175 | 40.855
[10 empty] | 4880 | 4880 | 0.55708 | 40.7239 | 15.39% | 0.27336 | 72.3175 | 40.7239
[10 empty] | 4890 | 4890 | 0.55822 | 40.5929 | 15.34% | 0.27336 | 72.3175 | 40.5929
[10 empty] | 4900 | 4900 | 0.55936 | 40.4621 | 15.29% | 0.27336 | 72.3175 | 40.4621
[10 empty] | 4910 | 4910 | 0.5605 | 40.3316 | 15.25% | 0.27336 | 72.3175 | 40.3316
[10 empty] | 4920 | 4920 | 0.56164 | 40.2012 | 15.2% | 0.27336 | 72.3175 | 40.2012
[10 empty] | 4930 | 4930 | 0.56279 | 40.071 | 15.15% | 0.27336 | 72.3175 | 40.071
[10 empty] | 4940 | 4940 | 0.56393 | 39.941 | 15.1% | 0.27336 | 72.3175 | 39.941
[10 empty] | 4950 | 4950 | 0.56507 | 39.8112 | 15.05% | 0.27336 | 72.3175 | 39.8112
[10 empty] | 4960 | 4960 | 0.56621 | 39.6815 | 15% | 0.27336 | 72.3175 | 39.6815
[10 empty] | 4970 | 4970 | 0.56735 | 39.5521 | 14.95% | 0.27336 | 72.3175 | 39.5521
[10 empty] | 4980 | 4980 | 0.56849 | 39.4228 | 14.9% | 0.27336 | 72.3175 | 39.4228
[10 empty] | 4990 | 4990 | 0.56963 | 39.2938 | 14.85% | 0.27336 | 72.3175 | 39.2938
[10 empty] | 5000 | 5000 | 0.57078 | 39.1649 | 14.8% | 0.27336 | 72.3175 | 39.1649
[10 empty] | 5010 | 5010 | 0.57192 | 39.0362 | 14.76% | 0.27336 | 72.3175 | 39.0362
[10 empty] | 5020 | 5020 | 0.57306 | 38.9077 | 14.71% | 0.27336 | 72.3175 | 38.9077
[10 empty] | 5030 | 5030 | 0.5742 | 38.7793 | 14.66% | 0.27336 | 72.3175 | 38.7793
[10 empty] | 5040 | 5040 | 0.57534 | 38.6512 | 14.61% | 0.27336 | 72.3175 | 38.6512
[10 empty] | 5050 | 5050 | 0.57648 | 38.5232 | 14.56% | 0.27336 | 72.3175 | 38.5232
[10 empty] | 5060 | 5060 | 0.57763 | 38.3954 | 14.51% | 0.27336 | 72.3175 | 38.3954
[10 empty] | 5070 | 5070 | 0.57877 | 38.2678 | 14.46% | 0.27336 | 72.3175 | 38.2678
[10 empty] | 5080 | 5080 | 0.57991 | 38.1404 | 14.42% | 0.27336 | 72.3175 | 38.1404
[10 empty] | 5090 | 5090 | 0.58105 | 38.0131 | 14.37% | 0.27336 | 72.3175 | 38.0131
[10 empty] | 5100 | 5100 | 0.58219 | 37.886 | 14.32% | 0.27336 | 72.3175 | 37.886
[10 empty] | 5110 | 5110 | 0.58333 | 37.7591 | 14.27% | 0.27336 | 72.3175 | 37.7591
[10 empty] | 5120 | 5120 | 0.58447 | 37.6324 | 14.22% | 0.27336 | 72.3175 | 37.6324
[10 empty] | 5130 | 5130 | 0.58562 | 37.5059 | 14.18% | 0.27336 | 72.3175 | 37.5059
[10 empty] | 5140 | 5140 | 0.58676 | 37.3795 | 14.13% | 0.27336 | 72.3175 | 37.3795
[10 empty] | 5150 | 5150 | 0.5879 | 37.2533 | 14.08% | 0.27336 | 72.3175 | 37.2533
[10 empty] | 5160 | 5160 | 0.58904 | 37.1273 | 14.03% | 0.27336 | 72.3175 | 37.1273
[10 empty] | 5170 | 5170 | 0.59018 | 37.0015 | 13.99% | 0.27336 | 72.3175 | 37.0015
[10 empty] | 5180 | 5180 | 0.59132 | 36.8758 | 13.94% | 0.27336 | 72.3175 | 36.8758
[10 empty] | 5190 | 5190 | 0.59247 | 36.7503 | 13.89% | 0.27336 | 72.3175 | 36.7503
[10 empty] | 5200 | 5200 | 0.59361 | 36.625 | 13.84% | 0.27336 | 72.3175 | 36.625
[10 empty] | 5210 | 5210 | 0.59475 | 36.4998 | 13.8% | 0.27336 | 72.3175 | 36.4998
[10 empty] | 5220 | 5220 | 0.59589 | 36.3749 | 13.75% | 0.27336 | 72.3175 | 36.3749
[10 empty] | 5230 | 5230 | 0.59703 | 36.25 | 13.7% | 0.27336 | 72.3175 | 36.25
[10 empty] | 5240 | 5240 | 0.59817 | 36.1254 | 13.66% | 0.27336 | 72.3175 | 36.1254
[10 empty] | 5250 | 5250 | 0.59932 | 36.0009 | 13.61% | 0.27336 | 72.3175 | 36.0009
[10 empty] | 5260 | 5260 | 0.60046 | 35.8766 | 13.56% | 0.27336 | 72.3175 | 35.8766
[10 empty] | 5270 | 5270 | 0.6016 | 35.7525 | 13.51% | 0.27336 | 72.3175 | 35.7525
[10 empty] | 5280 | 5280 | 0.60274 | 35.6285 | 13.47% | 0.27336 | 72.3175 | 35.6285
[10 empty] | 5290 | 5290 | 0.60388 | 35.5048 | 13.42% | 0.27336 | 72.3175 | 35.5048
[10 empty] | 5300 | 5300 | 0.60502 | 35.3811 | 13.37% | 0.27336 | 72.3175 | 35.3811
[10 empty] | 5310 | 5310 | 0.60616 | 35.2577 | 13.33% | 0.27336 | 72.3175 | 35.2577
[10 empty] | 5320 | 5320 | 0.60731 | 35.1344 | 13.28% | 0.27336 | 72.3175 | 35.1344
[10 empty] | 5330 | 5330 | 0.60845 | 35.0112 | 13.23% | 0.27336 | 72.3175 | 35.0112
[10 empty] | 5340 | 5340 | 0.60959 | 34.8883 | 13.19% | 0.27336 | 72.3175 | 34.8883
[10 empty] | 5350 | 5350 | 0.61073 | 34.7655 | 13.14% | 0.27336 | 72.3175 | 34.7655
[10 empty] | 5360 | 5360 | 0.61187 | 34.6428 | 13.09% | 0.27336 | 72.3175 | 34.6428
[10 empty] | 5370 | 5370 | 0.61301 | 34.5204 | 13.05% | 0.27336 | 72.3175 | 34.5204
[10 empty] | 5380 | 5380 | 0.61416 | 34.3981 | 13% | 0.27336 | 72.3175 | 34.3981
[10 empty] | 5390 | 5390 | 0.6153 | 34.2759 | 12.96% | 0.27336 | 72.3175 | 34.2759
[10 empty] | 5400 | 5400 | 0.61644 | 34.1539 | 12.91% | 0.27336 | 72.3175 | 34.1539
[10 empty] | 5410 | 5410 | 0.61758 | 34.0321 | 12.86% | 0.27336 | 72.3175 | 34.0321
[10 empty] | 5420 | 5420 | 0.61872 | 33.9104 | 12.82% | 0.27336 | 72.3175 | 33.9104
[10 empty] | 5430 | 5430 | 0.61986 | 33.7889 | 12.77% | 0 | 0 | 33.7889
[10 empty] | 5440 | 5440 | 0.621 | 33.6676 | 12.73% | 0 | 0 | 33.6676
[10 empty] | 5450 | 5450 | 0.62215 | 33.5464 | 12.68% | 0 | 0 | 33.5464
[10 empty] | 5460 | 5460 | 0.62329 | 33.4254 | 12.63% | 0 | 0 | 33.4254
[10 empty] | 5470 | 5470 | 0.62443 | 33.3045 | 12.59% | 0 | 0 | 33.3045
[10 empty] | 5480 | 5480 | 0.62557 | 33.1838 | 12.54% | 0 | 0 | 33.1838
[10 empty] | 5490 | 5490 | 0.62671 | 33.0632 | 12.5% | 0 | 0 | 33.0632
[10 empty] | 5500 | 5500 | 0.62785 | 32.9429 | 12.45% | 0 | 0 | 32.9429
[10 empty] | 5510 | 5510 | 0.629 | 32.8226 | 12.41% | 0 | 0 | 32.8226
[10 empty] | 5520 | 5520 | 0.63014 | 32.7025 | 12.36% | 0 | 0 | 32.7025
[10 empty] | 5530 | 5530 | 0.63128 | 32.5826 | 12.32% | 0 | 0 | 32.5826
[10 empty] | 5540 | 5540 | 0.63242 | 32.4628 | 12.27% | 0 | 0 | 32.4628
[10 empty] | 5550 | 5550 | 0.63356 | 32.3432 | 12.23% | 0 | 0 | 32.3432
[10 empty] | 5560 | 5560 | 0.6347 | 32.2237 | 12.18% | 0 | 0 | 32.2237
[10 empty] | 5570 | 5570 | 0.63584 | 32.1044 | 12.14% | 0 | 0 | 32.1044
[10 empty] | 5580 | 5580 | 0.63699 | 31.9853 | 12.09% | 0 | 0 | 31.9853
[10 empty] | 5590 | 5590 | 0.63813 | 31.8663 | 12.05% | 0 | 0 | 31.8663
[10 empty] | 5600 | 5600 | 0.63927 | 31.7474 | 12% | 0 | 0 | 31.7474
[10 empty] | 5610 | 5610 | 0.64041 | 31.6287 | 11.96% | 0 | 0 | 31.6287
[10 empty] | 5620 | 5620 | 0.64155 | 31.5102 | 11.91% | 0 | 0 | 31.5102
[10 empty] | 5630 | 5630 | 0.64269 | 31.3917 | 11.87% | 0 | 0 | 31.3917
[10 empty] | 5640 | 5640 | 0.64384 | 31.2735 | 11.82% | 0 | 0 | 31.2735
[10 empty] | 5650 | 5650 | 0.64498 | 31.1554 | 11.78% | 0 | 0 | 31.1554
[10 empty] | 5660 | 5660 | 0.64612 | 31.0374 | 11.73% | 0 | 0 | 31.0374
[10 empty] | 5670 | 5670 | 0.64726 | 30.9196 | 11.69% | 0 | 0 | 30.9196
[10 empty] | 5680 | 5680 | 0.6484 | 30.802 | 11.64% | 0 | 0 | 30.802
[10 empty] | 5690 | 5690 | 0.64954 | 30.6845 | 11.6% | 0 | 0 | 30.6845
[10 empty] | 5700 | 5700 | 0.65068 | 30.5671 | 11.55% | 0 | 0 | 30.5671
[10 empty] | 5710 | 5710 | 0.65183 | 30.4499 | 11.51% | 0 | 0 | 30.4499
[10 empty] | 5720 | 5720 | 0.65297 | 30.3328 | 11.47% | 0 | 0 | 30.3328
[10 empty] | 5730 | 5730 | 0.65411 | 30.2159 | 11.42% | 0 | 0 | 30.2159
[10 empty] | 5740 | 5740 | 0.65525 | 30.0991 | 11.38% | 0 | 0 | 30.0991
[10 empty] | 5750 | 5750 | 0.65639 | 29.9825 | 11.33% | 0 | 0 | 29.9825
[10 empty] | 5760 | 5760 | 0.65753 | 29.866 | 11.29% | 0 | 0 | 29.866
[10 empty] | 5770 | 5770 | 0.65868 | 29.7497 | 11.25% | 0 | 0 | 29.7497
[10 empty] | 5780 | 5780 | 0.65982 | 29.6335 | 11.2% | 0 | 0 | 29.6335
[10 empty] | 5790 | 5790 | 0.66096 | 29.5174 | 11.16% | 0 | 0 | 29.5174
[10 empty] | 5800 | 5800 | 0.6621 | 29.4015 | 11.11% | 0 | 0 | 29.4015
[10 empty] | 5810 | 5810 | 0.66324 | 29.2858 | 11.07% | 0 | 0 | 29.2858
[10 empty] | 5820 | 5820 | 0.66438 | 29.1701 | 11.03% | 0 | 0 | 29.1701
[10 empty] | 5830 | 5830 | 0.66553 | 29.0546 | 10.98% | 0 | 0 | 29.0546
[10 empty] | 5840 | 5840 | 0.66667 | 28.9393 | 10.94% | 0 | 0 | 28.9393
[10 empty] | 5850 | 5850 | 0.66781 | 28.8241 | 10.9% | 0 | 0 | 28.8241
[10 empty] | 5860 | 5860 | 0.66895 | 28.709 | 10.85% | 0 | 0 | 28.709
[10 empty] | 5870 | 5870 | 0.67009 | 28.5941 | 10.81% | 0 | 0 | 28.5941
[10 empty] | 5880 | 5880 | 0.67123 | 28.4793 | 10.77% | 0 | 0 | 28.4793
[10 empty] | 5890 | 5890 | 0.67237 | 28.3647 | 10.72% | 0 | 0 | 28.3647
[10 empty] | 5900 | 5900 | 0.67352 | 28.2502 | 10.68% | 0 | 0 | 28.2502
[10 empty] | 5910 | 5910 | 0.67466 | 28.1358 | 10.64% | 0 | 0 | 28.1358
[10 empty] | 5920 | 5920 | 0.6758 | 28.0216 | 10.59% | 0 | 0 | 28.0216
[10 empty] | 5930 | 5930 | 0.67694 | 27.9075 | 10.55% | 0 | 0 | 27.9075
[10 empty] | 5940 | 5940 | 0.67808 | 27.7936 | 10.51% | 0 | 0 | 27.7936
[10 empty] | 5950 | 5950 | 0.67922 | 27.6797 | 10.46% | 0 | 0 | 27.6797
[10 empty] | 5960 | 5960 | 0.68037 | 27.5661 | 10.42% | 0 | 0 | 27.5661
[10 empty] | 5970 | 5970 | 0.68151 | 27.4525 | 10.38% | 0 | 0 | 27.4525
[10 empty] | 5980 | 5980 | 0.68265 | 27.3391 | 10.33% | 0 | 0 | 27.3391
[10 empty] | 5990 | 5990 | 0.68379 | 27.2259 | 10.29% | 0 | 0 | 27.2259
[10 empty] | 6000 | 6000 | 0.68493 | 27.1127 | 10.25% | 0 | 0 | 27.1127
[10 empty] | 6010 | 6010 | 0.68607 | 26.9997 | 10.21% | 0 | 0 | 26.9997
[10 empty] | 6020 | 6020 | 0.68721 | 26.8869 | 10.16% | 0 | 0 | 26.8869
[10 empty] | 6030 | 6030 | 0.68836 | 26.7741 | 10.12% | 0 | 0 | 26.7741
[10 empty] | 6040 | 6040 | 0.6895 | 26.6615 | 10.08% | 0 | 0 | 26.6615
[10 empty] | 6050 | 6050 | 0.69064 | 26.5491 | 10.04% | 0 | 0 | 26.5491
[10 empty] | 6060 | 6060 | 0.69178 | 26.4367 | 9.993% | 0 | 0 | 26.4367
[10 empty] | 6070 | 6070 | 0.69292 | 26.3245 | 9.95% | 0 | 0 | 26.3245
[10 empty] | 6080 | 6080 | 0.69406 | 26.2125 | 9.908% | 0 | 0 | 26.2125
[10 empty] | 6090 | 6090 | 0.69521 | 26.1005 | 9.866% | 0 | 0 | 26.1005
[10 empty] | 6100 | 6100 | 0.69635 | 25.9887 | 9.824% | 0 | 0 | 25.9887
[10 empty] | 6110 | 6110 | 0.69749 | 25.877 | 9.781% | 0 | 0 | 25.877
[10 empty] | 6120 | 6120 | 0.69863 | 25.7655 | 9.739% | 0 | 0 | 25.7655
[10 empty] | 6130 | 6130 | 0.69977 | 25.6541 | 9.697% | 0 | 0 | 25.6541
[10 empty] | 6140 | 6140 | 0.70091 | 25.5428 | 9.655% | 0 | 0 | 25.5428
[10 empty] | 6150 | 6150 | 0.70205 | 25.4316 | 9.613% | 0 | 0 | 25.4316
[10 empty] | 6160 | 6160 | 0.7032 | 25.3206 | 9.571% | 0 | 0 | 25.3206
[10 empty] | 6170 | 6170 | 0.70434 | 25.2097 | 9.529% | 0 | 0 | 25.2097
[10 empty] | 6180 | 6180 | 0.70548 | 25.0989 | 9.487% | 0 | 0 | 25.0989
[10 empty] | 6190 | 6190 | 0.70662 | 24.9883 | 9.445% | 0 | 0 | 24.9883
[10 empty] | 6200 | 6200 | 0.70776 | 24.8778 | 9.404% | 0 | 0 | 24.8778
[10 empty] | 6210 | 6210 | 0.7089 | 24.7674 | 9.362% | 0 | 0 | 24.7674
[10 empty] | 6220 | 6220 | 0.71005 | 24.6571 | 9.32% | 0 | 0 | 24.6571
[10 empty] | 6230 | 6230 | 0.71119 | 24.547 | 9.279% | 0 | 0 | 24.547
[10 empty] | 6240 | 6240 | 0.71233 | 24.437 | 9.237% | 0 | 0 | 24.437
[10 empty] | 6250 | 6250 | 0.71347 | 24.3271 | 9.195% | 0 | 0 | 24.3271
[10 empty] | 6260 | 6260 | 0.71461 | 24.2174 | 9.154% | 0 | 0 | 24.2174
[10 empty] | 6270 | 6270 | 0.71575 | 24.1077 | 9.113% | 0 | 0 | 24.1077
[10 empty] | 6280 | 6280 | 0.71689 | 23.9982 | 9.071% | 0 | 0 | 23.9982
[10 empty] | 6290 | 6290 | 0.71804 | 23.8888 | 9.03% | 0 | 0 | 23.8888
[10 empty] | 6300 | 6300 | 0.71918 | 23.7796 | 8.989% | 0 | 0 | 23.7796
[10 empty] | 6310 | 6310 | 0.72032 | 23.6705 | 8.947% | 0 | 0 | 23.6705
[10 empty] | 6320 | 6320 | 0.72146 | 23.5614 | 8.906% | 0 | 0 | 23.5614
[10 empty] | 6330 | 6330 | 0.7226 | 23.4526 | 8.865% | 0 | 0 | 23.4526
[10 empty] | 6340 | 6340 | 0.72374 | 23.3438 | 8.824% | 0 | 0 | 23.3438
[10 empty] | 6350 | 6350 | 0.72489 | 23.2352 | 8.783% | 0 | 0 | 23.2352
[10 empty] | 6360 | 6360 | 0.72603 | 23.1266 | 8.742% | 0 | 0 | 23.1266
[10 empty] | 6370 | 6370 | 0.72717 | 23.0182 | 8.701% | 0 | 0 | 23.0182
[10 empty] | 6380 | 6380 | 0.72831 | 22.91 | 8.66% | 0 | 0 | 22.91
[10 empty] | 6390 | 6390 | 0.72945 | 22.8018 | 8.619% | 0 | 0 | 22.8018
[10 empty] | 6400 | 6400 | 0.73059 | 22.6938 | 8.578% | 0 | 0 | 22.6938
[10 empty] | 6410 | 6410 | 0.73174 | 22.5859 | 8.537% | 0 | 0 | 22.5859
[10 empty] | 6420 | 6420 | 0.73288 | 22.4781 | 8.497% | 0 | 0 | 22.4781
[10 empty] | 6430 | 6430 | 0.73402 | 22.3704 | 8.456% | 0 | 0 | 22.3704
[10 empty] | 6440 | 6440 | 0.73516 | 22.2628 | 8.415% | 0 | 0 | 22.2628
[10 empty] | 6450 | 6450 | 0.7363 | 22.1554 | 8.375% | 0 | 0 | 22.1554
[10 empty] | 6460 | 6460 | 0.73744 | 22.0481 | 8.334% | 0 | 0 | 22.0481
[10 empty] | 6470 | 6470 | 0.73858 | 21.9409 | 8.294% | 0 | 0 | 21.9409
[10 empty] | 6480 | 6480 | 0.73973 | 21.8338 | 8.253% | 0 | 0 | 21.8338
[10 empty] | 6490 | 6490 | 0.74087 | 21.7269 | 8.213% | 0 | 0 | 21.7269
[10 empty] | 6500 | 6500 | 0.74201 | 21.62 | 8.172% | 0 | 0 | 21.62
[10 empty] | 6510 | 6510 | 0.74315 | 21.5133 | 8.132% | 0 | 0 | 21.5133
[10 empty] | 6520 | 6520 | 0.74429 | 21.4067 | 8.092% | 0 | 0 | 21.4067
[10 empty] | 6530 | 6530 | 0.74543 | 21.3002 | 8.051% | 0 | 0 | 21.3002
[10 empty] | 6540 | 6540 | 0.74658 | 21.1938 | 8.011% | 0 | 0 | 21.1938
[10 empty] | 6550 | 6550 | 0.74772 | 21.0875 | 7.971% | 0 | 0 | 21.0875
[10 empty] | 6560 | 6560 | 0.74886 | 20.9814 | 7.931% | 0 | 0 | 20.9814
[10 empty] | 6570 | 6570 | 0.75 | 20.8754 | 7.891% | 0 | 0 | 20.8754
[10 empty] | 6580 | 6580 | 0.75114 | 20.7695 | 7.851% | 0 | 0 | 20.7695
[10 empty] | 6590 | 6590 | 0.75228 | 20.6637 | 7.811% | 0 | 0 | 20.6637
[10 empty] | 6600 | 6600 | 0.75342 | 20.558 | 7.771% | 0 | 0 | 20.558
[10 empty] | 6610 | 6610 | 0.75457 | 20.4524 | 7.731% | 0 | 0 | 20.4524
[10 empty] | 6620 | 6620 | 0.75571 | 20.347 | 7.691% | 0 | 0 | 20.347
[10 empty] | 6630 | 6630 | 0.75685 | 20.2416 | 7.651% | 0 | 0 | 20.2416
[10 empty] | 6640 | 6640 | 0.75799 | 20.1364 | 7.611% | 0 | 0 | 20.1364
[10 empty] | 6650 | 6650 | 0.75913 | 20.0313 | 7.572% | 0 | 0 | 20.0313
[10 empty] | 6660 | 6660 | 0.76027 | 19.9263 | 7.532% | 0 | 0 | 19.9263
[10 empty] | 6670 | 6670 | 0.76142 | 19.8214 | 7.492% | 0 | 0 | 19.8214
[10 empty] | 6680 | 6680 | 0.76256 | 19.7166 | 7.453% | 0 | 0 | 19.7166
[10 empty] | 6690 | 6690 | 0.7637 | 19.6119 | 7.413% | 0 | 0 | 19.6119
[10 empty] | 6700 | 6700 | 0.76484 | 19.5074 | 7.374% | 0 | 0 | 19.5074
[10 empty] | 6710 | 6710 | 0.76598 | 19.4029 | 7.334% | 0 | 0 | 19.4029
[10 empty] | 6720 | 6720 | 0.76712 | 19.2986 | 7.295% | 0 | 0 | 19.2986
[10 empty] | 6730 | 6730 | 0.76826 | 19.1944 | 7.255% | 0 | 0 | 19.1944
[10 empty] | 6740 | 6740 | 0.76941 | 19.0903 | 7.216% | 0 | 0 | 19.0903
[10 empty] | 6750 | 6750 | 0.77055 | 18.9863 | 7.177% | 0 | 0 | 18.9863
[10 empty] | 6760 | 6760 | 0.77169 | 18.8824 | 7.137% | 0 | 0 | 18.8824
[10 empty] | 6770 | 6770 | 0.77283 | 18.7786 | 7.098% | 0 | 0 | 18.7786
[10 empty] | 6780 | 6780 | 0.77397 | 18.6749 | 7.059% | 0 | 0 | 18.6749
[10 empty] | 6790 | 6790 | 0.77511 | 18.5714 | 7.02% | 0 | 0 | 18.5714
[10 empty] | 6800 | 6800 | 0.77626 | 18.4679 | 6.981% | 0 | 0 | 18.4679
[10 empty] | 6810 | 6810 | 0.7774 | 18.3646 | 6.942% | 0 | 0 | 18.3646
[10 empty] | 6820 | 6820 | 0.77854 | 18.2613 | 6.903% | 0 | 0 | 18.2613
[10 empty] | 6830 | 6830 | 0.77968 | 18.1582 | 6.864% | 0 | 0 | 18.1582
[10 empty] | 6840 | 6840 | 0.78082 | 18.0552 | 6.825% | 0 | 0 | 18.0552
[10 empty] | 6850 | 6850 | 0.78196 | 17.9523 | 6.786% | 0 | 0 | 17.9523
[10 empty] | 6860 | 6860 | 0.78311 | 17.8495 | 6.747% | 0 | 0 | 17.8495
[10 empty] | 6870 | 6870 | 0.78425 | 17.7468 | 6.708% | 0 | 0 | 17.7468
[10 empty] | 6880 | 6880 | 0.78539 | 17.6442 | 6.669% | 0 | 0 | 17.6442
[10 empty] | 6890 | 6890 | 0.78653 | 17.5417 | 6.631% | 0 | 0 | 17.5417
[10 empty] | 6900 | 6900 | 0.78767 | 17.4393 | 6.592% | 0 | 0 | 17.4393
[10 empty] | 6910 | 6910 | 0.78881 | 17.3371 | 6.553% | 0 | 0 | 17.3371
[10 empty] | 6920 | 6920 | 0.78995 | 17.2349 | 6.515% | 0 | 0 | 17.2349
[10 empty] | 6930 | 6930 | 0.7911 | 17.1328 | 6.476% | 0 | 0 | 17.1328
[10 empty] | 6940 | 6940 | 0.79224 | 17.0309 | 6.438% | 0 | 0 | 17.0309
[10 empty] | 6950 | 6950 | 0.79338 | 16.929 | 6.399% | 0 | 0 | 16.929
[10 empty] | 6960 | 6960 | 0.79452 | 16.8273 | 6.361% | 0 | 0 | 16.8273
[10 empty] | 6970 | 6970 | 0.79566 | 16.7256 | 6.322% | 0 | 0 | 16.7256
[10 empty] | 6980 | 6980 | 0.7968 | 16.6241 | 6.284% | 0 | 0 | 16.6241
[10 empty] | 6990 | 6990 | 0.79795 | 16.5227 | 6.245% | 0 | 0 | 16.5227
[10 empty] | 7000 | 7000 | 0.79909 | 16.4213 | 6.207% | 0 | 0 | 16.4213
[10 empty] | 7010 | 7010 | 0.80023 | 16.3201 | 6.169% | 0 | 0 | 16.3201
[10 empty] | 7020 | 7020 | 0.80137 | 16.219 | 6.131% | 0 | 0 | 16.219
[10 empty] | 7030 | 7030 | 0.80251 | 16.118 | 6.092% | 0 | 0 | 16.118
[10 empty] | 7040 | 7040 | 0.80365 | 16.017 | 6.054% | 0 | 0 | 16.017
[10 empty] | 7050 | 7050 | 0.80479 | 15.9162 | 6.016% | 0 | 0 | 15.9162
[10 empty] | 7060 | 7060 | 0.80594 | 15.8155 | 5.978% | 0 | 0 | 15.8155
[10 empty] | 7070 | 7070 | 0.80708 | 15.7149 | 5.94% | 0 | 0 | 15.7149
[10 empty] | 7080 | 7080 | 0.80822 | 15.6144 | 5.902% | 0 | 0 | 15.6144
[10 empty] | 7090 | 7090 | 0.80936 | 15.514 | 5.864% | 0 | 0 | 15.514
[10 empty] | 7100 | 7100 | 0.8105 | 15.4137 | 5.826% | 0 | 0 | 15.4137
[10 empty] | 7110 | 7110 | 0.81164 | 15.3135 | 5.788% | 0 | 0 | 15.3135
[10 empty] | 7120 | 7120 | 0.81279 | 15.2134 | 5.751% | 0 | 0 | 15.2134
[10 empty] | 7130 | 7130 | 0.81393 | 15.1133 | 5.713% | 0 | 0 | 15.1133
[10 empty] | 7140 | 7140 | 0.81507 | 15.0134 | 5.675% | 0 | 0 | 15.0134
[10 empty] | 7150 | 7150 | 0.81621 | 14.9136 | 5.637% | 0 | 0 | 14.9136
[10 empty] | 7160 | 7160 | 0.81735 | 14.8139 | 5.6% | 0 | 0 | 14.8139
[10 empty] | 7170 | 7170 | 0.81849 | 14.7143 | 5.562% | 0 | 0 | 14.7143
[10 empty] | 7180 | 7180 | 0.81963 | 14.6148 | 5.524% | 0 | 0 | 14.6148
[10 empty] | 7190 | 7190 | 0.82078 | 14.5154 | 5.487% | 0 | 0 | 14.5154
[10 empty] | 7200 | 7200 | 0.82192 | 14.4161 | 5.449% | 0 | 0 | 14.4161
[10 empty] | 7210 | 7210 | 0.82306 | 14.3169 | 5.412% | 0 | 0 | 14.3169
[10 empty] | 7220 | 7220 | 0.8242 | 14.2178 | 5.374% | 0 | 0 | 14.2178
[10 empty] | 7230 | 7230 | 0.82534 | 14.1188 | 5.337% | 0 | 0 | 14.1188
[10 empty] | 7240 | 7240 | 0.82648 | 14.0198 | 5.299% | 0 | 0 | 14.0198
[10 empty] | 7250 | 7250 | 0.82763 | 13.921 | 5.262% | 0 | 0 | 13.921
[10 empty] | 7260 | 7260 | 0.82877 | 13.8223 | 5.225% | 0 | 0 | 13.8223
[10 empty] | 7270 | 7270 | 0.82991 | 13.7237 | 5.187% | 0 | 0 | 13.7237
[10 empty] | 7280 | 7280 | 0.83105 | 13.6251 | 5.15% | 0 | 0 | 13.6251
[10 empty] | 7290 | 7290 | 0.83219 | 13.5267 | 5.113% | 0 | 0 | 13.5267
[10 empty] | 7300 | 7300 | 0.83333 | 13.4284 | 5.076% | 0 | 0 | 13.4284
[10 empty] | 7310 | 7310 | 0.83447 | 13.3301 | 5.039% | 0 | 0 | 13.3301
[10 empty] | 7320 | 7320 | 0.83562 | 13.232 | 5.002% | 0 | 0 | 13.232
[10 empty] | 7330 | 7330 | 0.83676 | 13.1339 | 4.965% | 0 | 0 | 13.1339
[10 empty] | 7340 | 7340 | 0.8379 | 13.036 | 4.928% | 0 | 0 | 13.036
[10 empty] | 7350 | 7350 | 0.83904 | 12.9381 | 4.891% | 0 | 0 | 12.9381
[10 empty] | 7360 | 7360 | 0.84018 | 12.8404 | 4.854% | 0 | 0 | 12.8404
[10 empty] | 7370 | 7370 | 0.84132 | 12.7427 | 4.817% | 0 | 0 | 12.7427
[10 empty] | 7380 | 7380 | 0.84247 | 12.6451 | 4.78% | 0 | 0 | 12.6451
[10 empty] | 7390 | 7390 | 0.84361 | 12.5476 | 4.743% | 0 | 0 | 12.5476
[10 empty] | 7400 | 7400 | 0.84475 | 12.4503 | 4.706% | 0 | 0 | 12.4503
[10 empty] | 7410 | 7410 | 0.84589 | 12.353 | 4.669% | 0 | 0 | 12.353
[10 empty] | 7420 | 7420 | 0.84703 | 12.2558 | 4.633% | 0 | 0 | 12.2558
[10 empty] | 7430 | 7430 | 0.84817 | 12.1587 | 4.596% | 0 | 0 | 12.1587
[10 empty] | 7440 | 7440 | 0.84932 | 12.0617 | 4.559% | 0 | 0 | 12.0617
[10 empty] | 7450 | 7450 | 0.85046 | 11.9647 | 4.523% | 0 | 0 | 11.9647
[10 empty] | 7460 | 7460 | 0.8516 | 11.8679 | 4.486% | 0 | 0 | 11.8679
[10 empty] | 7470 | 7470 | 0.85274 | 11.7712 | 4.449% | 0 | 0 | 11.7712
[10 empty] | 7480 | 7480 | 0.85388 | 11.6745 | 4.413% | 0 | 0 | 11.6745
[10 empty] | 7490 | 7490 | 0.85502 | 11.578 | 4.376% | 0 | 0 | 11.578
[10 empty] | 7500 | 7500 | 0.85616 | 11.4815 | 4.34% | 0 | 0 | 11.4815
[10 empty] | 7510 | 7510 | 0.85731 | 11.3852 | 4.304% | 0 | 0 | 11.3852
[10 empty] | 7520 | 7520 | 0.85845 | 11.2889 | 4.267% | 0 | 0 | 11.2889
[10 empty] | 7530 | 7530 | 0.85959 | 11.1927 | 4.231% | 0 | 0 | 11.1927
[10 empty] | 7540 | 7540 | 0.86073 | 11.0966 | 4.194% | 0 | 0 | 11.0966
[10 empty] | 7550 | 7550 | 0.86187 | 11.0006 | 4.158% | 0 | 0 | 11.0006
[10 empty] | 7560 | 7560 | 0.86301 | 10.9047 | 4.122% | 0 | 0 | 10.9047
[10 empty] | 7570 | 7570 | 0.86416 | 10.8089 | 4.086% | 0 | 0 | 10.8089
[10 empty] | 7580 | 7580 | 0.8653 | 10.7132 | 4.05% | 0 | 0 | 10.7132
[10 empty] | 7590 | 7590 | 0.86644 | 10.6176 | 4.013% | 0 | 0 | 10.6176
[10 empty] | 7600 | 7600 | 0.86758 | 10.522 | 3.977% | 0 | 0 | 10.522
[10 empty] | 7610 | 7610 | 0.86872 | 10.4265 | 3.941% | 0 | 0 | 10.4265
[10 empty] | 7620 | 7620 | 0.86986 | 10.3312 | 3.905% | 0 | 0 | 10.3312
[10 empty] | 7630 | 7630 | 0.871 | 10.2359 | 3.869% | 0 | 0 | 10.2359
[10 empty] | 7640 | 7640 | 0.87215 | 10.1407 | 3.833% | 0 | 0 | 10.1407
[10 empty] | 7650 | 7650 | 0.87329 | 10.0456 | 3.797% | 0 | 0 | 10.0456
[10 empty] | 7660 | 7660 | 0.87443 | 9.9506 | 3.761% | 0 | 0 | 9.9506
[10 empty] | 7670 | 7670 | 0.87557 | 9.8557 | 3.725% | 0 | 0 | 9.8557
[10 empty] | 7680 | 7680 | 0.87671 | 9.7609 | 3.69% | 0 | 0 | 9.7609
[10 empty] | 7690 | 7690 | 0.87785 | 9.6661 | 3.654% | 0 | 0 | 9.6661
[10 empty] | 7700 | 7700 | 0.879 | 9.5714 | 3.618% | 0 | 0 | 9.5714
[10 empty] | 7710 | 7710 | 0.88014 | 9.4769 | 3.582% | 0 | 0 | 9.4769
[10 empty] | 7720 | 7720 | 0.88128 | 9.3824 | 3.546% | 0 | 0 | 9.3824
[10 empty] | 7730 | 7730 | 0.88242 | 9.288 | 3.511% | 0 | 0 | 9.288
[10 empty] | 7740 | 7740 | 0.88356 | 9.1937 | 3.475% | 0 | 0 | 9.1937
[10 empty] | 7750 | 7750 | 0.8847 | 9.0995 | 3.44% | 0 | 0 | 9.0995
[10 empty] | 7760 | 7760 | 0.88584 | 9.0053 | 3.404% | 0 | 0 | 9.0053
[10 empty] | 7770 | 7770 | 0.88699 | 8.9113 | 3.368% | 0 | 0 | 8.9113
[10 empty] | 7780 | 7780 | 0.88813 | 8.8173 | 3.333% | 0 | 0 | 8.8173
[10 empty] | 7790 | 7790 | 0.88927 | 8.7235 | 3.297% | 0 | 0 | 8.7235
[10 empty] | 7800 | 7800 | 0.89041 | 8.6297 | 3.262% | 0 | 0 | 8.6297
[10 empty] | 7810 | 7810 | 0.89155 | 8.536 | 3.227% | 0 | 0 | 8.536
[10 empty] | 7820 | 7820 | 0.89269 | 8.4424 | 3.191% | 0 | 0 | 8.4424
[10 empty] | 7830 | 7830 | 0.89384 | 8.3488 | 3.156% | 0 | 0 | 8.3488
[10 empty] | 7840 | 7840 | 0.89498 | 8.2554 | 3.12% | 0 | 0 | 8.2554
[10 empty] | 7850 | 7850 | 0.89612 | 8.162 | 3.085% | 0 | 0 | 8.162
[10 empty] | 7860 | 7860 | 0.89726 | 8.0687 | 3.05% | 0 | 0 | 8.0687
[10 empty] | 7870 | 7870 | 0.8984 | 7.9755 | 3.015% | 0 | 0 | 7.9755
[10 empty] | 7880 | 7880 | 0.89954 | 7.8824 | 2.98% | 0 | 0 | 7.8824
[10 empty] | 7890 | 7890 | 0.90068 | 7.7894 | 2.944% | 0 | 0 | 7.7894
[10 empty] | 7900 | 7900 | 0.90183 | 7.6965 | 2.909% | 0 | 0 | 7.6965
[10 empty] | 7910 | 7910 | 0.90297 | 7.6036 | 2.874% | 0 | 0 | 7.6036
[10 empty] | 7920 | 7920 | 0.90411 | 7.5109 | 2.839% | 0 | 0 | 7.5109
[10 empty] | 7930 | 7930 | 0.90525 | 7.4182 | 2.804% | 0 | 0 | 7.4182
[10 empty] | 7940 | 7940 | 0.90639 | 7.3256 | 2.769% | 0 | 0 | 7.3256
[10 empty] | 7950 | 7950 | 0.90753 | 7.233 | 2.734% | 0 | 0 | 7.233
[10 empty] | 7960 | 7960 | 0.90868 | 7.1406 | 2.699% | 0 | 0 | 7.1406
[10 empty] | 7970 | 7970 | 0.90982 | 7.0483 | 2.664% | 0 | 0 | 7.0483
[10 empty] | 7980 | 7980 | 0.91096 | 6.956 | 2.629% | 0 | 0 | 6.956
[10 empty] | 7990 | 7990 | 0.9121 | 6.8638 | 2.594% | 0 | 0 | 6.8638
[10 empty] | 8000 | 8000 | 0.91324 | 6.7717 | 2.56% | 0 | 0 | 6.7717
[10 empty] | 8010 | 8010 | 0.91438 | 6.6797 | 2.525% | 0 | 0 | 6.6797
[10 empty] | 8020 | 8020 | 0.91553 | 6.5877 | 2.49% | 0 | 0 | 6.5877
[10 empty] | 8030 | 8030 | 0.91667 | 6.4959 | 2.455% | 0 | 0 | 6.4959
[10 empty] | 8040 | 8040 | 0.91781 | 6.4041 | 2.421% | 0 | 0 | 6.4041
[10 empty] | 8050 | 8050 | 0.91895 | 6.3124 | 2.386% | 0 | 0 | 6.3124
[10 empty] | 8060 | 8060 | 0.92009 | 6.2208 | 2.351% | 0 | 0 | 6.2208
[10 empty] | 8070 | 8070 | 0.92123 | 6.1292 | 2.317% | 0 | 0 | 6.1292
[10 empty] | 8080 | 8080 | 0.92237 | 6.0378 | 2.282% | 0 | 0 | 6.0378
[10 empty] | 8090 | 8090 | 0.92352 | 5.9464 | 2.248% | 0 | 0 | 5.9464
[10 empty] | 8100 | 8100 | 0.92466 | 5.8551 | 2.213% | 0 | 0 | 5.8551
[10 empty] | 8110 | 8110 | 0.9258 | 5.7639 | 2.179% | 0 | 0 | 5.7639
[10 empty] | 8120 | 8120 | 0.92694 | 5.6728 | 2.144% | 0 | 0 | 5.6728
[10 empty] | 8130 | 8130 | 0.92808 | 5.5817 | 2.11% | 0 | 0 | 5.5817
[10 empty] | 8140 | 8140 | 0.92922 | 5.4907 | 2.075% | 0 | 0 | 5.4907
[10 empty] | 8150 | 8150 | 0.93037 | 5.3999 | 2.041% | 0 | 0 | 5.3999
[10 empty] | 8160 | 8160 | 0.93151 | 5.309 | 2.007% | 0 | 0 | 5.309
[10 empty] | 8170 | 8170 | 0.93265 | 5.2183 | 1.972% | 0 | 0 | 5.2183
[10 empty] | 8180 | 8180 | 0.93379 | 5.1277 | 1.938% | 0 | 0 | 5.1277
[10 empty] | 8190 | 8190 | 0.93493 | 5.0371 | 1.904% | 0 | 0 | 5.0371
[10 empty] | 8200 | 8200 | 0.93607 | 4.9466 | 1.87% | 0 | 0 | 4.9466
[10 empty] | 8210 | 8210 | 0.93721 | 4.8562 | 1.836% | 0 | 0 | 4.8562
[10 empty] | 8220 | 8220 | 0.93836 | 4.7658 | 1.801% | 0 | 0 | 4.7658
[10 empty] | 8230 | 8230 | 0.9395 | 4.6756 | 1.767% | 0 | 0 | 4.6756
[10 empty] | 8240 | 8240 | 0.94064 | 4.5854 | 1.733% | 0 | 0 | 4.5854
[10 empty] | 8250 | 8250 | 0.94178 | 4.4953 | 1.699% | 0 | 0 | 4.4953
[10 empty] | 8260 | 8260 | 0.94292 | 4.4053 | 1.665% | 0 | 0 | 4.4053
[10 empty] | 8270 | 8270 | 0.94406 | 4.3153 | 1.631% | 0 | 0 | 4.3153
[10 empty] | 8280 | 8280 | 0.94521 | 4.2254 | 1.597% | 0 | 0 | 4.2254
[10 empty] | 8290 | 8290 | 0.94635 | 4.1357 | 1.563% | 0 | 0 | 4.1357
[10 empty] | 8300 | 8300 | 0.94749 | 4.0459 | 1.529% | 0 | 0 | 4.0459
[10 empty] | 8310 | 8310 | 0.94863 | 3.9563 | 1.495% | 0 | 0 | 3.9563
[10 empty] | 8320 | 8320 | 0.94977 | 3.8667 | 1.462% | 0 | 0 | 3.8667
[10 empty] | 8330 | 8330 | 0.95091 | 3.7773 | 1.428% | 0 | 0 | 3.7773
[10 empty] | 8340 | 8340 | 0.95205 | 3.6879 | 1.394% | 0 | 0 | 3.6879
[10 empty] | 8350 | 8350 | 0.9532 | 3.5985 | 1.36% | 0 | 0 | 3.5985
[10 empty] | 8360 | 8360 | 0.95434 | 3.5093 | 1.326% | 0 | 0 | 3.5093
[10 empty] | 8370 | 8370 | 0.95548 | 3.4201 | 1.293% | 0 | 0 | 3.4201
[10 empty] | 8380 | 8380 | 0.95662 | 3.331 | 1.259% | 0 | 0 | 3.331
[10 empty] | 8390 | 8390 | 0.95776 | 3.242 | 1.225% | 0 | 0 | 3.242
[10 empty] | 8400 | 8400 | 0.9589 | 3.153 | 1.192% | 0 | 0 | 3.153
[10 empty] | 8410 | 8410 | 0.96005 | 3.0641 | 1.158% | 0 | 0 | 3.0641
[10 empty] | 8420 | 8420 | 0.96119 | 2.9753 | 1.125% | 0 | 0 | 2.9753
[10 empty] | 8430 | 8430 | 0.96233 | 2.8866 | 1.091% | 0 | 0 | 2.8866
[10 empty] | 8440 | 8440 | 0.96347 | 2.798 | 1.058% | 0 | 0 | 2.798
[10 empty] | 8450 | 8450 | 0.96461 | 2.7094 | 1.024% | 0 | 0 | 2.7094
[10 empty] | 8460 | 8460 | 0.96575 | 2.6209 | 0.9907% | 0 | 0 | 2.6209
[10 empty] | 8470 | 8470 | 0.96689 | 2.5325 | 0.9573% | 0 | 0 | 2.5325
[10 empty] | 8480 | 8480 | 0.96804 | 2.4441 | 0.9239% | 0 | 0 | 2.4441
[10 empty] | 8490 | 8490 | 0.96918 | 2.3558 | 0.8905% | 0 | 0 | 2.3558
[10 empty] | 8500 | 8500 | 0.97032 | 2.2676 | 0.8572% | 0 | 0 | 2.2676
[10 empty] | 8510 | 8510 | 0.97146 | 2.1795 | 0.8238% | 0 | 0 | 2.1795
[10 empty] | 8520 | 8520 | 0.9726 | 2.0915 | 0.7906% | 0 | 0 | 2.0915
[10 empty] | 8530 | 8530 | 0.97374 | 2.0035 | 0.7573% | 0 | 0 | 2.0035
[10 empty] | 8540 | 8540 | 0.97489 | 1.9156 | 0.7241% | 0 | 0 | 1.9156
[10 empty] | 8550 | 8550 | 0.97603 | 1.8277 | 0.6909% | 0 | 0 | 1.8277
[10 empty] | 8560 | 8560 | 0.97717 | 1.74 | 0.6577% | 0 | 0 | 1.74
[10 empty] | 8570 | 8570 | 0.97831 | 1.6523 | 0.6246% | 0 | 0 | 1.6523
[10 empty] | 8580 | 8580 | 0.97945 | 1.5647 | 0.5914% | 0 | 0 | 1.5647
[10 empty] | 8590 | 8590 | 0.98059 | 1.4772 | 0.5584% | 0 | 0 | 1.4772
[10 empty] | 8600 | 8600 | 0.98174 | 1.3897 | 0.5253% | 0 | 0 | 1.3897
[10 empty] | 8610 | 8610 | 0.98288 | 1.3023 | 0.4923% | 0 | 0 | 1.3023
[10 empty] | 8620 | 8620 | 0.98402 | 1.215 | 0.4593% | 0 | 0 | 1.215
[10 empty] | 8630 | 8630 | 0.98516 | 1.1277 | 0.4263% | 0 | 0 | 1.1277
[10 empty] | 8640 | 8640 | 0.9863 | 1.0405 | 0.3933% | 0 | 0 | 1.0405
[10 empty] | 8650 | 8650 | 0.98744 | 0.95344 | 0.3604% | 0 | 0 | 0.95344
[10 empty] | 8660 | 8660 | 0.98858 | 0.86641 | 0.3275% | 0 | 0 | 0.86641
[10 empty] | 8670 | 8670 | 0.98973 | 0.77945 | 0.2946% | 0 | 0 | 0.77945
[10 empty] | 8680 | 8680 | 0.99087 | 0.69256 | 0.2618% | 0 | 0 | 0.69256
[10 empty] | 8690 | 8690 | 0.99201 | 0.60574 | 0.229% | 0 | 0 | 0.60574
[10 empty] | 8700 | 8700 | 0.99315 | 0.51899 | 0.1962% | 0 | 0 | 0.51899
[10 empty] | 8710 | 8710 | 0.99429 | 0.43232 | 0.1634% | 0 | 0 | 0.43232
[10 empty] | 8720 | 8720 | 0.99543 | 0.34571 | 0.1307% | 0 | 0 | 0.34571
[10 empty] | 8730 | 8730 | 0.99658 | 0.25918 | 0.09797% | 0 | 0 | 0.25918
[10 empty] | 8740 | 8740 | 0.99772 | 0.17271 | 0.06528% | 0 | 0 | 0.17271
[10 empty] | 8750 | 8750 | 0.99886 | 0.086322 | 0.03263% | 0 | 0 | 0.086322
[10 empty] | 8760 | 8760 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 8760 | 8760 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0

## Auslegung elektrisch (hidden)
Elektrische BHKW-Auslegung | [7 empty] | Hilfstabellen für Diagramm
[10 empty] | BHKW 1 | BHKW 2 | BHKW 3 | BHKW 4 | BHKW 5 | BHKW 6
[9 empty] | Bh falls gewählt | 5428.9375
Objektdaten | hier keine Eingaben/Änderungen ! |  |  |  | analytische Jahresdauerlinie: |  |  |  | pth wenn gewählt | 0.25456
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Jahresstrombedarf (Eel,a): | 195000 |  |  |  | mit:
durchschn. Leistung (Pel,Bed,Ø): | 22.2603 |  |  |  | t= | Stunden/ Jahresstunden
max. benöt. Leistung (Pel,Bed,max): | 133.5616 |  |  |  | mo= | 0.033333 | (Pmin/Pmax) | Stunden (Jahr) | Stunden (Nutz) | t | p(t) | pBHKW1 | pBHKW2 | pBHKW3 | pBHKW4 | pBHKW5 | pBHKW6
min. benöt. Leistung (Pel,Bed,min): | 4.4521 |  |  |  | m= | 0.16667 | (PØ/Pmax) | 0 | 0 | 0% | 100% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
Nutzungsdauer | 8760 |  |  |  | c= | 0.16 | (m-m0)/(1-m) | 10 | 10 | 0.1142% | 67.31% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[5 empty] | b= | 0.96667 | (1-m0) | 20 | 20 | 0.2283% | 63.47% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 30 | 30 | 0.3425% | 61.02% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 40 | 40 | 0.4566% | 59.19% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 50 | 50 | 0.5708% | 57.7% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 60 | 60 | 0.6849% | 56.45% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 70 | 70 | 0.7991% | 55.36% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 80 | 80 | 0.9132% | 54.4% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 90 | 90 | 1.027% | 53.53% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 100 | 100 | 1.142% | 52.74% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 110 | 110 | 1.256% | 52.02% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 120 | 120 | 1.37% | 51.34% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 130 | 130 | 1.484% | 50.72% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 140 | 140 | 1.598% | 50.13% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 150 | 150 | 1.712% | 49.57% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 160 | 160 | 1.826% | 49.05% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 170 | 170 | 1.941% | 48.55% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 180 | 180 | 2.055% | 48.08% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 190 | 190 | 2.169% | 47.63% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 200 | 200 | 2.283% | 47.2% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 210 | 210 | 2.397% | 46.79% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 220 | 220 | 2.511% | 46.39% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 230 | 230 | 2.626% | 46.01% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 240 | 240 | 2.74% | 45.64% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 250 | 250 | 2.854% | 45.28% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
BHKW gewählt: | [7 empty] | 260 | 260 | 2.968% | 44.94% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
Anzahl Module: | 1 | [6 empty] | 270 | 270 | 3.082% | 44.6% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
Gesamtleistung Module: | 34 | [6 empty] | 280 | 280 | 3.196% | 44.28% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
Eel,BHKW gesamt : | 184583.8757 | [6 empty] | 290 | 290 | 3.311% | 43.96% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
Bedarfsdeckung | 63.55% | [6 empty] | 300 | 300 | 3.425% | 43.66% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 310 | 310 | 3.539% | 43.36% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 320 | 320 | 3.653% | 43.08% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 330 | 330 | 3.767% | 42.79% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 340 | 340 | 3.881% | 42.52% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 350 | 350 | 3.995% | 42.25% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 360 | 360 | 4.11% | 41.99% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 370 | 370 | 4.224% | 41.74% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
| Modul | Modul | Modul | Modul | Modul | Modul |  | 380 | 380 | 4.338% | 41.49% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 390 | 390 | 4.452% | 41.24% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
Pel,Nenn,Modul (kW): | 34 | 34 | 20 | 20 | 11 | 5.5 |  | 400 | 400 | 4.566% | 41.01% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
Pel,Nenn,BHKW gesamt (kW) | 34 | 68 | 88 | 108 | 119 | 124.5 |  | 410 | 410 | 4.68% | 40.77% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
Vollaststunden (s. Ausl. therm.): | 5428.9375 | 1490.0206 | 297.5226 | 47.735 | 2.3326 | 0.011876 |  | 420 | 420 | 4.795% | 40.54% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
Volllaststunden wenn gewählt: | 5428.9375 | [6 empty] | 430 | 430 | 4.909% | 40.32% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
Eel,modul (kWh): | 184583.8757 | 50660.7019 | 5950.451 | 954.7001 | 25.6591 | 0.065317 |  | 440 | 440 | 5.023% | 40.1% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
Eel,gesamt (kWh): | 184583.8757 | 235244.5776 | 241195.0286 | 242149.7287 | 242175.3877 | 242175.4531 |  | 450 | 450 | 5.137% | 39.88% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
tE (Volllaststd./Nutzungsdauer) | 0.61974 | 0.17009 | 0.033964 | 0.0054492 | 0.00026628 | 1.3557e-06 |  | 460 | 460 | 5.251% | 39.67% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
pE (=Pel,Nenn,BHKW gesamt/Pel,Bed,max) | 0.25456 | 0.50913 | 0.65887 | 0.80862 | 0.89097 | 0.93215 |  | 470 | 470 | 5.365% | 39.46% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
pE(bereinigt: max 100%) | 0.25456 | 0.50913 | 0.65887 | 0.80862 | 0.89097 | 0.93215 |  | 480 | 480 | 5.479% | 39.26% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
ts (Schnittpkt. Pel,Nenn,BHKW mit JDL) | 0.19705 | 0.014473 | 0.0014885 | 4.0173e-05 | 1.1928e-06 | 6.1525e-08 |  | 490 | 490 | 5.594% | 39.06% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
ts(bereinigt: max 100%) | 0.19705 | 0.014473 | 0.0014885 | 4.0173e-05 | 1.1928e-06 | 6.1525e-08 |  | 500 | 500 | 5.708% | 38.86% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
max BD (tEn ≤ tSn) | 58.66% | 25.98% | 3.052% | 0.4896% | 0.01316% | 3.35e-05% |  | 510 | 510 | 5.822% | 38.67% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
max BD (tSn < tEn ≤ tSn-1) |  | 11.43% | 0.07673% | -0.06867% | -0.005109% | 1.03e-05% |  | 520 | 520 | 5.936% | 38.48% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
max BD (tEn > tSn-1) |  | 11.57% | 0.5459% | 0.04139% | 0.0006255% | 1.042e-05% |  | 530 | 530 | 6.05% | 38.29% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
max. Bedarfsdeckung BHKW | 72.65% | 11.43% | 0.5459% | 0.04139% | 0.0006255% | 1.042e-05% |  | 540 | 540 | 6.164% | 38.1% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
min. (stat.) Bedarfsdeckung BHKW | 54.44% | 1.968% | 0.01854% | 0.0002255% | 1.666e-07% | 1.412e-11% |  | 550 | 550 | 6.279% | 37.92% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
vorauss. Bedarfsdeckung Modul =(max.+stat.)/2 | 63.55% | 6.699% | 0.2822% | 0.02081% | 0.0003129% | 5.209e-06% |  | 560 | 560 | 6.393% | 37.74% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
Eig.verbr. Modul Eel,BHKW,EV (kWh): | 123916.7395 | 13063.9065 | 550.3731 | 40.5719 | 0.61006 | 0.010157 |  | 570 | 570 | 6.507% | 37.57% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
vorauss. Bedarfsdeckung gesamt: | 63.55% | 70.25% | 70.53% | 70.55% | 70.55% | 70.55% |  | 580 | 580 | 6.621% | 37.39% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
Eig.verbr. gesamt Eel,Gesamt,EV (kWh): | 123916.7395 | 136980.646 | 137531.0191 | 137571.591 | 137572.201 | 137572.2112 |  | 590 | 590 | 6.735% | 37.22% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 600 | 600 | 6.849% | 37.05% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 610 | 610 | 6.963% | 36.89% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 620 | 620 | 7.078% | 36.72% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 630 | 630 | 7.192% | 36.56% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 640 | 640 | 7.306% | 36.4% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 650 | 650 | 7.42% | 36.24% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 660 | 660 | 7.534% | 36.08% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 670 | 670 | 7.648% | 35.93% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 680 | 680 | 7.763% | 35.78% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 690 | 690 | 7.877% | 35.63% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 700 | 700 | 7.991% | 35.48% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 710 | 710 | 8.105% | 35.33% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 720 | 720 | 8.219% | 35.19% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 730 | 730 | 8.333% | 35.05% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 740 | 740 | 8.447% | 34.9% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 750 | 750 | 8.562% | 34.76% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 760 | 760 | 8.676% | 34.63% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 770 | 770 | 8.79% | 34.49% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 780 | 780 | 8.904% | 34.35% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 790 | 790 | 9.018% | 34.22% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 800 | 800 | 9.132% | 34.09% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 810 | 810 | 9.247% | 33.96% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 820 | 820 | 9.361% | 33.83% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 830 | 830 | 9.475% | 33.7% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 840 | 840 | 9.589% | 33.57% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 850 | 850 | 9.703% | 33.44% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 860 | 860 | 9.817% | 33.32% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 870 | 870 | 9.932% | 33.2% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 880 | 880 | 10.05% | 33.07% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 890 | 890 | 10.16% | 32.95% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 900 | 900 | 10.27% | 32.83% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 910 | 910 | 10.39% | 32.71% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 920 | 920 | 10.5% | 32.6% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 930 | 930 | 10.62% | 32.48% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 940 | 940 | 10.73% | 32.36% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 950 | 950 | 10.84% | 32.25% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 960 | 960 | 10.96% | 32.14% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 970 | 970 | 11.07% | 32.02% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 980 | 980 | 11.19% | 31.91% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 990 | 990 | 11.3% | 31.8% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1000 | 1000 | 11.42% | 31.69% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1010 | 1010 | 11.53% | 31.58% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1020 | 1020 | 11.64% | 31.47% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1030 | 1030 | 11.76% | 31.37% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1040 | 1040 | 11.87% | 31.26% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1050 | 1050 | 11.99% | 31.16% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1060 | 1060 | 12.1% | 31.05% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1070 | 1070 | 12.21% | 30.95% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1080 | 1080 | 12.33% | 30.84% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1090 | 1090 | 12.44% | 30.74% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1100 | 1100 | 12.56% | 30.64% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1110 | 1110 | 12.67% | 30.54% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1120 | 1120 | 12.79% | 30.44% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1130 | 1130 | 12.9% | 30.34% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1140 | 1140 | 13.01% | 30.24% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1150 | 1150 | 13.13% | 30.15% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1160 | 1160 | 13.24% | 30.05% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1170 | 1170 | 13.36% | 29.95% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1180 | 1180 | 13.47% | 29.86% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1190 | 1190 | 13.58% | 29.76% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1200 | 1200 | 13.7% | 29.67% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1210 | 1210 | 13.81% | 29.58% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1220 | 1220 | 13.93% | 29.48% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1230 | 1230 | 14.04% | 29.39% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1240 | 1240 | 14.16% | 29.3% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1250 | 1250 | 14.27% | 29.21% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1260 | 1260 | 14.38% | 29.12% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1270 | 1270 | 14.5% | 29.03% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1280 | 1280 | 14.61% | 28.94% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1290 | 1290 | 14.73% | 28.85% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1300 | 1300 | 14.84% | 28.76% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1310 | 1310 | 14.95% | 28.68% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1320 | 1320 | 15.07% | 28.59% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1330 | 1330 | 15.18% | 28.5% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1340 | 1340 | 15.3% | 28.42% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1350 | 1350 | 15.41% | 28.33% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1360 | 1360 | 15.53% | 28.25% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1370 | 1370 | 15.64% | 28.16% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1380 | 1380 | 15.75% | 28.08% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1390 | 1390 | 15.87% | 28% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1400 | 1400 | 15.98% | 27.91% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1410 | 1410 | 16.1% | 27.83% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1420 | 1420 | 16.21% | 27.75% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1430 | 1430 | 16.32% | 27.67% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1440 | 1440 | 16.44% | 27.59% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1450 | 1450 | 16.55% | 27.51% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1460 | 1460 | 16.67% | 27.43% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1470 | 1470 | 16.78% | 27.35% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1480 | 1480 | 16.89% | 27.27% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1490 | 1490 | 17.01% | 27.19% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1500 | 1500 | 17.12% | 27.11% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1510 | 1510 | 17.24% | 27.04% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1520 | 1520 | 17.35% | 26.96% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1530 | 1530 | 17.47% | 26.88% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1540 | 1540 | 17.58% | 26.81% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1550 | 1550 | 17.69% | 26.73% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1560 | 1560 | 17.81% | 26.65% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1570 | 1570 | 17.92% | 26.58% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1580 | 1580 | 18.04% | 26.5% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1590 | 1590 | 18.15% | 26.43% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1600 | 1600 | 18.26% | 26.36% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1610 | 1610 | 18.38% | 26.28% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1620 | 1620 | 18.49% | 26.21% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1630 | 1630 | 18.61% | 26.14% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1640 | 1640 | 18.72% | 26.06% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1650 | 1650 | 18.84% | 25.99% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1660 | 1660 | 18.95% | 25.92% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1670 | 1670 | 19.06% | 25.85% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1680 | 1680 | 19.18% | 25.78% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1690 | 1690 | 19.29% | 25.71% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1700 | 1700 | 19.41% | 25.64% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1710 | 1710 | 19.52% | 25.57% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1720 | 1720 | 19.63% | 25.5% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1730 | 1730 | 19.75% | 25.43% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1740 | 1740 | 19.86% | 25.36% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1750 | 1750 | 19.98% | 25.29% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1760 | 1760 | 20.09% | 25.22% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1770 | 1770 | 20.21% | 25.16% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1780 | 1780 | 20.32% | 25.09% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1790 | 1790 | 20.43% | 25.02% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1800 | 1800 | 20.55% | 24.96% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1810 | 1810 | 20.66% | 24.89% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1820 | 1820 | 20.78% | 24.82% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1830 | 1830 | 20.89% | 24.76% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1840 | 1840 | 21% | 24.69% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1850 | 1850 | 21.12% | 24.63% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1860 | 1860 | 21.23% | 24.56% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1870 | 1870 | 21.35% | 24.5% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1880 | 1880 | 21.46% | 24.43% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1890 | 1890 | 21.58% | 24.37% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1900 | 1900 | 21.69% | 24.3% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1910 | 1910 | 21.8% | 24.24% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1920 | 1920 | 21.92% | 24.18% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1930 | 1930 | 22.03% | 24.11% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1940 | 1940 | 22.15% | 24.05% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1950 | 1950 | 22.26% | 23.99% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1960 | 1960 | 22.37% | 23.93% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1970 | 1970 | 22.49% | 23.86% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1980 | 1980 | 22.6% | 23.8% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 1990 | 1990 | 22.72% | 23.74% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2000 | 2000 | 22.83% | 23.68% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2010 | 2010 | 22.95% | 23.62% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2020 | 2020 | 23.06% | 23.56% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2030 | 2030 | 23.17% | 23.5% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2040 | 2040 | 23.29% | 23.44% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2050 | 2050 | 23.4% | 23.38% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2060 | 2060 | 23.52% | 23.32% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2070 | 2070 | 23.63% | 23.26% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2080 | 2080 | 23.74% | 23.2% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2090 | 2090 | 23.86% | 23.14% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2100 | 2100 | 23.97% | 23.08% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2110 | 2110 | 24.09% | 23.02% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2120 | 2120 | 24.2% | 22.96% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2130 | 2130 | 24.32% | 22.91% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2140 | 2140 | 24.43% | 22.85% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2150 | 2150 | 24.54% | 22.79% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2160 | 2160 | 24.66% | 22.73% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2170 | 2170 | 24.77% | 22.68% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2180 | 2180 | 24.89% | 22.62% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2190 | 2190 | 25% | 22.56% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2200 | 2200 | 25.11% | 22.51% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2210 | 2210 | 25.23% | 22.45% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2220 | 2220 | 25.34% | 22.39% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2230 | 2230 | 25.46% | 22.34% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2240 | 2240 | 25.57% | 22.28% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2250 | 2250 | 25.68% | 22.23% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2260 | 2260 | 25.8% | 22.17% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2270 | 2270 | 25.91% | 22.12% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2280 | 2280 | 26.03% | 22.06% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2290 | 2290 | 26.14% | 22.01% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2300 | 2300 | 26.26% | 21.95% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2310 | 2310 | 26.37% | 21.9% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2320 | 2320 | 26.48% | 21.85% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2330 | 2330 | 26.6% | 21.79% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2340 | 2340 | 26.71% | 21.74% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2350 | 2350 | 26.83% | 21.68% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2360 | 2360 | 26.94% | 21.63% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2370 | 2370 | 27.05% | 21.58% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2380 | 2380 | 27.17% | 21.53% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2390 | 2390 | 27.28% | 21.47% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2400 | 2400 | 27.4% | 21.42% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2410 | 2410 | 27.51% | 21.37% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2420 | 2420 | 27.63% | 21.32% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2430 | 2430 | 27.74% | 21.26% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2440 | 2440 | 27.85% | 21.21% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2450 | 2450 | 27.97% | 21.16% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2460 | 2460 | 28.08% | 21.11% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2470 | 2470 | 28.2% | 21.06% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2480 | 2480 | 28.31% | 21.01% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2490 | 2490 | 28.42% | 20.96% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2500 | 2500 | 28.54% | 20.91% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2510 | 2510 | 28.65% | 20.85% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2520 | 2520 | 28.77% | 20.8% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2530 | 2530 | 28.88% | 20.75% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2540 | 2540 | 29% | 20.7% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2550 | 2550 | 29.11% | 20.65% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2560 | 2560 | 29.22% | 20.6% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2570 | 2570 | 29.34% | 20.56% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2580 | 2580 | 29.45% | 20.51% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2590 | 2590 | 29.57% | 20.46% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2600 | 2600 | 29.68% | 20.41% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2610 | 2610 | 29.79% | 20.36% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2620 | 2620 | 29.91% | 20.31% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2630 | 2630 | 30.02% | 20.26% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2640 | 2640 | 30.14% | 20.21% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2650 | 2650 | 30.25% | 20.16% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2660 | 2660 | 30.37% | 20.12% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2670 | 2670 | 30.48% | 20.07% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2680 | 2680 | 30.59% | 20.02% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2690 | 2690 | 30.71% | 19.97% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2700 | 2700 | 30.82% | 19.93% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2710 | 2710 | 30.94% | 19.88% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2720 | 2720 | 31.05% | 19.83% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2730 | 2730 | 31.16% | 19.78% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2740 | 2740 | 31.28% | 19.74% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2750 | 2750 | 31.39% | 19.69% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2760 | 2760 | 31.51% | 19.64% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2770 | 2770 | 31.62% | 19.6% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2780 | 2780 | 31.74% | 19.55% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2790 | 2790 | 31.85% | 19.5% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2800 | 2800 | 31.96% | 19.46% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2810 | 2810 | 32.08% | 19.41% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2820 | 2820 | 32.19% | 19.37% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2830 | 2830 | 32.31% | 19.32% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2840 | 2840 | 32.42% | 19.28% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2850 | 2850 | 32.53% | 19.23% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2860 | 2860 | 32.65% | 19.18% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2870 | 2870 | 32.76% | 19.14% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2880 | 2880 | 32.88% | 19.09% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2890 | 2890 | 32.99% | 19.05% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2900 | 2900 | 33.11% | 19% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2910 | 2910 | 33.22% | 18.96% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2920 | 2920 | 33.33% | 18.92% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2930 | 2930 | 33.45% | 18.87% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2940 | 2940 | 33.56% | 18.83% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2950 | 2950 | 33.68% | 18.78% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2960 | 2960 | 33.79% | 18.74% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2970 | 2970 | 33.9% | 18.7% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2980 | 2980 | 34.02% | 18.65% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 2990 | 2990 | 34.13% | 18.61% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3000 | 3000 | 34.25% | 18.56% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3010 | 3010 | 34.36% | 18.52% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3020 | 3020 | 34.47% | 18.48% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3030 | 3030 | 34.59% | 18.43% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3040 | 3040 | 34.7% | 18.39% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3050 | 3050 | 34.82% | 18.35% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3060 | 3060 | 34.93% | 18.31% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3070 | 3070 | 35.05% | 18.26% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3080 | 3080 | 35.16% | 18.22% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3090 | 3090 | 35.27% | 18.18% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3100 | 3100 | 35.39% | 18.14% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3110 | 3110 | 35.5% | 18.09% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3120 | 3120 | 35.62% | 18.05% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3130 | 3130 | 35.73% | 18.01% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3140 | 3140 | 35.84% | 17.97% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3150 | 3150 | 35.96% | 17.93% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3160 | 3160 | 36.07% | 17.88% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3170 | 3170 | 36.19% | 17.84% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3180 | 3180 | 36.3% | 17.8% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3190 | 3190 | 36.42% | 17.76% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3200 | 3200 | 36.53% | 17.72% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3210 | 3210 | 36.64% | 17.68% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3220 | 3220 | 36.76% | 17.64% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3230 | 3230 | 36.87% | 17.6% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3240 | 3240 | 36.99% | 17.56% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3250 | 3250 | 37.1% | 17.51% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3260 | 3260 | 37.21% | 17.47% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3270 | 3270 | 37.33% | 17.43% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3280 | 3280 | 37.44% | 17.39% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3290 | 3290 | 37.56% | 17.35% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3300 | 3300 | 37.67% | 17.31% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3310 | 3310 | 37.79% | 17.27% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3320 | 3320 | 37.9% | 17.23% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3330 | 3330 | 38.01% | 17.19% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3340 | 3340 | 38.13% | 17.15% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3350 | 3350 | 38.24% | 17.11% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3360 | 3360 | 38.36% | 17.07% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3370 | 3370 | 38.47% | 17.03% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3380 | 3380 | 38.58% | 17% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3390 | 3390 | 38.7% | 16.96% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3400 | 3400 | 38.81% | 16.92% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3410 | 3410 | 38.93% | 16.88% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3420 | 3420 | 39.04% | 16.84% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3430 | 3430 | 39.16% | 16.8% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3440 | 3440 | 39.27% | 16.76% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3450 | 3450 | 39.38% | 16.72% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3460 | 3460 | 39.5% | 16.68% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3470 | 3470 | 39.61% | 16.65% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3480 | 3480 | 39.73% | 16.61% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3490 | 3490 | 39.84% | 16.57% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3500 | 3500 | 39.95% | 16.53% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3510 | 3510 | 40.07% | 16.49% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3520 | 3520 | 40.18% | 16.45% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3530 | 3530 | 40.3% | 16.42% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3540 | 3540 | 40.41% | 16.38% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3550 | 3550 | 40.53% | 16.34% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3560 | 3560 | 40.64% | 16.3% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3570 | 3570 | 40.75% | 16.27% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3580 | 3580 | 40.87% | 16.23% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3590 | 3590 | 40.98% | 16.19% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3600 | 3600 | 41.1% | 16.15% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3610 | 3610 | 41.21% | 16.12% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3620 | 3620 | 41.32% | 16.08% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3630 | 3630 | 41.44% | 16.04% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3640 | 3640 | 41.55% | 16.01% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3650 | 3650 | 41.67% | 15.97% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3660 | 3660 | 41.78% | 15.93% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3670 | 3670 | 41.89% | 15.89% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3680 | 3680 | 42.01% | 15.86% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3690 | 3690 | 42.12% | 15.82% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3700 | 3700 | 42.24% | 15.79% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3710 | 3710 | 42.35% | 15.75% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3720 | 3720 | 42.47% | 15.71% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3730 | 3730 | 42.58% | 15.68% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3740 | 3740 | 42.69% | 15.64% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3750 | 3750 | 42.81% | 15.6% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3760 | 3760 | 42.92% | 15.57% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3770 | 3770 | 43.04% | 15.53% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3780 | 3780 | 43.15% | 15.5% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3790 | 3790 | 43.26% | 15.46% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3800 | 3800 | 43.38% | 15.43% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3810 | 3810 | 43.49% | 15.39% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3820 | 3820 | 43.61% | 15.35% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3830 | 3830 | 43.72% | 15.32% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3840 | 3840 | 43.84% | 15.28% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3850 | 3850 | 43.95% | 15.25% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3860 | 3860 | 44.06% | 15.21% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3870 | 3870 | 44.18% | 15.18% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3880 | 3880 | 44.29% | 15.14% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3890 | 3890 | 44.41% | 15.11% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3900 | 3900 | 44.52% | 15.07% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3910 | 3910 | 44.63% | 15.04% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3920 | 3920 | 44.75% | 15% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3930 | 3930 | 44.86% | 14.97% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3940 | 3940 | 44.98% | 14.93% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3950 | 3950 | 45.09% | 14.9% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3960 | 3960 | 45.21% | 14.87% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3970 | 3970 | 45.32% | 14.83% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3980 | 3980 | 45.43% | 14.8% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 3990 | 3990 | 45.55% | 14.76% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4000 | 4000 | 45.66% | 14.73% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4010 | 4010 | 45.78% | 14.69% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4020 | 4020 | 45.89% | 14.66% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4030 | 4030 | 46% | 14.63% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4040 | 4040 | 46.12% | 14.59% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4050 | 4050 | 46.23% | 14.56% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4060 | 4060 | 46.35% | 14.52% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4070 | 4070 | 46.46% | 14.49% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4080 | 4080 | 46.58% | 14.46% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4090 | 4090 | 46.69% | 14.42% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4100 | 4100 | 46.8% | 14.39% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4110 | 4110 | 46.92% | 14.36% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4120 | 4120 | 47.03% | 14.32% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4130 | 4130 | 47.15% | 14.29% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4140 | 4140 | 47.26% | 14.26% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4150 | 4150 | 47.37% | 14.22% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4160 | 4160 | 47.49% | 14.19% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4170 | 4170 | 47.6% | 14.16% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4180 | 4180 | 47.72% | 14.13% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4190 | 4190 | 47.83% | 14.09% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4200 | 4200 | 47.95% | 14.06% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4210 | 4210 | 48.06% | 14.03% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4220 | 4220 | 48.17% | 13.99% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4230 | 4230 | 48.29% | 13.96% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4240 | 4240 | 48.4% | 13.93% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4250 | 4250 | 48.52% | 13.9% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4260 | 4260 | 48.63% | 13.86% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4270 | 4270 | 48.74% | 13.83% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4280 | 4280 | 48.86% | 13.8% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4290 | 4290 | 48.97% | 13.77% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4300 | 4300 | 49.09% | 13.74% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4310 | 4310 | 49.2% | 13.7% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4320 | 4320 | 49.32% | 13.67% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4330 | 4330 | 49.43% | 13.64% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4340 | 4340 | 49.54% | 13.61% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4350 | 4350 | 49.66% | 13.58% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4360 | 4360 | 49.77% | 13.54% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4370 | 4370 | 49.89% | 13.51% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4380 | 4380 | 50% | 13.48% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4390 | 4390 | 50.11% | 13.45% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4400 | 4400 | 50.23% | 13.42% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4410 | 4410 | 50.34% | 13.39% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4420 | 4420 | 50.46% | 13.35% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4430 | 4430 | 50.57% | 13.32% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4440 | 4440 | 50.68% | 13.29% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4450 | 4450 | 50.8% | 13.26% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4460 | 4460 | 50.91% | 13.23% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4470 | 4470 | 51.03% | 13.2% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4480 | 4480 | 51.14% | 13.17% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4490 | 4490 | 51.26% | 13.14% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4500 | 4500 | 51.37% | 13.11% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4510 | 4510 | 51.48% | 13.08% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4520 | 4520 | 51.6% | 13.04% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4530 | 4530 | 51.71% | 13.01% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4540 | 4540 | 51.83% | 12.98% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4550 | 4550 | 51.94% | 12.95% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4560 | 4560 | 52.05% | 12.92% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4570 | 4570 | 52.17% | 12.89% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4580 | 4580 | 52.28% | 12.86% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4590 | 4590 | 52.4% | 12.83% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4600 | 4600 | 52.51% | 12.8% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4610 | 4610 | 52.63% | 12.77% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4620 | 4620 | 52.74% | 12.74% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4630 | 4630 | 52.85% | 12.71% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4640 | 4640 | 52.97% | 12.68% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4650 | 4650 | 53.08% | 12.65% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4660 | 4660 | 53.2% | 12.62% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4670 | 4670 | 53.31% | 12.59% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4680 | 4680 | 53.42% | 12.56% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4690 | 4690 | 53.54% | 12.53% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4700 | 4700 | 53.65% | 12.5% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4710 | 4710 | 53.77% | 12.47% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4720 | 4720 | 53.88% | 12.44% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4730 | 4730 | 54% | 12.41% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4740 | 4740 | 54.11% | 12.38% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4750 | 4750 | 54.22% | 12.35% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4760 | 4760 | 54.34% | 12.32% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4770 | 4770 | 54.45% | 12.29% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4780 | 4780 | 54.57% | 12.26% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4790 | 4790 | 54.68% | 12.23% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4800 | 4800 | 54.79% | 12.2% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4810 | 4810 | 54.91% | 12.17% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4820 | 4820 | 55.02% | 12.15% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4830 | 4830 | 55.14% | 12.12% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4840 | 4840 | 55.25% | 12.09% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4850 | 4850 | 55.37% | 12.06% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4860 | 4860 | 55.48% | 12.03% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4870 | 4870 | 55.59% | 12% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4880 | 4880 | 55.71% | 11.97% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4890 | 4890 | 55.82% | 11.94% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4900 | 4900 | 55.94% | 11.91% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4910 | 4910 | 56.05% | 11.89% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4920 | 4920 | 56.16% | 11.86% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4930 | 4930 | 56.28% | 11.83% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4940 | 4940 | 56.39% | 11.8% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4950 | 4950 | 56.51% | 11.77% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4960 | 4960 | 56.62% | 11.74% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4970 | 4970 | 56.74% | 11.71% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4980 | 4980 | 56.85% | 11.69% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 4990 | 4990 | 56.96% | 11.66% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5000 | 5000 | 57.08% | 11.63% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5010 | 5010 | 57.19% | 11.6% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5020 | 5020 | 57.31% | 11.57% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5030 | 5030 | 57.42% | 11.54% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5040 | 5040 | 57.53% | 11.52% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5050 | 5050 | 57.65% | 11.49% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5060 | 5060 | 57.76% | 11.46% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5070 | 5070 | 57.88% | 11.43% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5080 | 5080 | 57.99% | 11.4% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5090 | 5090 | 58.11% | 11.38% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5100 | 5100 | 58.22% | 11.35% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5110 | 5110 | 58.33% | 11.32% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5120 | 5120 | 58.45% | 11.29% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5130 | 5130 | 58.56% | 11.27% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5140 | 5140 | 58.68% | 11.24% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5150 | 5150 | 58.79% | 11.21% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5160 | 5160 | 58.9% | 11.18% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5170 | 5170 | 59.02% | 11.15% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5180 | 5180 | 59.13% | 11.13% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5190 | 5190 | 59.25% | 11.1% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5200 | 5200 | 59.36% | 11.07% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5210 | 5210 | 59.47% | 11.05% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5220 | 5220 | 59.59% | 11.02% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5230 | 5230 | 59.7% | 10.99% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5240 | 5240 | 59.82% | 10.96% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5250 | 5250 | 59.93% | 10.94% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5260 | 5260 | 60.05% | 10.91% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5270 | 5270 | 60.16% | 10.88% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5280 | 5280 | 60.27% | 10.85% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5290 | 5290 | 60.39% | 10.83% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5300 | 5300 | 60.5% | 10.8% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5310 | 5310 | 60.62% | 10.77% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5320 | 5320 | 60.73% | 10.75% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5330 | 5330 | 60.84% | 10.72% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5340 | 5340 | 60.96% | 10.69% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5350 | 5350 | 61.07% | 10.67% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5360 | 5360 | 61.19% | 10.64% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5370 | 5370 | 61.3% | 10.61% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5380 | 5380 | 61.42% | 10.59% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5390 | 5390 | 61.53% | 10.56% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5400 | 5400 | 61.64% | 10.53% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5410 | 5410 | 61.76% | 10.51% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5420 | 5420 | 61.87% | 10.48% | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456 | 0.25456
[8 empty] | 5430 | 5430 | 61.99% | 10.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5440 | 5440 | 62.1% | 10.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5450 | 5450 | 62.21% | 10.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5460 | 5460 | 62.33% | 10.38% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5470 | 5470 | 62.44% | 10.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5480 | 5480 | 62.56% | 10.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5490 | 5490 | 62.67% | 10.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5500 | 5500 | 62.79% | 10.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5510 | 5510 | 62.9% | 10.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5520 | 5520 | 63.01% | 10.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5530 | 5530 | 63.13% | 10.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5540 | 5540 | 63.24% | 10.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5550 | 5550 | 63.36% | 10.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5560 | 5560 | 63.47% | 10.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5570 | 5570 | 63.58% | 10.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5580 | 5580 | 63.7% | 10.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5590 | 5590 | 63.81% | 10.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5600 | 5600 | 63.93% | 10.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5610 | 5610 | 64.04% | 9.986% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5620 | 5620 | 64.16% | 9.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5630 | 5630 | 64.27% | 9.935% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5640 | 5640 | 64.38% | 9.909% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5650 | 5650 | 64.5% | 9.884% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5660 | 5660 | 64.61% | 9.858% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5670 | 5670 | 64.73% | 9.833% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5680 | 5680 | 64.84% | 9.807% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5690 | 5690 | 64.95% | 9.782% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5700 | 5700 | 65.07% | 9.756% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5710 | 5710 | 65.18% | 9.731% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5720 | 5720 | 65.3% | 9.706% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5730 | 5730 | 65.41% | 9.681% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5740 | 5740 | 65.53% | 9.655% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5750 | 5750 | 65.64% | 9.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5760 | 5760 | 65.75% | 9.605% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5770 | 5770 | 65.87% | 9.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5780 | 5780 | 65.98% | 9.555% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5790 | 5790 | 66.1% | 9.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5800 | 5800 | 66.21% | 9.505% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5810 | 5810 | 66.32% | 9.48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5820 | 5820 | 66.44% | 9.455% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5830 | 5830 | 66.55% | 9.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5840 | 5840 | 66.67% | 9.405% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5850 | 5850 | 66.78% | 9.381% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5860 | 5860 | 66.89% | 9.356% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5870 | 5870 | 67.01% | 9.331% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5880 | 5880 | 67.12% | 9.306% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5890 | 5890 | 67.24% | 9.282% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5900 | 5900 | 67.35% | 9.257% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5910 | 5910 | 67.47% | 9.233% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5920 | 5920 | 67.58% | 9.208% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5930 | 5930 | 67.69% | 9.183% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5940 | 5940 | 67.81% | 9.159% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5950 | 5950 | 67.92% | 9.135% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5960 | 5960 | 68.04% | 9.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5970 | 5970 | 68.15% | 9.086% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5980 | 5980 | 68.26% | 9.061% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 5990 | 5990 | 68.38% | 9.037% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6000 | 6000 | 68.49% | 9.013% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6010 | 6010 | 68.61% | 8.989% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6020 | 6020 | 68.72% | 8.964% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6030 | 6030 | 68.84% | 8.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6040 | 6040 | 68.95% | 8.916% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6050 | 6050 | 69.06% | 8.892% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6060 | 6060 | 69.18% | 8.868% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6070 | 6070 | 69.29% | 8.844% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6080 | 6080 | 69.41% | 8.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6090 | 6090 | 69.52% | 8.796% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6100 | 6100 | 69.63% | 8.772% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6110 | 6110 | 69.75% | 8.748% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6120 | 6120 | 69.86% | 8.724% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6130 | 6130 | 69.98% | 8.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6140 | 6140 | 70.09% | 8.676% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6150 | 6150 | 70.21% | 8.653% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6160 | 6160 | 70.32% | 8.629% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6170 | 6170 | 70.43% | 8.605% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6180 | 6180 | 70.55% | 8.581% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6190 | 6190 | 70.66% | 8.558% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6200 | 6200 | 70.78% | 8.534% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6210 | 6210 | 70.89% | 8.511% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6220 | 6220 | 71% | 8.487% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6230 | 6230 | 71.12% | 8.464% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6240 | 6240 | 71.23% | 8.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6250 | 6250 | 71.35% | 8.417% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6260 | 6260 | 71.46% | 8.393% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6270 | 6270 | 71.58% | 8.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6280 | 6280 | 71.69% | 8.346% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6290 | 6290 | 71.8% | 8.323% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6300 | 6300 | 71.92% | 8.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6310 | 6310 | 72.03% | 8.276% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6320 | 6320 | 72.15% | 8.253% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6330 | 6330 | 72.26% | 8.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6340 | 6340 | 72.37% | 8.207% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6350 | 6350 | 72.49% | 8.184% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6360 | 6360 | 72.6% | 8.161% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6370 | 6370 | 72.72% | 8.137% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6380 | 6380 | 72.83% | 8.114% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6390 | 6390 | 72.95% | 8.091% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6400 | 6400 | 73.06% | 8.068% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6410 | 6410 | 73.17% | 8.045% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6420 | 6420 | 73.29% | 8.022% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6430 | 6430 | 73.4% | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6440 | 6440 | 73.52% | 7.977% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6450 | 6450 | 73.63% | 7.954% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6460 | 6460 | 73.74% | 7.931% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6470 | 6470 | 73.86% | 7.908% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6480 | 6480 | 73.97% | 7.885% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6490 | 6490 | 74.09% | 7.863% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6500 | 6500 | 74.2% | 7.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6510 | 6510 | 74.32% | 7.817% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6520 | 6520 | 74.43% | 7.795% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6530 | 6530 | 74.54% | 7.772% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6540 | 6540 | 74.66% | 7.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6550 | 6550 | 74.77% | 7.727% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6560 | 6560 | 74.89% | 7.704% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6570 | 6570 | 75% | 7.682% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6580 | 6580 | 75.11% | 7.659% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6590 | 6590 | 75.23% | 7.637% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6600 | 6600 | 75.34% | 7.615% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6610 | 6610 | 75.46% | 7.592% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6620 | 6620 | 75.57% | 7.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6630 | 6630 | 75.68% | 7.548% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6640 | 6640 | 75.8% | 7.525% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6650 | 6650 | 75.91% | 7.503% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6660 | 6660 | 76.03% | 7.481% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6670 | 6670 | 76.14% | 7.459% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6680 | 6680 | 76.26% | 7.436% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6690 | 6690 | 76.37% | 7.414% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6700 | 6700 | 76.48% | 7.392% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6710 | 6710 | 76.6% | 7.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6720 | 6720 | 76.71% | 7.348% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6730 | 6730 | 76.83% | 7.326% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6740 | 6740 | 76.94% | 7.304% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6750 | 6750 | 77.05% | 7.282% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6760 | 6760 | 77.17% | 7.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6770 | 6770 | 77.28% | 7.238% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6780 | 6780 | 77.4% | 7.216% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6790 | 6790 | 77.51% | 7.194% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6800 | 6800 | 77.63% | 7.172% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6810 | 6810 | 77.74% | 7.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6820 | 6820 | 77.85% | 7.129% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6830 | 6830 | 77.97% | 7.107% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6840 | 6840 | 78.08% | 7.085% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6850 | 6850 | 78.2% | 7.063% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6860 | 6860 | 78.31% | 7.042% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6870 | 6870 | 78.42% | 7.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6880 | 6880 | 78.54% | 6.998% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6890 | 6890 | 78.65% | 6.977% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6900 | 6900 | 78.77% | 6.955% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6910 | 6910 | 78.88% | 6.934% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6920 | 6920 | 79% | 6.912% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6930 | 6930 | 79.11% | 6.891% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6940 | 6940 | 79.22% | 6.869% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6950 | 6950 | 79.34% | 6.848% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6960 | 6960 | 79.45% | 6.826% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6970 | 6970 | 79.57% | 6.805% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6980 | 6980 | 79.68% | 6.783% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 6990 | 6990 | 79.79% | 6.762% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7000 | 7000 | 79.91% | 6.741% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7010 | 7010 | 80.02% | 6.719% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7020 | 7020 | 80.14% | 6.698% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7030 | 7030 | 80.25% | 6.677% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7040 | 7040 | 80.37% | 6.656% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7050 | 7050 | 80.48% | 6.635% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7060 | 7060 | 80.59% | 6.613% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7070 | 7070 | 80.71% | 6.592% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7080 | 7080 | 80.82% | 6.571% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7090 | 7090 | 80.94% | 6.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7100 | 7100 | 81.05% | 6.529% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7110 | 7110 | 81.16% | 6.508% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7120 | 7120 | 81.28% | 6.487% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7130 | 7130 | 81.39% | 6.466% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7140 | 7140 | 81.51% | 6.445% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7150 | 7150 | 81.62% | 6.424% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7160 | 7160 | 81.74% | 6.403% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7170 | 7170 | 81.85% | 6.382% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7180 | 7180 | 81.96% | 6.361% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7190 | 7190 | 82.08% | 6.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7200 | 7200 | 82.19% | 6.319% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7210 | 7210 | 82.31% | 6.299% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7220 | 7220 | 82.42% | 6.278% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7230 | 7230 | 82.53% | 6.257% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7240 | 7240 | 82.65% | 6.236% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7250 | 7250 | 82.76% | 6.216% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7260 | 7260 | 82.88% | 6.195% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7270 | 7270 | 82.99% | 6.174% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7280 | 7280 | 83.11% | 6.154% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7290 | 7290 | 83.22% | 6.133% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7300 | 7300 | 83.33% | 6.113% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7310 | 7310 | 83.45% | 6.092% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7320 | 7320 | 83.56% | 6.071% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7330 | 7330 | 83.68% | 6.051% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7340 | 7340 | 83.79% | 6.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7350 | 7350 | 83.9% | 6.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7360 | 7360 | 84.02% | 5.989% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7370 | 7370 | 84.13% | 5.969% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7380 | 7380 | 84.25% | 5.949% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7390 | 7390 | 84.36% | 5.928% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7400 | 7400 | 84.47% | 5.908% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7410 | 7410 | 84.59% | 5.888% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7420 | 7420 | 84.7% | 5.867% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7430 | 7430 | 84.82% | 5.847% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7440 | 7440 | 84.93% | 5.827% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7450 | 7450 | 85.05% | 5.806% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7460 | 7460 | 85.16% | 5.786% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7470 | 7470 | 85.27% | 5.766% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7480 | 7480 | 85.39% | 5.746% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7490 | 7490 | 85.5% | 5.726% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7500 | 7500 | 85.62% | 5.706% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7510 | 7510 | 85.73% | 5.685% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7520 | 7520 | 85.84% | 5.665% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7530 | 7530 | 85.96% | 5.645% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7540 | 7540 | 86.07% | 5.625% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7550 | 7550 | 86.19% | 5.605% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7560 | 7560 | 86.3% | 5.585% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7570 | 7570 | 86.42% | 5.565% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7580 | 7580 | 86.53% | 5.545% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7590 | 7590 | 86.64% | 5.525% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7600 | 7600 | 86.76% | 5.506% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7610 | 7610 | 86.87% | 5.486% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7620 | 7620 | 86.99% | 5.466% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7630 | 7630 | 87.1% | 5.446% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7640 | 7640 | 87.21% | 5.426% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7650 | 7650 | 87.33% | 5.406% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7660 | 7660 | 87.44% | 5.387% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7670 | 7670 | 87.56% | 5.367% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7680 | 7680 | 87.67% | 5.347% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7690 | 7690 | 87.79% | 5.327% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7700 | 7700 | 87.9% | 5.308% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7710 | 7710 | 88.01% | 5.288% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7720 | 7720 | 88.13% | 5.268% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7730 | 7730 | 88.24% | 5.249% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7740 | 7740 | 88.36% | 5.229% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7750 | 7750 | 88.47% | 5.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7760 | 7760 | 88.58% | 5.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7770 | 7770 | 88.7% | 5.171% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7780 | 7780 | 88.81% | 5.151% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7790 | 7790 | 88.93% | 5.131% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7800 | 7800 | 89.04% | 5.112% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7810 | 7810 | 89.16% | 5.093% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7820 | 7820 | 89.27% | 5.073% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7830 | 7830 | 89.38% | 5.054% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7840 | 7840 | 89.5% | 5.034% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7850 | 7850 | 89.61% | 5.015% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7860 | 7860 | 89.73% | 4.996% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7870 | 7870 | 89.84% | 4.976% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7880 | 7880 | 89.95% | 4.957% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7890 | 7890 | 90.07% | 4.938% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7900 | 7900 | 90.18% | 4.918% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7910 | 7910 | 90.3% | 4.899% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7920 | 7920 | 90.41% | 4.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7930 | 7930 | 90.53% | 4.861% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7940 | 7940 | 90.64% | 4.842% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7950 | 7950 | 90.75% | 4.822% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7960 | 7960 | 90.87% | 4.803% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7970 | 7970 | 90.98% | 4.784% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7980 | 7980 | 91.1% | 4.765% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 7990 | 7990 | 91.21% | 4.746% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8000 | 8000 | 91.32% | 4.727% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8010 | 8010 | 91.44% | 4.708% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8020 | 8020 | 91.55% | 4.689% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8030 | 8030 | 91.67% | 4.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8040 | 8040 | 91.78% | 4.651% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8050 | 8050 | 91.89% | 4.632% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8060 | 8060 | 92.01% | 4.613% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8070 | 8070 | 92.12% | 4.594% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8080 | 8080 | 92.24% | 4.575% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8090 | 8090 | 92.35% | 4.556% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8100 | 8100 | 92.47% | 4.537% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8110 | 8110 | 92.58% | 4.518% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8120 | 8120 | 92.69% | 4.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8130 | 8130 | 92.81% | 4.481% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8140 | 8140 | 92.92% | 4.462% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8150 | 8150 | 93.04% | 4.443% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8160 | 8160 | 93.15% | 4.425% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8170 | 8170 | 93.26% | 4.406% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8180 | 8180 | 93.38% | 4.387% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8190 | 8190 | 93.49% | 4.368% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8200 | 8200 | 93.61% | 4.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8210 | 8210 | 93.72% | 4.331% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8220 | 8220 | 93.84% | 4.312% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8230 | 8230 | 93.95% | 4.294% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8240 | 8240 | 94.06% | 4.275% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8250 | 8250 | 94.18% | 4.257% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8260 | 8260 | 94.29% | 4.238% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8270 | 8270 | 94.41% | 4.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8280 | 8280 | 94.52% | 4.201% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8290 | 8290 | 94.63% | 4.183% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8300 | 8300 | 94.75% | 4.164% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8310 | 8310 | 94.86% | 4.146% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8320 | 8320 | 94.98% | 4.127% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8330 | 8330 | 95.09% | 4.109% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8340 | 8340 | 95.21% | 4.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8350 | 8350 | 95.32% | 4.072% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8360 | 8360 | 95.43% | 4.054% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8370 | 8370 | 95.55% | 4.035% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8380 | 8380 | 95.66% | 4.017% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8390 | 8390 | 95.78% | 3.999% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8400 | 8400 | 95.89% | 3.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8410 | 8410 | 96% | 3.962% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8420 | 8420 | 96.12% | 3.944% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8430 | 8430 | 96.23% | 3.925% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8440 | 8440 | 96.35% | 3.907% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8450 | 8450 | 96.46% | 3.889% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8460 | 8460 | 96.58% | 3.871% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8470 | 8470 | 96.69% | 3.853% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8480 | 8480 | 96.8% | 3.834% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8490 | 8490 | 96.92% | 3.816% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8500 | 8500 | 97.03% | 3.798% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8510 | 8510 | 97.15% | 3.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8520 | 8520 | 97.26% | 3.762% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8530 | 8530 | 97.37% | 3.744% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8540 | 8540 | 97.49% | 3.726% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8550 | 8550 | 97.6% | 3.708% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8560 | 8560 | 97.72% | 3.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8570 | 8570 | 97.83% | 3.672% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8580 | 8580 | 97.95% | 3.654% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8590 | 8590 | 98.06% | 3.636% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8600 | 8600 | 98.17% | 3.618% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8610 | 8610 | 98.29% | 3.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8620 | 8620 | 98.4% | 3.582% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8630 | 8630 | 98.52% | 3.564% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8640 | 8640 | 98.63% | 3.546% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8650 | 8650 | 98.74% | 3.529% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8660 | 8660 | 98.86% | 3.511% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8670 | 8670 | 98.97% | 3.493% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8680 | 8680 | 99.09% | 3.475% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8690 | 8690 | 99.2% | 3.457% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8700 | 8700 | 99.32% | 3.44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8710 | 8710 | 99.43% | 3.422% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8720 | 8720 | 99.54% | 3.404% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8730 | 8730 | 99.66% | 3.386% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8740 | 8740 | 99.77% | 3.369% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8750 | 8750 | 99.89% | 3.351% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8760 | 8760 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 8760 | 8760 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
𝑝(𝑡)=1−𝑏⋅𝑡^𝑐

## Theorie Ausl. th.
Theoretische Grundlagen
zur thermischen BHKW-Auslegung nach analytischer Jahresdauerlinie
Hilfstabelle zur Erstellung von Dauerlinien
Aus den eingegebenen (thermischen) Objektdaten wird eine normierte Jahresdauerlinie berechnet mit: | [5 empty] | Jahresstunden | Jahresstunden normiert | Nutzungs-stunden | Nutzungsstunden normiert (t) | p(t)
[11 empty] | pBHKW1(t) | pBed <=pBHKW1 | pBHKW1+2(t) | pBed <=pBHKW1
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
|  | und |  |  |  | 10 | 0.0011416 | 10 | 0.0011416 | 0.89549 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 20 | 0.0022831 | 20 | 0.0022831 | 0.86832 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 30 | 0.0034247 | 30 | 0.0034247 | 0.84927 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 40 | 0.0045662 | 40 | 0.0045662 | 0.8341 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Beispieldaten: | [5 empty] | 50 | 0.0057078 | 50 | 0.0057078 | 0.82129 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
| grün: Eingabewerte |  |  |  |  | 60 | 0.0068493 | 60 | 0.0068493 | 0.81009 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Jahreswärmebedarf Eth,Bed. | 100000 |  | b= | 1 |  | 70 | 0.0079909 | 70 | 0.0079909 | 0.80008 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Pth,max/PthØ | 4 |  | c= | 0.33333 |  | 80 | 0.0091324 | 80 | 0.0091324 | 0.79098 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Nutzungsdauer Nh | 8760 |  | m0= | 0 |  | 90 | 0.010274 | 90 | 0.010274 | 0.78261 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
min. Wärmeleistung Pth,min | 0 |  | m= | 0.25 |  | 100 | 0.011416 | 100 | 0.011416 | 0.77484 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Heizlast Pth,max | 45.6621 |  |  |  |  | 110 | 0.012557 | 110 | 0.012557 | 0.76757 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Ø-Wärmeleistung Pth,Ø | 11.4155 |  | Pth, Nenn,BHKW1: | 13 |  | 120 | 0.013699 | 120 | 0.013699 | 0.76073 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 130 | 0.01484 | 130 | 0.01484 | 0.75426 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 140 | 0.015982 | 140 | 0.015982 | 0.74811 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 150 | 0.017123 | 150 | 0.017123 | 0.74225 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 160 | 0.018265 | 160 | 0.018265 | 0.73665 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 170 | 0.019406 | 170 | 0.019406 | 0.73127 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 180 | 0.020548 | 180 | 0.020548 | 0.7261 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 190 | 0.021689 | 190 | 0.021689 | 0.72112 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 200 | 0.022831 | 200 | 0.022831 | 0.71631 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 210 | 0.023973 | 210 | 0.023973 | 0.71166 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 220 | 0.025114 | 220 | 0.025114 | 0.70715 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 230 | 0.026256 | 230 | 0.026256 | 0.70278 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 240 | 0.027397 | 240 | 0.027397 | 0.69854 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 250 | 0.028539 | 250 | 0.028539 | 0.69441 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 260 | 0.02968 | 260 | 0.02968 | 0.69038 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 270 | 0.030822 | 270 | 0.030822 | 0.68646 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Die analytische Jahresdauerlinie hat mit der "tatsächlichen" Jahresdauerlinie folgende | [5 empty] | 280 | 0.031963 | 280 | 0.031963 | 0.68264 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Gemeinsamkeiten: | [5 empty] | 290 | 0.033105 | 290 | 0.033105 | 0.67891 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
1. gleiche Höchstlast Pth,max | [5 empty] | 300 | 0.034247 | 300 | 0.034247 | 0.67526 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
2. gleiche Kleinstlast Pth,min | [5 empty] | 310 | 0.035388 | 310 | 0.035388 | 0.67169 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
3. gleicher Energiegehalt Eth,Bed. | [5 empty] | 320 | 0.03653 | 320 | 0.03653 | 0.6682 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Besonders die dritte Bedingung erzwingt, daß die tatsächliche Dauerlinie nur geringfügig von | [5 empty] | 330 | 0.037671 | 330 | 0.037671 | 0.66477 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
der analytischen abweichen kann. | [5 empty] | 340 | 0.038813 | 340 | 0.038813 | 0.66142 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Vergleiche haben gezeigt, daß die tatsächliche Dauerlinie "in der Mitte" meist etwas oberhalb, | [5 empty] | 350 | 0.039954 | 350 | 0.039954 | 0.65813 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
in den anderen Bereichen dann zwangsläufig etwas unterhalb der analytischen Kurve verläuft. | [5 empty] | 360 | 0.041096 | 360 | 0.041096 | 0.65491 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Auf das eigentliche Ziel der Berechnungen (Wärmeerzeugung und Jahresbetriebsstunden | [5 empty] | 370 | 0.042237 | 370 | 0.042237 | 0.65174 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
der BHKW-Module) hat dieses jedoch einen vernachlässigbaren Einfluß. | [5 empty] | 380 | 0.043379 | 380 | 0.043379 | 0.64863 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 390 | 0.044521 | 390 | 0.044521 | 0.64558 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Bei der normiertern Jahresdauerlinie sind die Leistungen p im Verhältnis zur maximal benötigten Leistung Pth,max und die zugehörigen Zeiten t als Anteil der Jahresnutzungsstunden dargestellt. Die auftretenden Leistungen sind so nach der Häufigkeit ihres Auftretens sortiert. | [5 empty] | 400 | 0.045662 | 400 | 0.045662 | 0.64257 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 410 | 0.046804 | 410 | 0.046804 | 0.63962 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 420 | 0.047945 | 420 | 0.047945 | 0.63671 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Die Fläche unter der Kurve lässt sich durch das bestimmte Integral berechnen: | [5 empty] | 430 | 0.049087 | 430 | 0.049087 | 0.63385 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 440 | 0.050228 | 440 | 0.050228 | 0.63104 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 450 | 0.05137 | 450 | 0.05137 | 0.62826 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 460 | 0.052511 | 460 | 0.052511 | 0.62553 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 470 | 0.053653 | 470 | 0.053653 | 0.62284 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Die Gesamtfläche | [5 empty] | 480 | 0.054795 | 480 | 0.054795 | 0.62018 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 490 | 0.055936 | 490 | 0.055936 | 0.61756 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 500 | 0.057078 | 500 | 0.057078 | 0.61498 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 510 | 0.058219 | 510 | 0.058219 | 0.61243 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
entspricht dem Jahreswärmebedarf des Objektes. | [5 empty] | 520 | 0.059361 | 520 | 0.059361 | 0.60991 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 530 | 0.060502 | 530 | 0.060502 | 0.60742 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Wärmebedarfsdeckung durch BHKW | [5 empty] | 540 | 0.061644 | 540 | 0.061644 | 0.60497 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 550 | 0.062785 | 550 | 0.062785 | 0.60255 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Bis zur Höhe der thermischen Nennleistung des BHKW werden die Wärmelasten durch dieses abgedeckt. | [5 empty] | 560 | 0.063927 | 560 | 0.063927 | 0.60015 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Der Jahresanteil der vom BHKW gelieferten Wärmeenergie entspricht dem Flächenanteil unter der (normierten) Jahresdauerlinie bis zur Höhe der (normierten) thermischen BHKW-Leistung. | [5 empty] | 570 | 0.065068 | 570 | 0.065068 | 0.59779 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 580 | 0.06621 | 580 | 0.06621 | 0.59545 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 590 | 0.067352 | 590 | 0.067352 | 0.59314 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Die normierte thermische BHKW-Leistung pth1 beträgt: | [5 empty] | 600 | 0.068493 | 600 | 0.068493 | 0.59085 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 610 | 0.069635 | 610 | 0.069635 | 0.58859 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
| 0.2847 |  |  |  |  | 620 | 0.070776 | 620 | 0.070776 | 0.58635 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 630 | 0.071918 | 630 | 0.071918 | 0.58414 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 640 | 0.073059 | 640 | 0.073059 | 0.58195 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Mit Hilfe der Umkehrfunktion der normierten analytischen Jahresdauerlinie lässt sich der Schnittpunkt ts mit pB bestimmen: | [5 empty] | 650 | 0.074201 | 650 | 0.074201 | 0.57979 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 660 | 0.075342 | 660 | 0.075342 | 0.57764 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 670 | 0.076484 | 670 | 0.076484 | 0.57552 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
| 0.36599 |  |  |  |  | 680 | 0.077626 | 680 | 0.077626 | 0.57342 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
[6 empty] | 690 | 0.078767 | 690 | 0.078767 | 0.57134 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5694
Die Fläche unter der Jahresdauerlinie, die dem durch das BHKW gedeckten Anteil des Wärmebedarfs entspricht, lässt berechnen zu: | [5 empty] | 700 | 0.079909 | 700 | 0.079909 | 0.56928 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.56928
[6 empty] | 710 | 0.08105 | 710 | 0.08105 | 0.56724 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.56724
[6 empty] | 720 | 0.082192 | 720 | 0.082192 | 0.56521 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.56521
[6 empty] | 730 | 0.083333 | 730 | 0.083333 | 0.56321 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.56321
[6 empty] | 740 | 0.084475 | 740 | 0.084475 | 0.56122 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.56122
[6 empty] | 750 | 0.085616 | 750 | 0.085616 | 0.55926 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.55926
|  |  | 0.18455 |  |  | 760 | 0.086758 | 760 | 0.086758 | 0.55731 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.55731
[6 empty] | 770 | 0.0879 | 770 | 0.0879 | 0.55537 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.55537
Der Anteil von FBHKW an FGesamt multipliziert mit dem Jahreswärmebedarf ergibt die vom BHKW gelieferte Jahreswärmeenergie Eth,BHKW: | [5 empty] | 780 | 0.089041 | 780 | 0.089041 | 0.55346 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.55346
[6 empty] | 790 | 0.090183 | 790 | 0.090183 | 0.55156 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.55156
[6 empty] | 800 | 0.091324 | 800 | 0.091324 | 0.54967 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.54967
[5 empty] | 73821.0092 | 810 | 0.092466 | 810 | 0.092466 | 0.5478 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5478
[6 empty] | 820 | 0.093607 | 820 | 0.093607 | 0.54595 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.54595
[6 empty] | 830 | 0.094749 | 830 | 0.094749 | 0.54411 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.54411
Hieraus lassen sich nun die BHKW-Vollaststunden Bh berechnen: | [5 empty] | 840 | 0.09589 | 840 | 0.09589 | 0.54229 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.54229
[6 empty] | 850 | 0.097032 | 850 | 0.097032 | 0.54048 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.54048
| 5678.5392 |  |  |  |  | 860 | 0.098174 | 860 | 0.098174 | 0.53868 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.53868
[6 empty] | 870 | 0.099315 | 870 | 0.099315 | 0.5369 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5369
bzw. normiert für die Darstellung in der normierten JDL: | [5 empty] | 880 | 0.10046 | 880 | 0.10046 | 0.53514 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.53514
[6 empty] | 890 | 0.1016 | 890 | 0.1016 | 0.53338 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.53338
| 0.64824 |  |  |  |  | 900 | 0.10274 | 900 | 0.10274 | 0.53164 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.53164
[6 empty] | 910 | 0.10388 | 910 | 0.10388 | 0.52991 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.52991
Mehrere BHKW-Module | [5 empty] | 920 | 0.10502 | 920 | 0.10502 | 0.5282 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5282
[6 empty] | 930 | 0.10616 | 930 | 0.10616 | 0.52649 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.52649
Sind mehrere BHKW vorgesehen, werden Wärmelasten bis zur Summe der thermischen BHKW-Leistungen durch die BHKW abgedeckt. Die Anzahl der in Betrieb befindlichen BHKW variiert mit der abgeforderten Wärmelast. | [5 empty] | 940 | 0.10731 | 940 | 0.10731 | 0.5248 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5248
[6 empty] | 950 | 0.10845 | 950 | 0.10845 | 0.52312 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.52312
[6 empty] | 960 | 0.10959 | 960 | 0.10959 | 0.52146 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.52146
[6 empty] | 970 | 0.11073 | 970 | 0.11073 | 0.5198 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5198
In der Realität wird man die Zuschaltprioritäten der Module wechseln, so dass alle Module auf etwa gleiche Betriebszeiten kommen. Die tatsächlichen Betriebszeiten stellen dann den Durchschnitt der hier errechneten Zeiten dar. | [5 empty] | 980 | 0.11187 | 980 | 0.11187 | 0.51816 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.51816
[6 empty] | 990 | 0.11301 | 990 | 0.11301 | 0.51652 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.51652
[6 empty] | 1000 | 0.11416 | 1000 | 0.11416 | 0.5149 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5149
Zur Berechnung der Betriebszeiten der verschiedenen Module wird hier davon ausgegangen, wird hier der Ansatz verfolgt, dass die einzelnen Module stets in der gleichen Reihenfolge zugeschaltet werden, so dass Modul 1 auf die höchsten Betriebsstundenzahl kommt gefolgt von Modul 2 und gegebenenfalls weiteren. | [5 empty] | 1010 | 0.1153 | 1010 | 0.1153 | 0.51329 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.51329
[6 empty] | 1020 | 0.11644 | 1020 | 0.11644 | 0.51169 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.51169
[6 empty] | 1030 | 0.11758 | 1030 | 0.11758 | 0.5101 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.5101
[6 empty] | 1040 | 0.11872 | 1040 | 0.11872 | 0.50852 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.50852
[6 empty] | 1050 | 0.11986 | 1050 | 0.11986 | 0.50695 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.50695
Für Modul 1 werden die Betriebsdaten nach oben beschriebenem Verfahren ermittelt. | [5 empty] | 1060 | 0.121 | 1060 | 0.121 | 0.50539 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.50539
[6 empty] | 1070 | 0.12215 | 1070 | 0.12215 | 0.50383 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.50383
Zur Bestimmung der Betriebszeit eines weiteren BHKW wird die Fläche unter der Jahresdauerlinie bis zur (normierten) Summe der thermischen BHKW-Leistungen pth2 berechnet und hiervon FBHKW1 abgezogen: | [5 empty] | 1080 | 0.12329 | 1080 | 0.12329 | 0.50229 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.50229
[6 empty] | 1090 | 0.12443 | 1090 | 0.12443 | 0.50076 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.50076
[6 empty] | 1100 | 0.12557 | 1100 | 0.12557 | 0.49924 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.49924
|  |  |  | Beispiel |  | 1110 | 0.12671 | 1110 | 0.12671 | 0.49773 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.49773
|  |  |  | Pth,Nenn,BHKW1 = | 13 | 1120 | 0.12785 | 1120 | 0.12785 | 0.49622 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.49622
|  |  |  | Pth,Nenn,BHKW2 = | 13 | 1130 | 0.129 | 1130 | 0.129 | 0.49473 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.49473
mit | [5 empty] | 1140 | 0.13014 | 1140 | 0.13014 | 0.49324 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.49324
|  |  | 0.5694 |  |  | 1150 | 0.13128 | 1150 | 0.13128 | 0.49176 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.49176
[6 empty] | 1160 | 0.13242 | 1160 | 0.13242 | 0.4903 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.4903
[6 empty] | 1170 | 0.13356 | 1170 | 0.13356 | 0.48884 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.48884
|  | 0.07984 |  |  |  | 1180 | 0.1347 | 1180 | 0.1347 | 0.48738 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.48738
[6 empty] | 1190 | 0.13584 | 1190 | 0.13584 | 0.48594 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.48594
[6 empty] | 1200 | 0.13699 | 1200 | 0.13699 | 0.4845 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.4845
[6 empty] | 1210 | 0.13813 | 1210 | 0.13813 | 0.48308 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.48308
|  |  |  | 0.056853 |  | 1220 | 0.13927 | 1220 | 0.13927 | 0.48166 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.48166
[6 empty] | 1230 | 0.14041 | 1230 | 0.14041 | 0.48024 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.48024
[6 empty] | 1240 | 0.14155 | 1240 | 0.14155 | 0.47884 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.47884
Diese Fläche wird wiederum ins Verhältnis zur Gesamtfläche gesetz und mit dem Jahreswärmebedarf multipliziert um die gelieferte Wärmemenge des Moduls zu erhalten. | [5 empty] | 1250 | 0.14269 | 1250 | 0.14269 | 0.47744 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.47744
Durch Division durch die Modulnennleistung errechnen sich die Betriebsstunden. | [5 empty] | 1260 | 0.14384 | 1260 | 0.14384 | 0.47605 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.47605
[6 empty] | 1270 | 0.14498 | 1270 | 0.14498 | 0.47467 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.47467
|  | 22741.0681 |  |  |  | 1280 | 0.14612 | 1280 | 0.14612 | 0.47329 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.47329
[6 empty] | 1290 | 0.14726 | 1290 | 0.14726 | 0.47193 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.47193
[6 empty] | 1300 | 0.1484 | 1300 | 0.1484 | 0.47056 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.47056
|  | 1749.3129 |  |  |  | 1310 | 0.14954 | 1310 | 0.14954 | 0.46921 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.46921
[6 empty] | 1320 | 0.15068 | 1320 | 0.15068 | 0.46786 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.46786
[6 empty] | 1330 | 0.15183 | 1330 | 0.15183 | 0.46652 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.46652
weitere Module | [5 empty] | 1340 | 0.15297 | 1340 | 0.15297 | 0.46519 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.46519
Zur Berechnung weiterer Module wird jeweils die Fläche unter der Jahresdaurlinie bis zur Summe der Modulleistungen (aktuelles Modul und vorhergehende) berechnet und die bereits berechneten Flächen der vorangehenden Module abgezogen. Die sich ergebende Fläche wird umgerechnet in die erzeugte Wärmemenge des Moduls, woraus sich wiederum die Betriebsstunden bestimmen lassen. | [5 empty] | 1350 | 0.15411 | 1350 | 0.15411 | 0.46386 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.46386
[6 empty] | 1360 | 0.15525 | 1360 | 0.15525 | 0.46254 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.46254
[6 empty] | 1370 | 0.15639 | 1370 | 0.15639 | 0.46123 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.46123
[6 empty] | 1380 | 0.15753 | 1380 | 0.15753 | 0.45992 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.45992
[6 empty] | 1390 | 0.15868 | 1390 | 0.15868 | 0.45862 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.45862
[6 empty] | 1400 | 0.15982 | 1400 | 0.15982 | 0.45732 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.45732
[6 empty] | 1410 | 0.16096 | 1410 | 0.16096 | 0.45603 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.45603
[6 empty] | 1420 | 0.1621 | 1420 | 0.1621 | 0.45475 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.45475
[6 empty] | 1430 | 0.16324 | 1430 | 0.16324 | 0.45347 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.45347
[6 empty] | 1440 | 0.16438 | 1440 | 0.16438 | 0.4522 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.4522
[6 empty] | 1450 | 0.16553 | 1450 | 0.16553 | 0.45094 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.45094
[6 empty] | 1460 | 0.16667 | 1460 | 0.16667 | 0.44968 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.44968
[6 empty] | 1470 | 0.16781 | 1470 | 0.16781 | 0.44843 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.44843
[6 empty] | 1480 | 0.16895 | 1480 | 0.16895 | 0.44718 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.44718
[6 empty] | 1490 | 0.17009 | 1490 | 0.17009 | 0.44593 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.44593
[6 empty] | 1500 | 0.17123 | 1500 | 0.17123 | 0.4447 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.4447
[6 empty] | 1510 | 0.17237 | 1510 | 0.17237 | 0.44347 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.44347
[6 empty] | 1520 | 0.17352 | 1520 | 0.17352 | 0.44224 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.44224
[6 empty] | 1530 | 0.17466 | 1530 | 0.17466 | 0.44102 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.44102
[6 empty] | 1540 | 0.1758 | 1540 | 0.1758 | 0.43981 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.43981
[6 empty] | 1550 | 0.17694 | 1550 | 0.17694 | 0.4386 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.4386
[6 empty] | 1560 | 0.17808 | 1560 | 0.17808 | 0.43739 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.43739
[6 empty] | 1570 | 0.17922 | 1570 | 0.17922 | 0.43619 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.43619
[6 empty] | 1580 | 0.18037 | 1580 | 0.18037 | 0.435 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.435
[6 empty] | 1590 | 0.18151 | 1590 | 0.18151 | 0.43381 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.43381
[6 empty] | 1600 | 0.18265 | 1600 | 0.18265 | 0.43262 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.43262
[6 empty] | 1610 | 0.18379 | 1610 | 0.18379 | 0.43144 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.43144
[6 empty] | 1620 | 0.18493 | 1620 | 0.18493 | 0.43027 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.43027
[6 empty] | 1630 | 0.18607 | 1630 | 0.18607 | 0.4291 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.4291
[6 empty] | 1640 | 0.18721 | 1640 | 0.18721 | 0.42793 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.42793
[6 empty] | 1650 | 0.18836 | 1650 | 0.18836 | 0.42677 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.42677
[6 empty] | 1660 | 0.1895 | 1660 | 0.1895 | 0.42562 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.42562
[6 empty] | 1670 | 0.19064 | 1670 | 0.19064 | 0.42447 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.42447
[6 empty] | 1680 | 0.19178 | 1680 | 0.19178 | 0.42332 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.42332
[6 empty] | 1690 | 0.19292 | 1690 | 0.19292 | 0.42218 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.42218
[6 empty] | 1700 | 0.19406 | 1700 | 0.19406 | 0.42104 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.42104
[6 empty] | 1710 | 0.19521 | 1710 | 0.19521 | 0.41991 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.41991
[6 empty] | 1720 | 0.19635 | 1720 | 0.19635 | 0.41878 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.41878
[6 empty] | 1730 | 0.19749 | 1730 | 0.19749 | 0.41765 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.41765
[6 empty] | 1740 | 0.19863 | 1740 | 0.19863 | 0.41653 | 0.2847 | 0.2847 | 0.5694 | 0.41653
[6 empty] | 1750 | 0.19977 | 1750 | 0.19977 | 0.41542 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.41542
[6 empty] | 1760 | 0.20091 | 1760 | 0.20091 | 0.41431 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.41431
[6 empty] | 1770 | 0.20205 | 1770 | 0.20205 | 0.4132 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.4132
[6 empty] | 1780 | 0.2032 | 1780 | 0.2032 | 0.4121 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.4121
[6 empty] | 1790 | 0.20434 | 1790 | 0.20434 | 0.411 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.411
[6 empty] | 1800 | 0.20548 | 1800 | 0.20548 | 0.4099 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.4099
[6 empty] | 1810 | 0.20662 | 1810 | 0.20662 | 0.40881 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.40881
[6 empty] | 1820 | 0.20776 | 1820 | 0.20776 | 0.40773 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.40773
[6 empty] | 1830 | 0.2089 | 1830 | 0.2089 | 0.40664 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.40664
[6 empty] | 1840 | 0.21005 | 1840 | 0.21005 | 0.40556 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.40556
[6 empty] | 1850 | 0.21119 | 1850 | 0.21119 | 0.40449 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.40449
[6 empty] | 1860 | 0.21233 | 1860 | 0.21233 | 0.40342 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.40342
[6 empty] | 1870 | 0.21347 | 1870 | 0.21347 | 0.40235 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.40235
[6 empty] | 1880 | 0.21461 | 1880 | 0.21461 | 0.40129 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.40129
[6 empty] | 1890 | 0.21575 | 1890 | 0.21575 | 0.40023 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.40023
[6 empty] | 1900 | 0.21689 | 1900 | 0.21689 | 0.39917 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.39917
[6 empty] | 1910 | 0.21804 | 1910 | 0.21804 | 0.39812 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.39812
[6 empty] | 1920 | 0.21918 | 1920 | 0.21918 | 0.39707 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.39707
[6 empty] | 1930 | 0.22032 | 1930 | 0.22032 | 0.39603 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.39603
[6 empty] | 1940 | 0.22146 | 1940 | 0.22146 | 0.39499 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.39499
[6 empty] | 1950 | 0.2226 | 1950 | 0.2226 | 0.39395 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.39395
[6 empty] | 1960 | 0.22374 | 1960 | 0.22374 | 0.39291 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.39291
[6 empty] | 1970 | 0.22489 | 1970 | 0.22489 | 0.39188 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.39188
[6 empty] | 1980 | 0.22603 | 1980 | 0.22603 | 0.39086 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.39086
[6 empty] | 1990 | 0.22717 | 1990 | 0.22717 | 0.38983 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.38983
[6 empty] | 2000 | 0.22831 | 2000 | 0.22831 | 0.38881 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.38881
[6 empty] | 2010 | 0.22945 | 2010 | 0.22945 | 0.38779 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.38779
[6 empty] | 2020 | 0.23059 | 2020 | 0.23059 | 0.38678 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.38678
[6 empty] | 2030 | 0.23174 | 2030 | 0.23174 | 0.38577 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.38577
[6 empty] | 2040 | 0.23288 | 2040 | 0.23288 | 0.38476 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.38476
[6 empty] | 2050 | 0.23402 | 2050 | 0.23402 | 0.38376 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.38376
[6 empty] | 2060 | 0.23516 | 2060 | 0.23516 | 0.38276 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.38276
[6 empty] | 2070 | 0.2363 | 2070 | 0.2363 | 0.38176 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.38176
[6 empty] | 2080 | 0.23744 | 2080 | 0.23744 | 0.38077 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.38077
[6 empty] | 2090 | 0.23858 | 2090 | 0.23858 | 0.37978 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.37978
[6 empty] | 2100 | 0.23973 | 2100 | 0.23973 | 0.37879 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.37879
[6 empty] | 2110 | 0.24087 | 2110 | 0.24087 | 0.37781 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.37781
[6 empty] | 2120 | 0.24201 | 2120 | 0.24201 | 0.37682 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.37682
[6 empty] | 2130 | 0.24315 | 2130 | 0.24315 | 0.37585 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.37585
[6 empty] | 2140 | 0.24429 | 2140 | 0.24429 | 0.37487 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.37487
[6 empty] | 2150 | 0.24543 | 2150 | 0.24543 | 0.3739 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.3739
[6 empty] | 2160 | 0.24658 | 2160 | 0.24658 | 0.37293 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.37293
[6 empty] | 2170 | 0.24772 | 2170 | 0.24772 | 0.37196 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.37196
[6 empty] | 2180 | 0.24886 | 2180 | 0.24886 | 0.371 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.371
[6 empty] | 2190 | 0.25 | 2190 | 0.25 | 0.37004 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.37004
[6 empty] | 2200 | 0.25114 | 2200 | 0.25114 | 0.36908 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.36908
[6 empty] | 2210 | 0.25228 | 2210 | 0.25228 | 0.36813 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.36813
[6 empty] | 2220 | 0.25342 | 2220 | 0.25342 | 0.36718 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.36718
[6 empty] | 2230 | 0.25457 | 2230 | 0.25457 | 0.36623 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.36623
[6 empty] | 2240 | 0.25571 | 2240 | 0.25571 | 0.36528 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.36528
[6 empty] | 2250 | 0.25685 | 2250 | 0.25685 | 0.36434 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.36434
[6 empty] | 2260 | 0.25799 | 2260 | 0.25799 | 0.3634 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.3634
[6 empty] | 2270 | 0.25913 | 2270 | 0.25913 | 0.36246 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.36246
[6 empty] | 2280 | 0.26027 | 2280 | 0.26027 | 0.36153 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.36153
[6 empty] | 2290 | 0.26142 | 2290 | 0.26142 | 0.36059 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.36059
[6 empty] | 2300 | 0.26256 | 2300 | 0.26256 | 0.35966 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.35966
[6 empty] | 2310 | 0.2637 | 2310 | 0.2637 | 0.35874 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.35874
[6 empty] | 2320 | 0.26484 | 2320 | 0.26484 | 0.35781 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.35781
[6 empty] | 2330 | 0.26598 | 2330 | 0.26598 | 0.35689 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.35689
[6 empty] | 2340 | 0.26712 | 2340 | 0.26712 | 0.35597 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.35597
[6 empty] | 2350 | 0.26826 | 2350 | 0.26826 | 0.35506 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.35506
[6 empty] | 2360 | 0.26941 | 2360 | 0.26941 | 0.35414 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.35414
[6 empty] | 2370 | 0.27055 | 2370 | 0.27055 | 0.35323 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.35323
[6 empty] | 2380 | 0.27169 | 2380 | 0.27169 | 0.35232 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.35232
[6 empty] | 2390 | 0.27283 | 2390 | 0.27283 | 0.35142 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.35142
[6 empty] | 2400 | 0.27397 | 2400 | 0.27397 | 0.35052 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.35052
[6 empty] | 2410 | 0.27511 | 2410 | 0.27511 | 0.34961 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.34961
[6 empty] | 2420 | 0.27626 | 2420 | 0.27626 | 0.34872 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.34872
[6 empty] | 2430 | 0.2774 | 2430 | 0.2774 | 0.34782 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.34782
[6 empty] | 2440 | 0.27854 | 2440 | 0.27854 | 0.34693 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.34693
[6 empty] | 2450 | 0.27968 | 2450 | 0.27968 | 0.34604 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.34604
[6 empty] | 2460 | 0.28082 | 2460 | 0.28082 | 0.34515 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.34515
[6 empty] | 2470 | 0.28196 | 2470 | 0.28196 | 0.34426 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.34426
[6 empty] | 2480 | 0.28311 | 2480 | 0.28311 | 0.34338 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.34338
[6 empty] | 2490 | 0.28425 | 2490 | 0.28425 | 0.3425 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.3425
[6 empty] | 2500 | 0.28539 | 2500 | 0.28539 | 0.34162 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.34162
[6 empty] | 2510 | 0.28653 | 2510 | 0.28653 | 0.34074 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.34074
[6 empty] | 2520 | 0.28767 | 2520 | 0.28767 | 0.33987 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.33987
[6 empty] | 2530 | 0.28881 | 2530 | 0.28881 | 0.33899 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.33899
[6 empty] | 2540 | 0.28995 | 2540 | 0.28995 | 0.33812 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.33812
[6 empty] | 2550 | 0.2911 | 2550 | 0.2911 | 0.33726 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.33726
[6 empty] | 2560 | 0.29224 | 2560 | 0.29224 | 0.33639 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.33639
[6 empty] | 2570 | 0.29338 | 2570 | 0.29338 | 0.33553 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.33553
[6 empty] | 2580 | 0.29452 | 2580 | 0.29452 | 0.33467 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.33467
[6 empty] | 2590 | 0.29566 | 2590 | 0.29566 | 0.33381 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.33381
[6 empty] | 2600 | 0.2968 | 2600 | 0.2968 | 0.33295 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.33295
[6 empty] | 2610 | 0.29795 | 2610 | 0.29795 | 0.3321 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.3321
[6 empty] | 2620 | 0.29909 | 2620 | 0.29909 | 0.33125 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.33125
[6 empty] | 2630 | 0.30023 | 2630 | 0.30023 | 0.3304 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.3304
[6 empty] | 2640 | 0.30137 | 2640 | 0.30137 | 0.32955 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.32955
[6 empty] | 2650 | 0.30251 | 2650 | 0.30251 | 0.3287 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.3287
[6 empty] | 2660 | 0.30365 | 2660 | 0.30365 | 0.32786 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.32786
[6 empty] | 2670 | 0.30479 | 2670 | 0.30479 | 0.32702 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.32702
[6 empty] | 2680 | 0.30594 | 2680 | 0.30594 | 0.32618 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.32618
[6 empty] | 2690 | 0.30708 | 2690 | 0.30708 | 0.32534 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.32534
[6 empty] | 2700 | 0.30822 | 2700 | 0.30822 | 0.32451 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.32451
[6 empty] | 2710 | 0.30936 | 2710 | 0.30936 | 0.32368 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.32368
[6 empty] | 2720 | 0.3105 | 2720 | 0.3105 | 0.32284 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.32284
[6 empty] | 2730 | 0.31164 | 2730 | 0.31164 | 0.32202 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.32202
[6 empty] | 2740 | 0.31279 | 2740 | 0.31279 | 0.32119 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.32119
[6 empty] | 2750 | 0.31393 | 2750 | 0.31393 | 0.32036 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.32036
[6 empty] | 2760 | 0.31507 | 2760 | 0.31507 | 0.31954 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.31954
[6 empty] | 2770 | 0.31621 | 2770 | 0.31621 | 0.31872 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.31872
[6 empty] | 2780 | 0.31735 | 2780 | 0.31735 | 0.3179 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.3179
[6 empty] | 2790 | 0.31849 | 2790 | 0.31849 | 0.31708 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.31708
[6 empty] | 2800 | 0.31963 | 2800 | 0.31963 | 0.31627 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.31627
[6 empty] | 2810 | 0.32078 | 2810 | 0.32078 | 0.31546 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.31546
[6 empty] | 2820 | 0.32192 | 2820 | 0.32192 | 0.31465 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.31465
[6 empty] | 2830 | 0.32306 | 2830 | 0.32306 | 0.31384 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.31384
[6 empty] | 2840 | 0.3242 | 2840 | 0.3242 | 0.31303 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.31303
[6 empty] | 2850 | 0.32534 | 2850 | 0.32534 | 0.31222 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.31222
[6 empty] | 2860 | 0.32648 | 2860 | 0.32648 | 0.31142 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.31142
[6 empty] | 2870 | 0.32763 | 2870 | 0.32763 | 0.31062 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.31062
[6 empty] | 2880 | 0.32877 | 2880 | 0.32877 | 0.30982 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.30982
[6 empty] | 2890 | 0.32991 | 2890 | 0.32991 | 0.30902 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.30902
[6 empty] | 2900 | 0.33105 | 2900 | 0.33105 | 0.30823 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.30823
[6 empty] | 2910 | 0.33219 | 2910 | 0.33219 | 0.30743 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.30743
[6 empty] | 2920 | 0.33333 | 2920 | 0.33333 | 0.30664 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.30664
[6 empty] | 2930 | 0.33447 | 2930 | 0.33447 | 0.30585 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.30585
[6 empty] | 2940 | 0.33562 | 2940 | 0.33562 | 0.30506 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.30506
[6 empty] | 2950 | 0.33676 | 2950 | 0.33676 | 0.30427 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.30427
[6 empty] | 2960 | 0.3379 | 2960 | 0.3379 | 0.30349 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.30349
[6 empty] | 2970 | 0.33904 | 2970 | 0.33904 | 0.3027 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.3027
[6 empty] | 2980 | 0.34018 | 2980 | 0.34018 | 0.30192 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.30192
[6 empty] | 2990 | 0.34132 | 2990 | 0.34132 | 0.30114 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.30114
[6 empty] | 3000 | 0.34247 | 3000 | 0.34247 | 0.30036 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.30036
[6 empty] | 3010 | 0.34361 | 3010 | 0.34361 | 0.29959 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.29959
[6 empty] | 3020 | 0.34475 | 3020 | 0.34475 | 0.29881 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.29881
[6 empty] | 3030 | 0.34589 | 3030 | 0.34589 | 0.29804 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.29804
[6 empty] | 3040 | 0.34703 | 3040 | 0.34703 | 0.29727 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.29727
[6 empty] | 3050 | 0.34817 | 3050 | 0.34817 | 0.2965 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2965
[6 empty] | 3060 | 0.34932 | 3060 | 0.34932 | 0.29573 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.29573
[6 empty] | 3070 | 0.35046 | 3070 | 0.35046 | 0.29496 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.29496
[6 empty] | 3080 | 0.3516 | 3080 | 0.3516 | 0.2942 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2942
[6 empty] | 3090 | 0.35274 | 3090 | 0.35274 | 0.29344 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.29344
[6 empty] | 3100 | 0.35388 | 3100 | 0.35388 | 0.29267 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.29267
[6 empty] | 3110 | 0.35502 | 3110 | 0.35502 | 0.29191 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.29191
[6 empty] | 3120 | 0.35616 | 3120 | 0.35616 | 0.29116 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.29116
[6 empty] | 3130 | 0.35731 | 3130 | 0.35731 | 0.2904 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2904
[6 empty] | 3140 | 0.35845 | 3140 | 0.35845 | 0.28965 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.28965
[6 empty] | 3150 | 0.35959 | 3150 | 0.35959 | 0.28889 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.28889
[6 empty] | 3160 | 0.36073 | 3160 | 0.36073 | 0.28814 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.28814
[6 empty] | 3170 | 0.36187 | 3170 | 0.36187 | 0.28739 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.28739
[6 empty] | 3180 | 0.36301 | 3180 | 0.36301 | 0.28664 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.28664
[6 empty] | 3190 | 0.36416 | 3190 | 0.36416 | 0.28589 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.28589
[6 empty] | 3200 | 0.3653 | 3200 | 0.3653 | 0.28515 | 0.2847 | 0.2847 | 0.2847 | 0.28515
[6 empty] | 3210 | 0.36644 | 3210 | 0.36644 | 0.28441 | 0.2847 | 0.28441 | 0.2847 | 0.28441
[6 empty] | 3220 | 0.36758 | 3220 | 0.36758 | 0.28366 | 0.2847 | 0.28366 | 0.2847 | 0.28366
[6 empty] | 3230 | 0.36872 | 3230 | 0.36872 | 0.28292 | 0.2847 | 0.28292 | 0.2847 | 0.28292
[6 empty] | 3240 | 0.36986 | 3240 | 0.36986 | 0.28218 | 0.2847 | 0.28218 | 0.2847 | 0.28218
[6 empty] | 3250 | 0.371 | 3250 | 0.371 | 0.28145 | 0.2847 | 0.28145 | 0.2847 | 0.28145
[6 empty] | 3260 | 0.37215 | 3260 | 0.37215 | 0.28071 | 0.2847 | 0.28071 | 0.2847 | 0.28071
[6 empty] | 3270 | 0.37329 | 3270 | 0.37329 | 0.27997 | 0.2847 | 0.27997 | 0.2847 | 0.27997
[6 empty] | 3280 | 0.37443 | 3280 | 0.37443 | 0.27924 | 0.2847 | 0.27924 | 0.2847 | 0.27924
[6 empty] | 3290 | 0.37557 | 3290 | 0.37557 | 0.27851 | 0.2847 | 0.27851 | 0.2847 | 0.27851
[6 empty] | 3300 | 0.37671 | 3300 | 0.37671 | 0.27778 | 0.2847 | 0.27778 | 0.2847 | 0.27778
[6 empty] | 3310 | 0.37785 | 3310 | 0.37785 | 0.27705 | 0.2847 | 0.27705 | 0.2847 | 0.27705
[6 empty] | 3320 | 0.379 | 3320 | 0.379 | 0.27632 | 0.2847 | 0.27632 | 0.2847 | 0.27632
[6 empty] | 3330 | 0.38014 | 3330 | 0.38014 | 0.2756 | 0.2847 | 0.2756 | 0.2847 | 0.2756
[6 empty] | 3340 | 0.38128 | 3340 | 0.38128 | 0.27487 | 0.2847 | 0.27487 | 0.2847 | 0.27487
[6 empty] | 3350 | 0.38242 | 3350 | 0.38242 | 0.27415 | 0.2847 | 0.27415 | 0.2847 | 0.27415
[6 empty] | 3360 | 0.38356 | 3360 | 0.38356 | 0.27343 | 0.2847 | 0.27343 | 0.2847 | 0.27343
[6 empty] | 3370 | 0.3847 | 3370 | 0.3847 | 0.27271 | 0.2847 | 0.27271 | 0.2847 | 0.27271
[6 empty] | 3380 | 0.38584 | 3380 | 0.38584 | 0.27199 | 0.2847 | 0.27199 | 0.2847 | 0.27199
[6 empty] | 3390 | 0.38699 | 3390 | 0.38699 | 0.27127 | 0.2847 | 0.27127 | 0.2847 | 0.27127
[6 empty] | 3400 | 0.38813 | 3400 | 0.38813 | 0.27056 | 0.2847 | 0.27056 | 0.2847 | 0.27056
[6 empty] | 3410 | 0.38927 | 3410 | 0.38927 | 0.26984 | 0.2847 | 0.26984 | 0.2847 | 0.26984
[6 empty] | 3420 | 0.39041 | 3420 | 0.39041 | 0.26913 | 0.2847 | 0.26913 | 0.2847 | 0.26913
[6 empty] | 3430 | 0.39155 | 3430 | 0.39155 | 0.26842 | 0.2847 | 0.26842 | 0.2847 | 0.26842
[6 empty] | 3440 | 0.39269 | 3440 | 0.39269 | 0.26771 | 0.2847 | 0.26771 | 0.2847 | 0.26771
[6 empty] | 3450 | 0.39384 | 3450 | 0.39384 | 0.267 | 0.2847 | 0.267 | 0.2847 | 0.267
[6 empty] | 3460 | 0.39498 | 3460 | 0.39498 | 0.26629 | 0.2847 | 0.26629 | 0.2847 | 0.26629
[6 empty] | 3470 | 0.39612 | 3470 | 0.39612 | 0.26558 | 0.2847 | 0.26558 | 0.2847 | 0.26558
[6 empty] | 3480 | 0.39726 | 3480 | 0.39726 | 0.26488 | 0.2847 | 0.26488 | 0.2847 | 0.26488
[6 empty] | 3490 | 0.3984 | 3490 | 0.3984 | 0.26418 | 0.2847 | 0.26418 | 0.2847 | 0.26418
[6 empty] | 3500 | 0.39954 | 3500 | 0.39954 | 0.26347 | 0.2847 | 0.26347 | 0.2847 | 0.26347
[6 empty] | 3510 | 0.40068 | 3510 | 0.40068 | 0.26277 | 0.2847 | 0.26277 | 0.2847 | 0.26277
[6 empty] | 3520 | 0.40183 | 3520 | 0.40183 | 0.26207 | 0.2847 | 0.26207 | 0.2847 | 0.26207
[6 empty] | 3530 | 0.40297 | 3530 | 0.40297 | 0.26138 | 0.2847 | 0.26138 | 0.2847 | 0.26138
[6 empty] | 3540 | 0.40411 | 3540 | 0.40411 | 0.26068 | 0.2847 | 0.26068 | 0.2847 | 0.26068
[6 empty] | 3550 | 0.40525 | 3550 | 0.40525 | 0.25998 | 0.2847 | 0.25998 | 0.2847 | 0.25998
[6 empty] | 3560 | 0.40639 | 3560 | 0.40639 | 0.25929 | 0.2847 | 0.25929 | 0.2847 | 0.25929
[6 empty] | 3570 | 0.40753 | 3570 | 0.40753 | 0.2586 | 0.2847 | 0.2586 | 0.2847 | 0.2586
[6 empty] | 3580 | 0.40868 | 3580 | 0.40868 | 0.2579 | 0.2847 | 0.2579 | 0.2847 | 0.2579
[6 empty] | 3590 | 0.40982 | 3590 | 0.40982 | 0.25721 | 0.2847 | 0.25721 | 0.2847 | 0.25721
[6 empty] | 3600 | 0.41096 | 3600 | 0.41096 | 0.25653 | 0.2847 | 0.25653 | 0.2847 | 0.25653
[6 empty] | 3610 | 0.4121 | 3610 | 0.4121 | 0.25584 | 0.2847 | 0.25584 | 0.2847 | 0.25584
[6 empty] | 3620 | 0.41324 | 3620 | 0.41324 | 0.25515 | 0.2847 | 0.25515 | 0.2847 | 0.25515
[6 empty] | 3630 | 0.41438 | 3630 | 0.41438 | 0.25447 | 0.2847 | 0.25447 | 0.2847 | 0.25447
[6 empty] | 3640 | 0.41553 | 3640 | 0.41553 | 0.25378 | 0.2847 | 0.25378 | 0.2847 | 0.25378
[6 empty] | 3650 | 0.41667 | 3650 | 0.41667 | 0.2531 | 0.2847 | 0.2531 | 0.2847 | 0.2531
[6 empty] | 3660 | 0.41781 | 3660 | 0.41781 | 0.25242 | 0.2847 | 0.25242 | 0.2847 | 0.25242
[6 empty] | 3670 | 0.41895 | 3670 | 0.41895 | 0.25174 | 0.2847 | 0.25174 | 0.2847 | 0.25174
[6 empty] | 3680 | 0.42009 | 3680 | 0.42009 | 0.25106 | 0.2847 | 0.25106 | 0.2847 | 0.25106
[6 empty] | 3690 | 0.42123 | 3690 | 0.42123 | 0.25038 | 0.2847 | 0.25038 | 0.2847 | 0.25038
[6 empty] | 3700 | 0.42237 | 3700 | 0.42237 | 0.2497 | 0.2847 | 0.2497 | 0.2847 | 0.2497
[6 empty] | 3710 | 0.42352 | 3710 | 0.42352 | 0.24903 | 0.2847 | 0.24903 | 0.2847 | 0.24903
[6 empty] | 3720 | 0.42466 | 3720 | 0.42466 | 0.24835 | 0.2847 | 0.24835 | 0.2847 | 0.24835
[6 empty] | 3730 | 0.4258 | 3730 | 0.4258 | 0.24768 | 0.2847 | 0.24768 | 0.2847 | 0.24768
[6 empty] | 3740 | 0.42694 | 3740 | 0.42694 | 0.24701 | 0.2847 | 0.24701 | 0.2847 | 0.24701
[6 empty] | 3750 | 0.42808 | 3750 | 0.42808 | 0.24634 | 0.2847 | 0.24634 | 0.2847 | 0.24634
[6 empty] | 3760 | 0.42922 | 3760 | 0.42922 | 0.24567 | 0.2847 | 0.24567 | 0.2847 | 0.24567
[6 empty] | 3770 | 0.43037 | 3770 | 0.43037 | 0.245 | 0.2847 | 0.245 | 0.2847 | 0.245
[6 empty] | 3780 | 0.43151 | 3780 | 0.43151 | 0.24434 | 0.2847 | 0.24434 | 0.2847 | 0.24434
[6 empty] | 3790 | 0.43265 | 3790 | 0.43265 | 0.24367 | 0.2847 | 0.24367 | 0.2847 | 0.24367
[6 empty] | 3800 | 0.43379 | 3800 | 0.43379 | 0.243 | 0.2847 | 0.243 | 0.2847 | 0.243
[6 empty] | 3810 | 0.43493 | 3810 | 0.43493 | 0.24234 | 0.2847 | 0.24234 | 0.2847 | 0.24234
[6 empty] | 3820 | 0.43607 | 3820 | 0.43607 | 0.24168 | 0.2847 | 0.24168 | 0.2847 | 0.24168
[6 empty] | 3830 | 0.43721 | 3830 | 0.43721 | 0.24102 | 0.2847 | 0.24102 | 0.2847 | 0.24102
[6 empty] | 3840 | 0.43836 | 3840 | 0.43836 | 0.24036 | 0.2847 | 0.24036 | 0.2847 | 0.24036
[6 empty] | 3850 | 0.4395 | 3850 | 0.4395 | 0.2397 | 0.2847 | 0.2397 | 0.2847 | 0.2397
[6 empty] | 3860 | 0.44064 | 3860 | 0.44064 | 0.23904 | 0.2847 | 0.23904 | 0.2847 | 0.23904
[6 empty] | 3870 | 0.44178 | 3870 | 0.44178 | 0.23838 | 0.2847 | 0.23838 | 0.2847 | 0.23838
[6 empty] | 3880 | 0.44292 | 3880 | 0.44292 | 0.23773 | 0.2847 | 0.23773 | 0.2847 | 0.23773
[6 empty] | 3890 | 0.44406 | 3890 | 0.44406 | 0.23708 | 0.2847 | 0.23708 | 0.2847 | 0.23708
[6 empty] | 3900 | 0.44521 | 3900 | 0.44521 | 0.23642 | 0.2847 | 0.23642 | 0.2847 | 0.23642
[6 empty] | 3910 | 0.44635 | 3910 | 0.44635 | 0.23577 | 0.2847 | 0.23577 | 0.2847 | 0.23577
[6 empty] | 3920 | 0.44749 | 3920 | 0.44749 | 0.23512 | 0.2847 | 0.23512 | 0.2847 | 0.23512
[6 empty] | 3930 | 0.44863 | 3930 | 0.44863 | 0.23447 | 0.2847 | 0.23447 | 0.2847 | 0.23447
[6 empty] | 3940 | 0.44977 | 3940 | 0.44977 | 0.23382 | 0.2847 | 0.23382 | 0.2847 | 0.23382
[6 empty] | 3950 | 0.45091 | 3950 | 0.45091 | 0.23317 | 0.2847 | 0.23317 | 0.2847 | 0.23317
[6 empty] | 3960 | 0.45205 | 3960 | 0.45205 | 0.23253 | 0.2847 | 0.23253 | 0.2847 | 0.23253
[6 empty] | 3970 | 0.4532 | 3970 | 0.4532 | 0.23188 | 0.2847 | 0.23188 | 0.2847 | 0.23188
[6 empty] | 3980 | 0.45434 | 3980 | 0.45434 | 0.23124 | 0.2847 | 0.23124 | 0.2847 | 0.23124
[6 empty] | 3990 | 0.45548 | 3990 | 0.45548 | 0.23059 | 0.2847 | 0.23059 | 0.2847 | 0.23059
[6 empty] | 4000 | 0.45662 | 4000 | 0.45662 | 0.22995 | 0.2847 | 0.22995 | 0.2847 | 0.22995
[6 empty] | 4010 | 0.45776 | 4010 | 0.45776 | 0.22931 | 0.2847 | 0.22931 | 0.2847 | 0.22931
[6 empty] | 4020 | 0.4589 | 4020 | 0.4589 | 0.22867 | 0.2847 | 0.22867 | 0.2847 | 0.22867
[6 empty] | 4030 | 0.46005 | 4030 | 0.46005 | 0.22803 | 0.2847 | 0.22803 | 0.2847 | 0.22803
[6 empty] | 4040 | 0.46119 | 4040 | 0.46119 | 0.22739 | 0.2847 | 0.22739 | 0.2847 | 0.22739
[6 empty] | 4050 | 0.46233 | 4050 | 0.46233 | 0.22676 | 0.2847 | 0.22676 | 0.2847 | 0.22676
[6 empty] | 4060 | 0.46347 | 4060 | 0.46347 | 0.22612 | 0.2847 | 0.22612 | 0.2847 | 0.22612
[6 empty] | 4070 | 0.46461 | 4070 | 0.46461 | 0.22548 | 0.2847 | 0.22548 | 0.2847 | 0.22548
[6 empty] | 4080 | 0.46575 | 4080 | 0.46575 | 0.22485 | 0.2847 | 0.22485 | 0.2847 | 0.22485
[6 empty] | 4090 | 0.46689 | 4090 | 0.46689 | 0.22422 | 0.2847 | 0.22422 | 0.2847 | 0.22422
[6 empty] | 4100 | 0.46804 | 4100 | 0.46804 | 0.22359 | 0.2847 | 0.22359 | 0.2847 | 0.22359
[6 empty] | 4110 | 0.46918 | 4110 | 0.46918 | 0.22296 | 0.2847 | 0.22296 | 0.2847 | 0.22296
[6 empty] | 4120 | 0.47032 | 4120 | 0.47032 | 0.22233 | 0.2847 | 0.22233 | 0.2847 | 0.22233
[6 empty] | 4130 | 0.47146 | 4130 | 0.47146 | 0.2217 | 0.2847 | 0.2217 | 0.2847 | 0.2217
[6 empty] | 4140 | 0.4726 | 4140 | 0.4726 | 0.22107 | 0.2847 | 0.22107 | 0.2847 | 0.22107
[6 empty] | 4150 | 0.47374 | 4150 | 0.47374 | 0.22044 | 0.2847 | 0.22044 | 0.2847 | 0.22044
[6 empty] | 4160 | 0.47489 | 4160 | 0.47489 | 0.21982 | 0.2847 | 0.21982 | 0.2847 | 0.21982
[6 empty] | 4170 | 0.47603 | 4170 | 0.47603 | 0.21919 | 0.2847 | 0.21919 | 0.2847 | 0.21919
[6 empty] | 4180 | 0.47717 | 4180 | 0.47717 | 0.21857 | 0.2847 | 0.21857 | 0.2847 | 0.21857
[6 empty] | 4190 | 0.47831 | 4190 | 0.47831 | 0.21795 | 0.2847 | 0.21795 | 0.2847 | 0.21795
[6 empty] | 4200 | 0.47945 | 4200 | 0.47945 | 0.21732 | 0.2847 | 0.21732 | 0.2847 | 0.21732
[6 empty] | 4210 | 0.48059 | 4210 | 0.48059 | 0.2167 | 0.2847 | 0.2167 | 0.2847 | 0.2167
[6 empty] | 4220 | 0.48174 | 4220 | 0.48174 | 0.21608 | 0.2847 | 0.21608 | 0.2847 | 0.21608
[6 empty] | 4230 | 0.48288 | 4230 | 0.48288 | 0.21547 | 0.2847 | 0.21547 | 0.2847 | 0.21547
[6 empty] | 4240 | 0.48402 | 4240 | 0.48402 | 0.21485 | 0.2847 | 0.21485 | 0.2847 | 0.21485
[6 empty] | 4250 | 0.48516 | 4250 | 0.48516 | 0.21423 | 0.2847 | 0.21423 | 0.2847 | 0.21423
[6 empty] | 4260 | 0.4863 | 4260 | 0.4863 | 0.21362 | 0.2847 | 0.21362 | 0.2847 | 0.21362
[6 empty] | 4270 | 0.48744 | 4270 | 0.48744 | 0.213 | 0.2847 | 0.213 | 0.2847 | 0.213
[6 empty] | 4280 | 0.48858 | 4280 | 0.48858 | 0.21239 | 0.2847 | 0.21239 | 0.2847 | 0.21239
[6 empty] | 4290 | 0.48973 | 4290 | 0.48973 | 0.21177 | 0.2847 | 0.21177 | 0.2847 | 0.21177
[6 empty] | 4300 | 0.49087 | 4300 | 0.49087 | 0.21116 | 0.2847 | 0.21116 | 0.2847 | 0.21116
[6 empty] | 4310 | 0.49201 | 4310 | 0.49201 | 0.21055 | 0.2847 | 0.21055 | 0.2847 | 0.21055
[6 empty] | 4320 | 0.49315 | 4320 | 0.49315 | 0.20994 | 0.2847 | 0.20994 | 0.2847 | 0.20994
[6 empty] | 4330 | 0.49429 | 4330 | 0.49429 | 0.20933 | 0.2847 | 0.20933 | 0.2847 | 0.20933
[6 empty] | 4340 | 0.49543 | 4340 | 0.49543 | 0.20872 | 0.2847 | 0.20872 | 0.2847 | 0.20872
[6 empty] | 4350 | 0.49658 | 4350 | 0.49658 | 0.20812 | 0.2847 | 0.20812 | 0.2847 | 0.20812
[6 empty] | 4360 | 0.49772 | 4360 | 0.49772 | 0.20751 | 0.2847 | 0.20751 | 0.2847 | 0.20751
[6 empty] | 4370 | 0.49886 | 4370 | 0.49886 | 0.2069 | 0.2847 | 0.2069 | 0.2847 | 0.2069
[6 empty] | 4380 | 0.5 | 4380 | 0.5 | 0.2063 | 0.2847 | 0.2063 | 0.2847 | 0.2063
[6 empty] | 4390 | 0.50114 | 4390 | 0.50114 | 0.2057 | 0.2847 | 0.2057 | 0.2847 | 0.2057
[6 empty] | 4400 | 0.50228 | 4400 | 0.50228 | 0.20509 | 0.2847 | 0.20509 | 0.2847 | 0.20509
[6 empty] | 4410 | 0.50342 | 4410 | 0.50342 | 0.20449 | 0.2847 | 0.20449 | 0.2847 | 0.20449
[6 empty] | 4420 | 0.50457 | 4420 | 0.50457 | 0.20389 | 0.2847 | 0.20389 | 0.2847 | 0.20389
[6 empty] | 4430 | 0.50571 | 4430 | 0.50571 | 0.20329 | 0.2847 | 0.20329 | 0.2847 | 0.20329
[6 empty] | 4440 | 0.50685 | 4440 | 0.50685 | 0.20269 | 0.2847 | 0.20269 | 0.2847 | 0.20269
[6 empty] | 4450 | 0.50799 | 4450 | 0.50799 | 0.20209 | 0.2847 | 0.20209 | 0.2847 | 0.20209
[6 empty] | 4460 | 0.50913 | 4460 | 0.50913 | 0.2015 | 0.2847 | 0.2015 | 0.2847 | 0.2015
[6 empty] | 4470 | 0.51027 | 4470 | 0.51027 | 0.2009 | 0.2847 | 0.2009 | 0.2847 | 0.2009
[6 empty] | 4480 | 0.51142 | 4480 | 0.51142 | 0.2003 | 0.2847 | 0.2003 | 0.2847 | 0.2003
[6 empty] | 4490 | 0.51256 | 4490 | 0.51256 | 0.19971 | 0.2847 | 0.19971 | 0.2847 | 0.19971
[6 empty] | 4500 | 0.5137 | 4500 | 0.5137 | 0.19912 | 0.2847 | 0.19912 | 0.2847 | 0.19912
[6 empty] | 4510 | 0.51484 | 4510 | 0.51484 | 0.19852 | 0.2847 | 0.19852 | 0.2847 | 0.19852
[6 empty] | 4520 | 0.51598 | 4520 | 0.51598 | 0.19793 | 0.2847 | 0.19793 | 0.2847 | 0.19793
[6 empty] | 4530 | 0.51712 | 4530 | 0.51712 | 0.19734 | 0.2847 | 0.19734 | 0.2847 | 0.19734
[6 empty] | 4540 | 0.51826 | 4540 | 0.51826 | 0.19675 | 0.2847 | 0.19675 | 0.2847 | 0.19675
[6 empty] | 4550 | 0.51941 | 4550 | 0.51941 | 0.19616 | 0.2847 | 0.19616 | 0.2847 | 0.19616
[6 empty] | 4560 | 0.52055 | 4560 | 0.52055 | 0.19557 | 0.2847 | 0.19557 | 0.2847 | 0.19557
[6 empty] | 4570 | 0.52169 | 4570 | 0.52169 | 0.19498 | 0.2847 | 0.19498 | 0.2847 | 0.19498
[6 empty] | 4580 | 0.52283 | 4580 | 0.52283 | 0.1944 | 0.2847 | 0.1944 | 0.2847 | 0.1944
[6 empty] | 4590 | 0.52397 | 4590 | 0.52397 | 0.19381 | 0.2847 | 0.19381 | 0.2847 | 0.19381
[6 empty] | 4600 | 0.52511 | 4600 | 0.52511 | 0.19323 | 0.2847 | 0.19323 | 0.2847 | 0.19323
[6 empty] | 4610 | 0.52626 | 4610 | 0.52626 | 0.19264 | 0.2847 | 0.19264 | 0.2847 | 0.19264
[6 empty] | 4620 | 0.5274 | 4620 | 0.5274 | 0.19206 | 0.2847 | 0.19206 | 0.2847 | 0.19206
[6 empty] | 4630 | 0.52854 | 4630 | 0.52854 | 0.19148 | 0.2847 | 0.19148 | 0.2847 | 0.19148
[6 empty] | 4640 | 0.52968 | 4640 | 0.52968 | 0.1909 | 0.2847 | 0.1909 | 0.2847 | 0.1909
[6 empty] | 4650 | 0.53082 | 4650 | 0.53082 | 0.19031 | 0.2847 | 0.19031 | 0.2847 | 0.19031
[6 empty] | 4660 | 0.53196 | 4660 | 0.53196 | 0.18973 | 0.2847 | 0.18973 | 0.2847 | 0.18973
[6 empty] | 4670 | 0.53311 | 4670 | 0.53311 | 0.18916 | 0.2847 | 0.18916 | 0.2847 | 0.18916
[6 empty] | 4680 | 0.53425 | 4680 | 0.53425 | 0.18858 | 0.2847 | 0.18858 | 0.2847 | 0.18858
[6 empty] | 4690 | 0.53539 | 4690 | 0.53539 | 0.188 | 0.2847 | 0.188 | 0.2847 | 0.188
[6 empty] | 4700 | 0.53653 | 4700 | 0.53653 | 0.18742 | 0.2847 | 0.18742 | 0.2847 | 0.18742
[6 empty] | 4710 | 0.53767 | 4710 | 0.53767 | 0.18685 | 0.2847 | 0.18685 | 0.2847 | 0.18685
[6 empty] | 4720 | 0.53881 | 4720 | 0.53881 | 0.18627 | 0.2847 | 0.18627 | 0.2847 | 0.18627
[6 empty] | 4730 | 0.53995 | 4730 | 0.53995 | 0.1857 | 0.2847 | 0.1857 | 0.2847 | 0.1857
[6 empty] | 4740 | 0.5411 | 4740 | 0.5411 | 0.18512 | 0.2847 | 0.18512 | 0.2847 | 0.18512
[6 empty] | 4750 | 0.54224 | 4750 | 0.54224 | 0.18455 | 0.2847 | 0.18455 | 0.2847 | 0.18455
[6 empty] | 4760 | 0.54338 | 4760 | 0.54338 | 0.18398 | 0.2847 | 0.18398 | 0.2847 | 0.18398
[6 empty] | 4770 | 0.54452 | 4770 | 0.54452 | 0.18341 | 0.2847 | 0.18341 | 0.2847 | 0.18341
[6 empty] | 4780 | 0.54566 | 4780 | 0.54566 | 0.18284 | 0.2847 | 0.18284 | 0.2847 | 0.18284
[6 empty] | 4790 | 0.5468 | 4790 | 0.5468 | 0.18227 | 0.2847 | 0.18227 | 0.2847 | 0.18227
[6 empty] | 4800 | 0.54795 | 4800 | 0.54795 | 0.1817 | 0.2847 | 0.1817 | 0.2847 | 0.1817
[6 empty] | 4810 | 0.54909 | 4810 | 0.54909 | 0.18113 | 0.2847 | 0.18113 | 0.2847 | 0.18113
[6 empty] | 4820 | 0.55023 | 4820 | 0.55023 | 0.18057 | 0.2847 | 0.18057 | 0.2847 | 0.18057
[6 empty] | 4830 | 0.55137 | 4830 | 0.55137 | 0.18 | 0.2847 | 0.18 | 0.2847 | 0.18
[6 empty] | 4840 | 0.55251 | 4840 | 0.55251 | 0.17943 | 0.2847 | 0.17943 | 0.2847 | 0.17943
[6 empty] | 4850 | 0.55365 | 4850 | 0.55365 | 0.17887 | 0.2847 | 0.17887 | 0.2847 | 0.17887
[6 empty] | 4860 | 0.55479 | 4860 | 0.55479 | 0.1783 | 0.2847 | 0.1783 | 0.2847 | 0.1783
[6 empty] | 4870 | 0.55594 | 4870 | 0.55594 | 0.17774 | 0.2847 | 0.17774 | 0.2847 | 0.17774
[6 empty] | 4880 | 0.55708 | 4880 | 0.55708 | 0.17718 | 0.2847 | 0.17718 | 0.2847 | 0.17718
[6 empty] | 4890 | 0.55822 | 4890 | 0.55822 | 0.17662 | 0.2847 | 0.17662 | 0.2847 | 0.17662
[6 empty] | 4900 | 0.55936 | 4900 | 0.55936 | 0.17606 | 0.2847 | 0.17606 | 0.2847 | 0.17606
[6 empty] | 4910 | 0.5605 | 4910 | 0.5605 | 0.1755 | 0.2847 | 0.1755 | 0.2847 | 0.1755
[6 empty] | 4920 | 0.56164 | 4920 | 0.56164 | 0.17494 | 0.2847 | 0.17494 | 0.2847 | 0.17494
[6 empty] | 4930 | 0.56279 | 4930 | 0.56279 | 0.17438 | 0.2847 | 0.17438 | 0.2847 | 0.17438
[6 empty] | 4940 | 0.56393 | 4940 | 0.56393 | 0.17382 | 0.2847 | 0.17382 | 0.2847 | 0.17382
[6 empty] | 4950 | 0.56507 | 4950 | 0.56507 | 0.17326 | 0.2847 | 0.17326 | 0.2847 | 0.17326
[6 empty] | 4960 | 0.56621 | 4960 | 0.56621 | 0.17271 | 0.2847 | 0.17271 | 0.2847 | 0.17271
[6 empty] | 4970 | 0.56735 | 4970 | 0.56735 | 0.17215 | 0.2847 | 0.17215 | 0.2847 | 0.17215
[6 empty] | 4980 | 0.56849 | 4980 | 0.56849 | 0.1716 | 0.2847 | 0.1716 | 0.2847 | 0.1716
[6 empty] | 4990 | 0.56963 | 4990 | 0.56963 | 0.17104 | 0.2847 | 0.17104 | 0.2847 | 0.17104
[6 empty] | 5000 | 0.57078 | 5000 | 0.57078 | 0.17049 | 0.2847 | 0.17049 | 0.2847 | 0.17049
[6 empty] | 5010 | 0.57192 | 5010 | 0.57192 | 0.16994 | 0.2847 | 0.16994 | 0.2847 | 0.16994
[6 empty] | 5020 | 0.57306 | 5020 | 0.57306 | 0.16938 | 0.2847 | 0.16938 | 0.2847 | 0.16938
[6 empty] | 5030 | 0.5742 | 5030 | 0.5742 | 0.16883 | 0.2847 | 0.16883 | 0.2847 | 0.16883
[6 empty] | 5040 | 0.57534 | 5040 | 0.57534 | 0.16828 | 0.2847 | 0.16828 | 0.2847 | 0.16828
[6 empty] | 5050 | 0.57648 | 5050 | 0.57648 | 0.16773 | 0.2847 | 0.16773 | 0.2847 | 0.16773
[6 empty] | 5060 | 0.57763 | 5060 | 0.57763 | 0.16718 | 0.2847 | 0.16718 | 0.2847 | 0.16718
[6 empty] | 5070 | 0.57877 | 5070 | 0.57877 | 0.16664 | 0.2847 | 0.16664 | 0.2847 | 0.16664
[6 empty] | 5080 | 0.57991 | 5080 | 0.57991 | 0.16609 | 0.2847 | 0.16609 | 0.2847 | 0.16609
[6 empty] | 5090 | 0.58105 | 5090 | 0.58105 | 0.16554 | 0.2847 | 0.16554 | 0.2847 | 0.16554
[6 empty] | 5100 | 0.58219 | 5100 | 0.58219 | 0.165 | 0.2847 | 0.165 | 0.2847 | 0.165
[6 empty] | 5110 | 0.58333 | 5110 | 0.58333 | 0.16445 | 0.2847 | 0.16445 | 0.2847 | 0.16445
[6 empty] | 5120 | 0.58447 | 5120 | 0.58447 | 0.16391 | 0.2847 | 0.16391 | 0.2847 | 0.16391
[6 empty] | 5130 | 0.58562 | 5130 | 0.58562 | 0.16336 | 0.2847 | 0.16336 | 0.2847 | 0.16336
[6 empty] | 5140 | 0.58676 | 5140 | 0.58676 | 0.16282 | 0.2847 | 0.16282 | 0.2847 | 0.16282
[6 empty] | 5150 | 0.5879 | 5150 | 0.5879 | 0.16228 | 0.2847 | 0.16228 | 0.2847 | 0.16228
[6 empty] | 5160 | 0.58904 | 5160 | 0.58904 | 0.16173 | 0.2847 | 0.16173 | 0.2847 | 0.16173
[6 empty] | 5170 | 0.59018 | 5170 | 0.59018 | 0.16119 | 0.2847 | 0.16119 | 0.2847 | 0.16119
[6 empty] | 5180 | 0.59132 | 5180 | 0.59132 | 0.16065 | 0.2847 | 0.16065 | 0.2847 | 0.16065
[6 empty] | 5190 | 0.59247 | 5190 | 0.59247 | 0.16011 | 0.2847 | 0.16011 | 0.2847 | 0.16011
[6 empty] | 5200 | 0.59361 | 5200 | 0.59361 | 0.15957 | 0.2847 | 0.15957 | 0.2847 | 0.15957
[6 empty] | 5210 | 0.59475 | 5210 | 0.59475 | 0.15904 | 0.2847 | 0.15904 | 0.2847 | 0.15904
[6 empty] | 5220 | 0.59589 | 5220 | 0.59589 | 0.1585 | 0.2847 | 0.1585 | 0.2847 | 0.1585
[6 empty] | 5230 | 0.59703 | 5230 | 0.59703 | 0.15796 | 0.2847 | 0.15796 | 0.2847 | 0.15796
[6 empty] | 5240 | 0.59817 | 5240 | 0.59817 | 0.15742 | 0.2847 | 0.15742 | 0.2847 | 0.15742
[6 empty] | 5250 | 0.59932 | 5250 | 0.59932 | 0.15689 | 0.2847 | 0.15689 | 0.2847 | 0.15689
[6 empty] | 5260 | 0.60046 | 5260 | 0.60046 | 0.15635 | 0.2847 | 0.15635 | 0.2847 | 0.15635
[6 empty] | 5270 | 0.6016 | 5270 | 0.6016 | 0.15582 | 0.2847 | 0.15582 | 0.2847 | 0.15582
[6 empty] | 5280 | 0.60274 | 5280 | 0.60274 | 0.15529 | 0.2847 | 0.15529 | 0.2847 | 0.15529
[6 empty] | 5290 | 0.60388 | 5290 | 0.60388 | 0.15475 | 0.2847 | 0.15475 | 0.2847 | 0.15475
[6 empty] | 5300 | 0.60502 | 5300 | 0.60502 | 0.15422 | 0.2847 | 0.15422 | 0.2847 | 0.15422
[6 empty] | 5310 | 0.60616 | 5310 | 0.60616 | 0.15369 | 0.2847 | 0.15369 | 0.2847 | 0.15369
[6 empty] | 5320 | 0.60731 | 5320 | 0.60731 | 0.15316 | 0.2847 | 0.15316 | 0.2847 | 0.15316
[6 empty] | 5330 | 0.60845 | 5330 | 0.60845 | 0.15263 | 0.2847 | 0.15263 | 0.2847 | 0.15263
[6 empty] | 5340 | 0.60959 | 5340 | 0.60959 | 0.1521 | 0.2847 | 0.1521 | 0.2847 | 0.1521
[6 empty] | 5350 | 0.61073 | 5350 | 0.61073 | 0.15157 | 0.2847 | 0.15157 | 0.2847 | 0.15157
[6 empty] | 5360 | 0.61187 | 5360 | 0.61187 | 0.15104 | 0.2847 | 0.15104 | 0.2847 | 0.15104
[6 empty] | 5370 | 0.61301 | 5370 | 0.61301 | 0.15051 | 0.2847 | 0.15051 | 0.2847 | 0.15051
[6 empty] | 5380 | 0.61416 | 5380 | 0.61416 | 0.14999 | 0.2847 | 0.14999 | 0.2847 | 0.14999
[6 empty] | 5390 | 0.6153 | 5390 | 0.6153 | 0.14946 | 0.2847 | 0.14946 | 0.2847 | 0.14946
[6 empty] | 5400 | 0.61644 | 5400 | 0.61644 | 0.14893 | 0.2847 | 0.14893 | 0.2847 | 0.14893
[6 empty] | 5410 | 0.61758 | 5410 | 0.61758 | 0.14841 | 0.2847 | 0.14841 | 0.2847 | 0.14841
[6 empty] | 5420 | 0.61872 | 5420 | 0.61872 | 0.14788 | 0.2847 | 0.14788 | 0.2847 | 0.14788
[6 empty] | 5430 | 0.61986 | 5430 | 0.61986 | 0.14736 | 0.2847 | 0.14736 | 0.2847 | 0.14736
[6 empty] | 5440 | 0.621 | 5440 | 0.621 | 0.14684 | 0.2847 | 0.14684 | 0.2847 | 0.14684
[6 empty] | 5450 | 0.62215 | 5450 | 0.62215 | 0.14632 | 0.2847 | 0.14632 | 0.2847 | 0.14632
[6 empty] | 5460 | 0.62329 | 5460 | 0.62329 | 0.14579 | 0.2847 | 0.14579 | 0.2847 | 0.14579
[6 empty] | 5470 | 0.62443 | 5470 | 0.62443 | 0.14527 | 0.2847 | 0.14527 | 0.2847 | 0.14527
[6 empty] | 5480 | 0.62557 | 5480 | 0.62557 | 0.14475 | 0.2847 | 0.14475 | 0.2847 | 0.14475
[6 empty] | 5490 | 0.62671 | 5490 | 0.62671 | 0.14423 | 0.2847 | 0.14423 | 0.2847 | 0.14423
[6 empty] | 5500 | 0.62785 | 5500 | 0.62785 | 0.14371 | 0.2847 | 0.14371 | 0.2847 | 0.14371
[6 empty] | 5510 | 0.629 | 5510 | 0.629 | 0.14319 | 0.2847 | 0.14319 | 0.2847 | 0.14319
[6 empty] | 5520 | 0.63014 | 5520 | 0.63014 | 0.14268 | 0.2847 | 0.14268 | 0.2847 | 0.14268
[6 empty] | 5530 | 0.63128 | 5530 | 0.63128 | 0.14216 | 0.2847 | 0.14216 | 0.2847 | 0.14216
[6 empty] | 5540 | 0.63242 | 5540 | 0.63242 | 0.14164 | 0.2847 | 0.14164 | 0.2847 | 0.14164
[6 empty] | 5550 | 0.63356 | 5550 | 0.63356 | 0.14113 | 0.2847 | 0.14113 | 0.2847 | 0.14113
[6 empty] | 5560 | 0.6347 | 5560 | 0.6347 | 0.14061 | 0.2847 | 0.14061 | 0.2847 | 0.14061
[6 empty] | 5570 | 0.63584 | 5570 | 0.63584 | 0.1401 | 0.2847 | 0.1401 | 0.2847 | 0.1401
[6 empty] | 5580 | 0.63699 | 5580 | 0.63699 | 0.13958 | 0.2847 | 0.13958 | 0.2847 | 0.13958
[6 empty] | 5590 | 0.63813 | 5590 | 0.63813 | 0.13907 | 0.2847 | 0.13907 | 0.2847 | 0.13907
[6 empty] | 5600 | 0.63927 | 5600 | 0.63927 | 0.13855 | 0.2847 | 0.13855 | 0.2847 | 0.13855
[6 empty] | 5610 | 0.64041 | 5610 | 0.64041 | 0.13804 | 0.2847 | 0.13804 | 0.2847 | 0.13804
[6 empty] | 5620 | 0.64155 | 5620 | 0.64155 | 0.13753 | 0.2847 | 0.13753 | 0.2847 | 0.13753
[6 empty] | 5630 | 0.64269 | 5630 | 0.64269 | 0.13702 | 0.2847 | 0.13702 | 0.2847 | 0.13702
[6 empty] | 5640 | 0.64384 | 5640 | 0.64384 | 0.13651 | 0.2847 | 0.13651 | 0.2847 | 0.13651
[6 empty] | 5650 | 0.64498 | 5650 | 0.64498 | 0.136 | 0.2847 | 0.136 | 0.2847 | 0.136
[6 empty] | 5660 | 0.64612 | 5660 | 0.64612 | 0.13549 | 0.2847 | 0.13549 | 0.2847 | 0.13549
[6 empty] | 5670 | 0.64726 | 5670 | 0.64726 | 0.13498 | 0.2847 | 0.13498 | 0.2847 | 0.13498
[6 empty] | 5680 | 0.6484 | 5680 | 0.6484 | 0.13447 | 0 | 0.13447 | 0 | 0.13447
[6 empty] | 5690 | 0.64954 | 5690 | 0.64954 | 0.13396 | 0 | 0.13396 | 0 | 0.13396
[6 empty] | 5700 | 0.65068 | 5700 | 0.65068 | 0.13346 | 0 | 0.13346 | 0 | 0.13346
[6 empty] | 5710 | 0.65183 | 5710 | 0.65183 | 0.13295 | 0 | 0.13295 | 0 | 0.13295
[6 empty] | 5720 | 0.65297 | 5720 | 0.65297 | 0.13244 | 0 | 0.13244 | 0 | 0.13244
[6 empty] | 5730 | 0.65411 | 5730 | 0.65411 | 0.13194 | 0 | 0.13194 | 0 | 0.13194
[6 empty] | 5740 | 0.65525 | 5740 | 0.65525 | 0.13143 | 0 | 0.13143 | 0 | 0.13143
[6 empty] | 5750 | 0.65639 | 5750 | 0.65639 | 0.13093 | 0 | 0.13093 | 0 | 0.13093
[6 empty] | 5760 | 0.65753 | 5760 | 0.65753 | 0.13043 | 0 | 0.13043 | 0 | 0.13043
[6 empty] | 5770 | 0.65868 | 5770 | 0.65868 | 0.12992 | 0 | 0.12992 | 0 | 0.12992
[6 empty] | 5780 | 0.65982 | 5780 | 0.65982 | 0.12942 | 0 | 0.12942 | 0 | 0.12942
[6 empty] | 5790 | 0.66096 | 5790 | 0.66096 | 0.12892 | 0 | 0.12892 | 0 | 0.12892
[6 empty] | 5800 | 0.6621 | 5800 | 0.6621 | 0.12842 | 0 | 0.12842 | 0 | 0.12842
[6 empty] | 5810 | 0.66324 | 5810 | 0.66324 | 0.12792 | 0 | 0.12792 | 0 | 0.12792
[6 empty] | 5820 | 0.66438 | 5820 | 0.66438 | 0.12742 | 0 | 0.12742 | 0 | 0.12742
[6 empty] | 5830 | 0.66553 | 5830 | 0.66553 | 0.12692 | 0 | 0.12692 | 0 | 0.12692
[6 empty] | 5840 | 0.66667 | 5840 | 0.66667 | 0.12642 | 0 | 0.12642 | 0 | 0.12642
[6 empty] | 5850 | 0.66781 | 5850 | 0.66781 | 0.12592 | 0 | 0.12592 | 0 | 0.12592
[6 empty] | 5860 | 0.66895 | 5860 | 0.66895 | 0.12542 | 0 | 0.12542 | 0 | 0.12542
[6 empty] | 5870 | 0.67009 | 5870 | 0.67009 | 0.12493 | 0 | 0.12493 | 0 | 0.12493
[6 empty] | 5880 | 0.67123 | 5880 | 0.67123 | 0.12443 | 0 | 0.12443 | 0 | 0.12443
[6 empty] | 5890 | 0.67237 | 5890 | 0.67237 | 0.12393 | 0 | 0.12393 | 0 | 0.12393
[6 empty] | 5900 | 0.67352 | 5900 | 0.67352 | 0.12344 | 0 | 0.12344 | 0 | 0.12344
[6 empty] | 5910 | 0.67466 | 5910 | 0.67466 | 0.12294 | 0 | 0.12294 | 0 | 0.12294
[6 empty] | 5920 | 0.6758 | 5920 | 0.6758 | 0.12245 | 0 | 0.12245 | 0 | 0.12245
[6 empty] | 5930 | 0.67694 | 5930 | 0.67694 | 0.12195 | 0 | 0.12195 | 0 | 0.12195
[6 empty] | 5940 | 0.67808 | 5940 | 0.67808 | 0.12146 | 0 | 0.12146 | 0 | 0.12146
[6 empty] | 5950 | 0.67922 | 5950 | 0.67922 | 0.12097 | 0 | 0.12097 | 0 | 0.12097
[6 empty] | 5960 | 0.68037 | 5960 | 0.68037 | 0.12048 | 0 | 0.12048 | 0 | 0.12048
[6 empty] | 5970 | 0.68151 | 5970 | 0.68151 | 0.11998 | 0 | 0.11998 | 0 | 0.11998
[6 empty] | 5980 | 0.68265 | 5980 | 0.68265 | 0.11949 | 0 | 0.11949 | 0 | 0.11949
[6 empty] | 5990 | 0.68379 | 5990 | 0.68379 | 0.119 | 0 | 0.119 | 0 | 0.119
[6 empty] | 6000 | 0.68493 | 6000 | 0.68493 | 0.11851 | 0 | 0.11851 | 0 | 0.11851
[6 empty] | 6010 | 0.68607 | 6010 | 0.68607 | 0.11802 | 0 | 0.11802 | 0 | 0.11802
[6 empty] | 6020 | 0.68721 | 6020 | 0.68721 | 0.11754 | 0 | 0.11754 | 0 | 0.11754
[6 empty] | 6030 | 0.68836 | 6030 | 0.68836 | 0.11705 | 0 | 0.11705 | 0 | 0.11705
[6 empty] | 6040 | 0.6895 | 6040 | 0.6895 | 0.11656 | 0 | 0.11656 | 0 | 0.11656
[6 empty] | 6050 | 0.69064 | 6050 | 0.69064 | 0.11607 | 0 | 0.11607 | 0 | 0.11607
[6 empty] | 6060 | 0.69178 | 6060 | 0.69178 | 0.11558 | 0 | 0.11558 | 0 | 0.11558
[6 empty] | 6070 | 0.69292 | 6070 | 0.69292 | 0.1151 | 0 | 0.1151 | 0 | 0.1151
[6 empty] | 6080 | 0.69406 | 6080 | 0.69406 | 0.11461 | 0 | 0.11461 | 0 | 0.11461
[6 empty] | 6090 | 0.69521 | 6090 | 0.69521 | 0.11413 | 0 | 0.11413 | 0 | 0.11413
[6 empty] | 6100 | 0.69635 | 6100 | 0.69635 | 0.11364 | 0 | 0.11364 | 0 | 0.11364
[6 empty] | 6110 | 0.69749 | 6110 | 0.69749 | 0.11316 | 0 | 0.11316 | 0 | 0.11316
[6 empty] | 6120 | 0.69863 | 6120 | 0.69863 | 0.11268 | 0 | 0.11268 | 0 | 0.11268
[6 empty] | 6130 | 0.69977 | 6130 | 0.69977 | 0.11219 | 0 | 0.11219 | 0 | 0.11219
[6 empty] | 6140 | 0.70091 | 6140 | 0.70091 | 0.11171 | 0 | 0.11171 | 0 | 0.11171
[6 empty] | 6150 | 0.70205 | 6150 | 0.70205 | 0.11123 | 0 | 0.11123 | 0 | 0.11123
[6 empty] | 6160 | 0.7032 | 6160 | 0.7032 | 0.11075 | 0 | 0.11075 | 0 | 0.11075
[6 empty] | 6170 | 0.70434 | 6170 | 0.70434 | 0.11027 | 0 | 0.11027 | 0 | 0.11027
[6 empty] | 6180 | 0.70548 | 6180 | 0.70548 | 0.10979 | 0 | 0.10979 | 0 | 0.10979
[6 empty] | 6190 | 0.70662 | 6190 | 0.70662 | 0.10931 | 0 | 0.10931 | 0 | 0.10931
[6 empty] | 6200 | 0.70776 | 6200 | 0.70776 | 0.10883 | 0 | 0.10883 | 0 | 0.10883
[6 empty] | 6210 | 0.7089 | 6210 | 0.7089 | 0.10835 | 0 | 0.10835 | 0 | 0.10835
[6 empty] | 6220 | 0.71005 | 6220 | 0.71005 | 0.10787 | 0 | 0.10787 | 0 | 0.10787
[6 empty] | 6230 | 0.71119 | 6230 | 0.71119 | 0.10739 | 0 | 0.10739 | 0 | 0.10739
[6 empty] | 6240 | 0.71233 | 6240 | 0.71233 | 0.10691 | 0 | 0.10691 | 0 | 0.10691
[6 empty] | 6250 | 0.71347 | 6250 | 0.71347 | 0.10644 | 0 | 0.10644 | 0 | 0.10644
[6 empty] | 6260 | 0.71461 | 6260 | 0.71461 | 0.10596 | 0 | 0.10596 | 0 | 0.10596
[6 empty] | 6270 | 0.71575 | 6270 | 0.71575 | 0.10548 | 0 | 0.10548 | 0 | 0.10548
[6 empty] | 6280 | 0.71689 | 6280 | 0.71689 | 0.10501 | 0 | 0.10501 | 0 | 0.10501
[6 empty] | 6290 | 0.71804 | 6290 | 0.71804 | 0.10453 | 0 | 0.10453 | 0 | 0.10453
[6 empty] | 6300 | 0.71918 | 6300 | 0.71918 | 0.10406 | 0 | 0.10406 | 0 | 0.10406
[6 empty] | 6310 | 0.72032 | 6310 | 0.72032 | 0.10359 | 0 | 0.10359 | 0 | 0.10359
[6 empty] | 6320 | 0.72146 | 6320 | 0.72146 | 0.10311 | 0 | 0.10311 | 0 | 0.10311
[6 empty] | 6330 | 0.7226 | 6330 | 0.7226 | 0.10264 | 0 | 0.10264 | 0 | 0.10264
[6 empty] | 6340 | 0.72374 | 6340 | 0.72374 | 0.10217 | 0 | 0.10217 | 0 | 0.10217
[6 empty] | 6350 | 0.72489 | 6350 | 0.72489 | 0.1017 | 0 | 0.1017 | 0 | 0.1017
[6 empty] | 6360 | 0.72603 | 6360 | 0.72603 | 0.10122 | 0 | 0.10122 | 0 | 0.10122
[6 empty] | 6370 | 0.72717 | 6370 | 0.72717 | 0.10075 | 0 | 0.10075 | 0 | 0.10075
[6 empty] | 6380 | 0.72831 | 6380 | 0.72831 | 0.10028 | 0 | 0.10028 | 0 | 0.10028
[6 empty] | 6390 | 0.72945 | 6390 | 0.72945 | 0.099814 | 0 | 0.099814 | 0 | 0.099814
[6 empty] | 6400 | 0.73059 | 6400 | 0.73059 | 0.099345 | 0 | 0.099345 | 0 | 0.099345
[6 empty] | 6410 | 0.73174 | 6410 | 0.73174 | 0.098876 | 0 | 0.098876 | 0 | 0.098876
[6 empty] | 6420 | 0.73288 | 6420 | 0.73288 | 0.098407 | 0 | 0.098407 | 0 | 0.098407
[6 empty] | 6430 | 0.73402 | 6430 | 0.73402 | 0.09794 | 0 | 0.09794 | 0 | 0.09794
[6 empty] | 6440 | 0.73516 | 6440 | 0.73516 | 0.097472 | 0 | 0.097472 | 0 | 0.097472
[6 empty] | 6450 | 0.7363 | 6450 | 0.7363 | 0.097005 | 0 | 0.097005 | 0 | 0.097005
[6 empty] | 6460 | 0.73744 | 6460 | 0.73744 | 0.096539 | 0 | 0.096539 | 0 | 0.096539
[6 empty] | 6470 | 0.73858 | 6470 | 0.73858 | 0.096073 | 0 | 0.096073 | 0 | 0.096073
[6 empty] | 6480 | 0.73973 | 6480 | 0.73973 | 0.095607 | 0 | 0.095607 | 0 | 0.095607
[6 empty] | 6490 | 0.74087 | 6490 | 0.74087 | 0.095142 | 0 | 0.095142 | 0 | 0.095142
[6 empty] | 6500 | 0.74201 | 6500 | 0.74201 | 0.094678 | 0 | 0.094678 | 0 | 0.094678
[6 empty] | 6510 | 0.74315 | 6510 | 0.74315 | 0.094214 | 0 | 0.094214 | 0 | 0.094214
[6 empty] | 6520 | 0.74429 | 6520 | 0.74429 | 0.09375 | 0 | 0.09375 | 0 | 0.09375
[6 empty] | 6530 | 0.74543 | 6530 | 0.74543 | 0.093287 | 0 | 0.093287 | 0 | 0.093287
[6 empty] | 6540 | 0.74658 | 6540 | 0.74658 | 0.092825 | 0 | 0.092825 | 0 | 0.092825
[6 empty] | 6550 | 0.74772 | 6550 | 0.74772 | 0.092363 | 0 | 0.092363 | 0 | 0.092363
[6 empty] | 6560 | 0.74886 | 6560 | 0.74886 | 0.091901 | 0 | 0.091901 | 0 | 0.091901
[6 empty] | 6570 | 0.75 | 6570 | 0.75 | 0.09144 | 0 | 0.09144 | 0 | 0.09144
[6 empty] | 6580 | 0.75114 | 6580 | 0.75114 | 0.090979 | 0 | 0.090979 | 0 | 0.090979
[6 empty] | 6590 | 0.75228 | 6590 | 0.75228 | 0.090519 | 0 | 0.090519 | 0 | 0.090519
[6 empty] | 6600 | 0.75342 | 6600 | 0.75342 | 0.090059 | 0 | 0.090059 | 0 | 0.090059
[6 empty] | 6610 | 0.75457 | 6610 | 0.75457 | 0.0896 | 0 | 0.0896 | 0 | 0.0896
[6 empty] | 6620 | 0.75571 | 6620 | 0.75571 | 0.089141 | 0 | 0.089141 | 0 | 0.089141
[6 empty] | 6630 | 0.75685 | 6630 | 0.75685 | 0.088682 | 0 | 0.088682 | 0 | 0.088682
[6 empty] | 6640 | 0.75799 | 6640 | 0.75799 | 0.088224 | 0 | 0.088224 | 0 | 0.088224
[6 empty] | 6650 | 0.75913 | 6650 | 0.75913 | 0.087767 | 0 | 0.087767 | 0 | 0.087767
[6 empty] | 6660 | 0.76027 | 6660 | 0.76027 | 0.08731 | 0 | 0.08731 | 0 | 0.08731
[6 empty] | 6670 | 0.76142 | 6670 | 0.76142 | 0.086853 | 0 | 0.086853 | 0 | 0.086853
[6 empty] | 6680 | 0.76256 | 6680 | 0.76256 | 0.086397 | 0 | 0.086397 | 0 | 0.086397
[6 empty] | 6690 | 0.7637 | 6690 | 0.7637 | 0.085941 | 0 | 0.085941 | 0 | 0.085941
[6 empty] | 6700 | 0.76484 | 6700 | 0.76484 | 0.085486 | 0 | 0.085486 | 0 | 0.085486
[6 empty] | 6710 | 0.76598 | 6710 | 0.76598 | 0.085032 | 0 | 0.085032 | 0 | 0.085032
[6 empty] | 6720 | 0.76712 | 6720 | 0.76712 | 0.084577 | 0 | 0.084577 | 0 | 0.084577
[6 empty] | 6730 | 0.76826 | 6730 | 0.76826 | 0.084123 | 0 | 0.084123 | 0 | 0.084123
[6 empty] | 6740 | 0.76941 | 6740 | 0.76941 | 0.08367 | 0 | 0.08367 | 0 | 0.08367
[6 empty] | 6750 | 0.77055 | 6750 | 0.77055 | 0.083217 | 0 | 0.083217 | 0 | 0.083217
[6 empty] | 6760 | 0.77169 | 6760 | 0.77169 | 0.082764 | 0 | 0.082764 | 0 | 0.082764
[6 empty] | 6770 | 0.77283 | 6770 | 0.77283 | 0.082312 | 0 | 0.082312 | 0 | 0.082312
[6 empty] | 6780 | 0.77397 | 6780 | 0.77397 | 0.081861 | 0 | 0.081861 | 0 | 0.081861
[6 empty] | 6790 | 0.77511 | 6790 | 0.77511 | 0.08141 | 0 | 0.08141 | 0 | 0.08141
[6 empty] | 6800 | 0.77626 | 6800 | 0.77626 | 0.080959 | 0 | 0.080959 | 0 | 0.080959
[6 empty] | 6810 | 0.7774 | 6810 | 0.7774 | 0.080509 | 0 | 0.080509 | 0 | 0.080509
[6 empty] | 6820 | 0.77854 | 6820 | 0.77854 | 0.080059 | 0 | 0.080059 | 0 | 0.080059
[6 empty] | 6830 | 0.77968 | 6830 | 0.77968 | 0.079609 | 0 | 0.079609 | 0 | 0.079609
[6 empty] | 6840 | 0.78082 | 6840 | 0.78082 | 0.07916 | 0 | 0.07916 | 0 | 0.07916
[6 empty] | 6850 | 0.78196 | 6850 | 0.78196 | 0.078712 | 0 | 0.078712 | 0 | 0.078712
[6 empty] | 6860 | 0.78311 | 6860 | 0.78311 | 0.078264 | 0 | 0.078264 | 0 | 0.078264
[6 empty] | 6870 | 0.78425 | 6870 | 0.78425 | 0.077816 | 0 | 0.077816 | 0 | 0.077816
[6 empty] | 6880 | 0.78539 | 6880 | 0.78539 | 0.077369 | 0 | 0.077369 | 0 | 0.077369
[6 empty] | 6890 | 0.78653 | 6890 | 0.78653 | 0.076922 | 0 | 0.076922 | 0 | 0.076922
[6 empty] | 6900 | 0.78767 | 6900 | 0.78767 | 0.076476 | 0 | 0.076476 | 0 | 0.076476
[6 empty] | 6910 | 0.78881 | 6910 | 0.78881 | 0.07603 | 0 | 0.07603 | 0 | 0.07603
[6 empty] | 6920 | 0.78995 | 6920 | 0.78995 | 0.075584 | 0 | 0.075584 | 0 | 0.075584
[6 empty] | 6930 | 0.7911 | 6930 | 0.7911 | 0.075139 | 0 | 0.075139 | 0 | 0.075139
[6 empty] | 6940 | 0.79224 | 6940 | 0.79224 | 0.074695 | 0 | 0.074695 | 0 | 0.074695
[6 empty] | 6950 | 0.79338 | 6950 | 0.79338 | 0.07425 | 0 | 0.07425 | 0 | 0.07425
[6 empty] | 6960 | 0.79452 | 6960 | 0.79452 | 0.073807 | 0 | 0.073807 | 0 | 0.073807
[6 empty] | 6970 | 0.79566 | 6970 | 0.79566 | 0.073363 | 0 | 0.073363 | 0 | 0.073363
[6 empty] | 6980 | 0.7968 | 6980 | 0.7968 | 0.07292 | 0 | 0.07292 | 0 | 0.07292
[6 empty] | 6990 | 0.79795 | 6990 | 0.79795 | 0.072478 | 0 | 0.072478 | 0 | 0.072478
[6 empty] | 7000 | 0.79909 | 7000 | 0.79909 | 0.072036 | 0 | 0.072036 | 0 | 0.072036
[6 empty] | 7010 | 0.80023 | 7010 | 0.80023 | 0.071594 | 0 | 0.071594 | 0 | 0.071594
[6 empty] | 7020 | 0.80137 | 7020 | 0.80137 | 0.071153 | 0 | 0.071153 | 0 | 0.071153
[6 empty] | 7030 | 0.80251 | 7030 | 0.80251 | 0.070712 | 0 | 0.070712 | 0 | 0.070712
[6 empty] | 7040 | 0.80365 | 7040 | 0.80365 | 0.070271 | 0 | 0.070271 | 0 | 0.070271
[6 empty] | 7050 | 0.80479 | 7050 | 0.80479 | 0.069831 | 0 | 0.069831 | 0 | 0.069831
[6 empty] | 7060 | 0.80594 | 7060 | 0.80594 | 0.069392 | 0 | 0.069392 | 0 | 0.069392
[6 empty] | 7070 | 0.80708 | 7070 | 0.80708 | 0.068953 | 0 | 0.068953 | 0 | 0.068953
[6 empty] | 7080 | 0.80822 | 7080 | 0.80822 | 0.068514 | 0 | 0.068514 | 0 | 0.068514
[6 empty] | 7090 | 0.80936 | 7090 | 0.80936 | 0.068076 | 0 | 0.068076 | 0 | 0.068076
[6 empty] | 7100 | 0.8105 | 7100 | 0.8105 | 0.067638 | 0 | 0.067638 | 0 | 0.067638
[6 empty] | 7110 | 0.81164 | 7110 | 0.81164 | 0.0672 | 0 | 0.0672 | 0 | 0.0672
[6 empty] | 7120 | 0.81279 | 7120 | 0.81279 | 0.066763 | 0 | 0.066763 | 0 | 0.066763
[6 empty] | 7130 | 0.81393 | 7130 | 0.81393 | 0.066326 | 0 | 0.066326 | 0 | 0.066326
[6 empty] | 7140 | 0.81507 | 7140 | 0.81507 | 0.06589 | 0 | 0.06589 | 0 | 0.06589
[6 empty] | 7150 | 0.81621 | 7150 | 0.81621 | 0.065454 | 0 | 0.065454 | 0 | 0.065454
[6 empty] | 7160 | 0.81735 | 7160 | 0.81735 | 0.065019 | 0 | 0.065019 | 0 | 0.065019
[6 empty] | 7170 | 0.81849 | 7170 | 0.81849 | 0.064584 | 0 | 0.064584 | 0 | 0.064584
[6 empty] | 7180 | 0.81963 | 7180 | 0.81963 | 0.064149 | 0 | 0.064149 | 0 | 0.064149
[6 empty] | 7190 | 0.82078 | 7190 | 0.82078 | 0.063715 | 0 | 0.063715 | 0 | 0.063715
[6 empty] | 7200 | 0.82192 | 7200 | 0.82192 | 0.063281 | 0 | 0.063281 | 0 | 0.063281
[6 empty] | 7210 | 0.82306 | 7210 | 0.82306 | 0.062847 | 0 | 0.062847 | 0 | 0.062847
[6 empty] | 7220 | 0.8242 | 7220 | 0.8242 | 0.062414 | 0 | 0.062414 | 0 | 0.062414
[6 empty] | 7230 | 0.82534 | 7230 | 0.82534 | 0.061982 | 0 | 0.061982 | 0 | 0.061982
[6 empty] | 7240 | 0.82648 | 7240 | 0.82648 | 0.061549 | 0 | 0.061549 | 0 | 0.061549
[6 empty] | 7250 | 0.82763 | 7250 | 0.82763 | 0.061117 | 0 | 0.061117 | 0 | 0.061117
[6 empty] | 7260 | 0.82877 | 7260 | 0.82877 | 0.060686 | 0 | 0.060686 | 0 | 0.060686
[6 empty] | 7270 | 0.82991 | 7270 | 0.82991 | 0.060255 | 0 | 0.060255 | 0 | 0.060255
[6 empty] | 7280 | 0.83105 | 7280 | 0.83105 | 0.059824 | 0 | 0.059824 | 0 | 0.059824
[6 empty] | 7290 | 0.83219 | 7290 | 0.83219 | 0.059394 | 0 | 0.059394 | 0 | 0.059394
[6 empty] | 7300 | 0.83333 | 7300 | 0.83333 | 0.058964 | 0 | 0.058964 | 0 | 0.058964
[6 empty] | 7310 | 0.83447 | 7310 | 0.83447 | 0.058534 | 0 | 0.058534 | 0 | 0.058534
[6 empty] | 7320 | 0.83562 | 7320 | 0.83562 | 0.058105 | 0 | 0.058105 | 0 | 0.058105
[6 empty] | 7330 | 0.83676 | 7330 | 0.83676 | 0.057677 | 0 | 0.057677 | 0 | 0.057677
[6 empty] | 7340 | 0.8379 | 7340 | 0.8379 | 0.057248 | 0 | 0.057248 | 0 | 0.057248
[6 empty] | 7350 | 0.83904 | 7350 | 0.83904 | 0.05682 | 0 | 0.05682 | 0 | 0.05682
[6 empty] | 7360 | 0.84018 | 7360 | 0.84018 | 0.056393 | 0 | 0.056393 | 0 | 0.056393
[6 empty] | 7370 | 0.84132 | 7370 | 0.84132 | 0.055966 | 0 | 0.055966 | 0 | 0.055966
[6 empty] | 7380 | 0.84247 | 7380 | 0.84247 | 0.055539 | 0 | 0.055539 | 0 | 0.055539
[6 empty] | 7390 | 0.84361 | 7390 | 0.84361 | 0.055112 | 0 | 0.055112 | 0 | 0.055112
[6 empty] | 7400 | 0.84475 | 7400 | 0.84475 | 0.054686 | 0 | 0.054686 | 0 | 0.054686
[6 empty] | 7410 | 0.84589 | 7410 | 0.84589 | 0.054261 | 0 | 0.054261 | 0 | 0.054261
[6 empty] | 7420 | 0.84703 | 7420 | 0.84703 | 0.053836 | 0 | 0.053836 | 0 | 0.053836
[6 empty] | 7430 | 0.84817 | 7430 | 0.84817 | 0.053411 | 0 | 0.053411 | 0 | 0.053411
[6 empty] | 7440 | 0.84932 | 7440 | 0.84932 | 0.052986 | 0 | 0.052986 | 0 | 0.052986
[6 empty] | 7450 | 0.85046 | 7450 | 0.85046 | 0.052562 | 0 | 0.052562 | 0 | 0.052562
[6 empty] | 7460 | 0.8516 | 7460 | 0.8516 | 0.052138 | 0 | 0.052138 | 0 | 0.052138
[6 empty] | 7470 | 0.85274 | 7470 | 0.85274 | 0.051715 | 0 | 0.051715 | 0 | 0.051715
[6 empty] | 7480 | 0.85388 | 7480 | 0.85388 | 0.051292 | 0 | 0.051292 | 0 | 0.051292
[6 empty] | 7490 | 0.85502 | 7490 | 0.85502 | 0.05087 | 0 | 0.05087 | 0 | 0.05087
[6 empty] | 7500 | 0.85616 | 7500 | 0.85616 | 0.050447 | 0 | 0.050447 | 0 | 0.050447
[6 empty] | 7510 | 0.85731 | 7510 | 0.85731 | 0.050026 | 0 | 0.050026 | 0 | 0.050026
[6 empty] | 7520 | 0.85845 | 7520 | 0.85845 | 0.049604 | 0 | 0.049604 | 0 | 0.049604
[6 empty] | 7530 | 0.85959 | 7530 | 0.85959 | 0.049183 | 0 | 0.049183 | 0 | 0.049183
[6 empty] | 7540 | 0.86073 | 7540 | 0.86073 | 0.048762 | 0 | 0.048762 | 0 | 0.048762
[6 empty] | 7550 | 0.86187 | 7550 | 0.86187 | 0.048342 | 0 | 0.048342 | 0 | 0.048342
[6 empty] | 7560 | 0.86301 | 7560 | 0.86301 | 0.047922 | 0 | 0.047922 | 0 | 0.047922
[6 empty] | 7570 | 0.86416 | 7570 | 0.86416 | 0.047502 | 0 | 0.047502 | 0 | 0.047502
[6 empty] | 7580 | 0.8653 | 7580 | 0.8653 | 0.047083 | 0 | 0.047083 | 0 | 0.047083
[6 empty] | 7590 | 0.86644 | 7590 | 0.86644 | 0.046664 | 0 | 0.046664 | 0 | 0.046664
[6 empty] | 7600 | 0.86758 | 7600 | 0.86758 | 0.046246 | 0 | 0.046246 | 0 | 0.046246
[6 empty] | 7610 | 0.86872 | 7610 | 0.86872 | 0.045828 | 0 | 0.045828 | 0 | 0.045828
[6 empty] | 7620 | 0.86986 | 7620 | 0.86986 | 0.04541 | 0 | 0.04541 | 0 | 0.04541
[6 empty] | 7630 | 0.871 | 7630 | 0.871 | 0.044992 | 0 | 0.044992 | 0 | 0.044992
[6 empty] | 7640 | 0.87215 | 7640 | 0.87215 | 0.044575 | 0 | 0.044575 | 0 | 0.044575
[6 empty] | 7650 | 0.87329 | 7650 | 0.87329 | 0.044159 | 0 | 0.044159 | 0 | 0.044159
[6 empty] | 7660 | 0.87443 | 7660 | 0.87443 | 0.043742 | 0 | 0.043742 | 0 | 0.043742
[6 empty] | 7670 | 0.87557 | 7670 | 0.87557 | 0.043326 | 0 | 0.043326 | 0 | 0.043326
[6 empty] | 7680 | 0.87671 | 7680 | 0.87671 | 0.042911 | 0 | 0.042911 | 0 | 0.042911
[6 empty] | 7690 | 0.87785 | 7690 | 0.87785 | 0.042496 | 0 | 0.042496 | 0 | 0.042496
[6 empty] | 7700 | 0.879 | 7700 | 0.879 | 0.042081 | 0 | 0.042081 | 0 | 0.042081
[6 empty] | 7710 | 0.88014 | 7710 | 0.88014 | 0.041666 | 0 | 0.041666 | 0 | 0.041666
[6 empty] | 7720 | 0.88128 | 7720 | 0.88128 | 0.041252 | 0 | 0.041252 | 0 | 0.041252
[6 empty] | 7730 | 0.88242 | 7730 | 0.88242 | 0.040838 | 0 | 0.040838 | 0 | 0.040838
[6 empty] | 7740 | 0.88356 | 7740 | 0.88356 | 0.040425 | 0 | 0.040425 | 0 | 0.040425
[6 empty] | 7750 | 0.8847 | 7750 | 0.8847 | 0.040012 | 0 | 0.040012 | 0 | 0.040012
[6 empty] | 7760 | 0.88584 | 7760 | 0.88584 | 0.039599 | 0 | 0.039599 | 0 | 0.039599
[6 empty] | 7770 | 0.88699 | 7770 | 0.88699 | 0.039187 | 0 | 0.039187 | 0 | 0.039187
[6 empty] | 7780 | 0.88813 | 7780 | 0.88813 | 0.038775 | 0 | 0.038775 | 0 | 0.038775
[6 empty] | 7790 | 0.88927 | 7790 | 0.88927 | 0.038363 | 0 | 0.038363 | 0 | 0.038363
[6 empty] | 7800 | 0.89041 | 7800 | 0.89041 | 0.037952 | 0 | 0.037952 | 0 | 0.037952
[6 empty] | 7810 | 0.89155 | 7810 | 0.89155 | 0.037541 | 0 | 0.037541 | 0 | 0.037541
[6 empty] | 7820 | 0.89269 | 7820 | 0.89269 | 0.03713 | 0 | 0.03713 | 0 | 0.03713
[6 empty] | 7830 | 0.89384 | 7830 | 0.89384 | 0.03672 | 0 | 0.03672 | 0 | 0.03672
[6 empty] | 7840 | 0.89498 | 7840 | 0.89498 | 0.03631 | 0 | 0.03631 | 0 | 0.03631
[6 empty] | 7850 | 0.89612 | 7850 | 0.89612 | 0.035901 | 0 | 0.035901 | 0 | 0.035901
[6 empty] | 7860 | 0.89726 | 7860 | 0.89726 | 0.035491 | 0 | 0.035491 | 0 | 0.035491
[6 empty] | 7870 | 0.8984 | 7870 | 0.8984 | 0.035082 | 0 | 0.035082 | 0 | 0.035082
[6 empty] | 7880 | 0.89954 | 7880 | 0.89954 | 0.034674 | 0 | 0.034674 | 0 | 0.034674
[6 empty] | 7890 | 0.90068 | 7890 | 0.90068 | 0.034266 | 0 | 0.034266 | 0 | 0.034266
[6 empty] | 7900 | 0.90183 | 7900 | 0.90183 | 0.033858 | 0 | 0.033858 | 0 | 0.033858
[6 empty] | 7910 | 0.90297 | 7910 | 0.90297 | 0.03345 | 0 | 0.03345 | 0 | 0.03345
[6 empty] | 7920 | 0.90411 | 7920 | 0.90411 | 0.033043 | 0 | 0.033043 | 0 | 0.033043
[6 empty] | 7930 | 0.90525 | 7930 | 0.90525 | 0.032637 | 0 | 0.032637 | 0 | 0.032637
[6 empty] | 7940 | 0.90639 | 7940 | 0.90639 | 0.03223 | 0 | 0.03223 | 0 | 0.03223
[6 empty] | 7950 | 0.90753 | 7950 | 0.90753 | 0.031824 | 0 | 0.031824 | 0 | 0.031824
[6 empty] | 7960 | 0.90868 | 7960 | 0.90868 | 0.031418 | 0 | 0.031418 | 0 | 0.031418
[6 empty] | 7970 | 0.90982 | 7970 | 0.90982 | 0.031013 | 0 | 0.031013 | 0 | 0.031013
[6 empty] | 7980 | 0.91096 | 7980 | 0.91096 | 0.030608 | 0 | 0.030608 | 0 | 0.030608
[6 empty] | 7990 | 0.9121 | 7990 | 0.9121 | 0.030203 | 0 | 0.030203 | 0 | 0.030203
[6 empty] | 8000 | 0.91324 | 8000 | 0.91324 | 0.029798 | 0 | 0.029798 | 0 | 0.029798
[6 empty] | 8010 | 0.91438 | 8010 | 0.91438 | 0.029394 | 0 | 0.029394 | 0 | 0.029394
[6 empty] | 8020 | 0.91553 | 8020 | 0.91553 | 0.028991 | 0 | 0.028991 | 0 | 0.028991
[6 empty] | 8030 | 0.91667 | 8030 | 0.91667 | 0.028587 | 0 | 0.028587 | 0 | 0.028587
[6 empty] | 8040 | 0.91781 | 8040 | 0.91781 | 0.028184 | 0 | 0.028184 | 0 | 0.028184
[6 empty] | 8050 | 0.91895 | 8050 | 0.91895 | 0.027781 | 0 | 0.027781 | 0 | 0.027781
[6 empty] | 8060 | 0.92009 | 8060 | 0.92009 | 0.027379 | 0 | 0.027379 | 0 | 0.027379
[6 empty] | 8070 | 0.92123 | 8070 | 0.92123 | 0.026977 | 0 | 0.026977 | 0 | 0.026977
[6 empty] | 8080 | 0.92237 | 8080 | 0.92237 | 0.026575 | 0 | 0.026575 | 0 | 0.026575
[6 empty] | 8090 | 0.92352 | 8090 | 0.92352 | 0.026174 | 0 | 0.026174 | 0 | 0.026174
[6 empty] | 8100 | 0.92466 | 8100 | 0.92466 | 0.025773 | 0 | 0.025773 | 0 | 0.025773
[6 empty] | 8110 | 0.9258 | 8110 | 0.9258 | 0.025372 | 0 | 0.025372 | 0 | 0.025372
[6 empty] | 8120 | 0.92694 | 8120 | 0.92694 | 0.024972 | 0 | 0.024972 | 0 | 0.024972
[6 empty] | 8130 | 0.92808 | 8130 | 0.92808 | 0.024571 | 0 | 0.024571 | 0 | 0.024571
[6 empty] | 8140 | 0.92922 | 8140 | 0.92922 | 0.024172 | 0 | 0.024172 | 0 | 0.024172
[6 empty] | 8150 | 0.93037 | 8150 | 0.93037 | 0.023772 | 0 | 0.023772 | 0 | 0.023772
[6 empty] | 8160 | 0.93151 | 8160 | 0.93151 | 0.023373 | 0 | 0.023373 | 0 | 0.023373
[6 empty] | 8170 | 0.93265 | 8170 | 0.93265 | 0.022974 | 0 | 0.022974 | 0 | 0.022974
[6 empty] | 8180 | 0.93379 | 8180 | 0.93379 | 0.022576 | 0 | 0.022576 | 0 | 0.022576
[6 empty] | 8190 | 0.93493 | 8190 | 0.93493 | 0.022178 | 0 | 0.022178 | 0 | 0.022178
[6 empty] | 8200 | 0.93607 | 8200 | 0.93607 | 0.02178 | 0 | 0.02178 | 0 | 0.02178
[6 empty] | 8210 | 0.93721 | 8210 | 0.93721 | 0.021382 | 0 | 0.021382 | 0 | 0.021382
[6 empty] | 8220 | 0.93836 | 8220 | 0.93836 | 0.020985 | 0 | 0.020985 | 0 | 0.020985
[6 empty] | 8230 | 0.9395 | 8230 | 0.9395 | 0.020588 | 0 | 0.020588 | 0 | 0.020588
[6 empty] | 8240 | 0.94064 | 8240 | 0.94064 | 0.020192 | 0 | 0.020192 | 0 | 0.020192
[6 empty] | 8250 | 0.94178 | 8250 | 0.94178 | 0.019796 | 0 | 0.019796 | 0 | 0.019796
[6 empty] | 8260 | 0.94292 | 8260 | 0.94292 | 0.0194 | 0 | 0.0194 | 0 | 0.0194
[6 empty] | 8270 | 0.94406 | 8270 | 0.94406 | 0.019004 | 0 | 0.019004 | 0 | 0.019004
[6 empty] | 8280 | 0.94521 | 8280 | 0.94521 | 0.018609 | 0 | 0.018609 | 0 | 0.018609
[6 empty] | 8290 | 0.94635 | 8290 | 0.94635 | 0.018214 | 0 | 0.018214 | 0 | 0.018214
[6 empty] | 8300 | 0.94749 | 8300 | 0.94749 | 0.017819 | 0 | 0.017819 | 0 | 0.017819
[6 empty] | 8310 | 0.94863 | 8310 | 0.94863 | 0.017425 | 0 | 0.017425 | 0 | 0.017425
[6 empty] | 8320 | 0.94977 | 8320 | 0.94977 | 0.017031 | 0 | 0.017031 | 0 | 0.017031
[6 empty] | 8330 | 0.95091 | 8330 | 0.95091 | 0.016638 | 0 | 0.016638 | 0 | 0.016638
[6 empty] | 8340 | 0.95205 | 8340 | 0.95205 | 0.016244 | 0 | 0.016244 | 0 | 0.016244
[6 empty] | 8350 | 0.9532 | 8350 | 0.9532 | 0.015851 | 0 | 0.015851 | 0 | 0.015851
[6 empty] | 8360 | 0.95434 | 8360 | 0.95434 | 0.015458 | 0 | 0.015458 | 0 | 0.015458
[6 empty] | 8370 | 0.95548 | 8370 | 0.95548 | 0.015066 | 0 | 0.015066 | 0 | 0.015066
[6 empty] | 8380 | 0.95662 | 8380 | 0.95662 | 0.014674 | 0 | 0.014674 | 0 | 0.014674
[6 empty] | 8390 | 0.95776 | 8390 | 0.95776 | 0.014282 | 0 | 0.014282 | 0 | 0.014282
[6 empty] | 8400 | 0.9589 | 8400 | 0.9589 | 0.013891 | 0 | 0.013891 | 0 | 0.013891
[6 empty] | 8410 | 0.96005 | 8410 | 0.96005 | 0.0135 | 0 | 0.0135 | 0 | 0.0135
[6 empty] | 8420 | 0.96119 | 8420 | 0.96119 | 0.013109 | 0 | 0.013109 | 0 | 0.013109
[6 empty] | 8430 | 0.96233 | 8430 | 0.96233 | 0.012718 | 0 | 0.012718 | 0 | 0.012718
[6 empty] | 8440 | 0.96347 | 8440 | 0.96347 | 0.012328 | 0 | 0.012328 | 0 | 0.012328
[6 empty] | 8450 | 0.96461 | 8450 | 0.96461 | 0.011938 | 0 | 0.011938 | 0 | 0.011938
[6 empty] | 8460 | 0.96575 | 8460 | 0.96575 | 0.011548 | 0 | 0.011548 | 0 | 0.011548
[6 empty] | 8470 | 0.96689 | 8470 | 0.96689 | 0.011159 | 0 | 0.011159 | 0 | 0.011159
[6 empty] | 8480 | 0.96804 | 8480 | 0.96804 | 0.01077 | 0 | 0.01077 | 0 | 0.01077
[6 empty] | 8490 | 0.96918 | 8490 | 0.96918 | 0.010381 | 0 | 0.010381 | 0 | 0.010381
[6 empty] | 8500 | 0.97032 | 8500 | 0.97032 | 0.009993 | 0 | 0.009993 | 0 | 0.009993
[6 empty] | 8510 | 0.97146 | 8510 | 0.97146 | 0.0096049 | 0 | 0.0096049 | 0 | 0.0096049
[6 empty] | 8520 | 0.9726 | 8520 | 0.9726 | 0.0092171 | 0 | 0.0092171 | 0 | 0.0092171
[6 empty] | 8530 | 0.97374 | 8530 | 0.97374 | 0.0088296 | 0 | 0.0088296 | 0 | 0.0088296
[6 empty] | 8540 | 0.97489 | 8540 | 0.97489 | 0.0084425 | 0 | 0.0084425 | 0 | 0.0084425
[6 empty] | 8550 | 0.97603 | 8550 | 0.97603 | 0.0080556 | 0 | 0.0080556 | 0 | 0.0080556
[6 empty] | 8560 | 0.97717 | 8560 | 0.97717 | 0.007669 | 0 | 0.007669 | 0 | 0.007669
[6 empty] | 8570 | 0.97831 | 8570 | 0.97831 | 0.0072827 | 0 | 0.0072827 | 0 | 0.0072827
[6 empty] | 8580 | 0.97945 | 8580 | 0.97945 | 0.0068968 | 0 | 0.0068968 | 0 | 0.0068968
[6 empty] | 8590 | 0.98059 | 8590 | 0.98059 | 0.0065111 | 0 | 0.0065111 | 0 | 0.0065111
[6 empty] | 8600 | 0.98174 | 8600 | 0.98174 | 0.0061257 | 0 | 0.0061257 | 0 | 0.0061257
[6 empty] | 8610 | 0.98288 | 8610 | 0.98288 | 0.0057407 | 0 | 0.0057407 | 0 | 0.0057407
[6 empty] | 8620 | 0.98402 | 8620 | 0.98402 | 0.0053559 | 0 | 0.0053559 | 0 | 0.0053559
[6 empty] | 8630 | 0.98516 | 8630 | 0.98516 | 0.0049714 | 0 | 0.0049714 | 0 | 0.0049714
[6 empty] | 8640 | 0.9863 | 8640 | 0.9863 | 0.0045872 | 0 | 0.0045872 | 0 | 0.0045872
[6 empty] | 8650 | 0.98744 | 8650 | 0.98744 | 0.0042033 | 0 | 0.0042033 | 0 | 0.0042033
[6 empty] | 8660 | 0.98858 | 8660 | 0.98858 | 0.0038197 | 0 | 0.0038197 | 0 | 0.0038197
[6 empty] | 8670 | 0.98973 | 8670 | 0.98973 | 0.0034365 | 0 | 0.0034365 | 0 | 0.0034365
[6 empty] | 8680 | 0.99087 | 8680 | 0.99087 | 0.0030535 | 0 | 0.0030535 | 0 | 0.0030535
[6 empty] | 8690 | 0.99201 | 8690 | 0.99201 | 0.0026707 | 0 | 0.0026707 | 0 | 0.0026707
[6 empty] | 8700 | 0.99315 | 8700 | 0.99315 | 0.0022883 | 0 | 0.0022883 | 0 | 0.0022883
[6 empty] | 8710 | 0.99429 | 8710 | 0.99429 | 0.0019062 | 0 | 0.0019062 | 0 | 0.0019062
[6 empty] | 8720 | 0.99543 | 8720 | 0.99543 | 0.0015244 | 0 | 0.0015244 | 0 | 0.0015244
[6 empty] | 8730 | 0.99658 | 8730 | 0.99658 | 0.0011429 | 0 | 0.0011429 | 0 | 0.0011429
[6 empty] | 8740 | 0.99772 | 8740 | 0.99772 | 0.00076161 | 0 | 0.00076161 | 0 | 0.00076161
[6 empty] | 8750 | 0.99886 | 8750 | 0.99886 | 0.00038066 | 0 | 0.00038066 | 0 | 0.00038066
[6 empty] | 8760 | 1 | 8760 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 8760 | 1 | 8760 | 1 | 0 | 0
𝑝(𝑡)=1−𝑏⋅𝑡^𝑐
𝑏=1−𝑚_0
𝑐=(𝑚−𝑚_0)/(1−𝑚)
𝑚_0=𝑃_𝑚𝑖𝑛/𝑃_𝑚𝑎𝑥
𝑚=𝑃_∅/𝑃_𝑚𝑎𝑥
𝐹=∫1_0^𝑡▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡=𝑡〗−b⋅𝑡^(𝑐+1)/(𝑐+1)
𝑝_𝑡ℎ1=𝑃_(𝑡ℎ,𝑁𝑒𝑛𝑛,𝐵𝐻𝐾𝑊1)/𝑃_(𝑡ℎ,𝑚𝑎𝑥) =
𝑡_𝑠1=((1−𝑝_𝑡ℎ1)/𝑏)^(1/𝑐)=
𝐹_𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡=∫25_0^(𝑡=1)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡=1−𝑏⋅1^(𝑐+1)/(𝑐+1)=1−(1−𝑚_(0))⋅(1−𝑚)/(𝑚−𝑚_0 )=▁𝑚〗
𝐹_𝐵𝐻𝐾𝑊1=𝐹_𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡−∫1_0^(𝑡_𝑠1)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡 〗+𝑝_𝑡ℎ1⋅𝑡_𝑠1
𝐹_𝐵𝐻𝐾𝑊1=m−(𝑡_𝑠1−𝑏⋅〖𝑡_𝑠1〗^(𝑐+1)/(𝑐+1))+𝑝_𝑡ℎ1⋅𝑡_𝑠1=
𝐸_(𝑡ℎ,𝐵𝐻𝐾𝑊1)=𝐹_𝐵𝐻𝐾𝑊1/𝐹_𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡 ⋅𝐸_(𝑡ℎ,𝐵𝑒𝑑.)=1/𝑚⋅(m−(𝑡_𝑠1−𝑏⋅〖𝑡_𝑠1〗^(𝑐+1)/(𝑐+1))+𝑝_𝑡ℎ1⋅𝑡_𝑠1 )⋅𝐸_(𝑡ℎ,𝐵𝑒𝑑.)=
〖𝐵ℎ〗_1=𝐸_(𝑡ℎ,𝐵𝐻𝐾𝑊1)/𝑃_(𝑡ℎ,𝑁𝑒𝑛𝑛,𝐵𝐻𝐾𝑊1) =
𝑡_𝐸1=〖𝐵ℎ〗_1/𝑁ℎ=
𝐹_𝐵𝐻𝐾𝑊2=𝐹_𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡−∫1_0^(𝑡_𝑠2)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡 〗+𝑝_𝑡ℎ2⋅𝑡_𝑠2−𝐹_𝐵𝐻𝐾𝑊1
𝐹_𝐵𝐻𝐾𝑊2=m−(𝑡_𝑠2−𝑏⋅〖𝑡_𝑠2〗^(𝑐+1)/(𝑐+1))+𝑝_𝑡ℎ2⋅𝑡_𝑠2−𝐹_𝐵𝐻𝐾𝑊1=
𝑝_𝑡ℎ2=(𝑃_(𝑡ℎ,𝑁𝑒𝑛𝑛,𝐵𝐻𝐾𝑊1)+𝑃_(𝑡ℎ,𝑁𝑒𝑛𝑛,𝐵𝐻𝐾𝑊2))/𝑃_(𝑡ℎ,𝑚𝑎𝑥) =
𝑡_𝑠2=((1−𝑝_𝑡ℎ2)/𝑏)^(1/𝑐)=
〖𝐵ℎ〗_2=𝐸_(𝑡ℎ,𝐵𝐻𝐾𝑊2)/𝑃_(𝑡ℎ,𝑁𝑒𝑛𝑛,𝐵𝐻𝐾𝑊2) =
𝐸_(𝑡ℎ,𝐵𝐻𝐾𝑊2)=𝐹_𝐵𝐻𝐾𝑊2/𝐹_𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡 ⋅𝐸_(𝑡ℎ,𝐵𝑒𝑑)=
Note on B14: 4 bei "normal bis gut" gedämmten Wohnhäusern mit zentraler Warmwasserbereitung

## Theorie Ausl. el.
Theoretische Grundlagen
zur Abschätzung der Deckung des elektrischen Bedarfs durch BHKW (Stromeigenverbrauch)
Die Betriebszeiten wärmegeführter BHKW ergeben sich aus dem thermischen Leistungsbedarf (siehe Auslegung thermisch). | [5 empty] | Hilfstabelle nur für Grafiken
Da der elektrische Bedarf innerhalb eines Objektes nicht direkt mit dem Wärmebedarf zusammenhängt, lässt sich die Eigenbedarfsdeckung nicht exakt berechnen sondern nur anhand geeigneter Annahmen abschätzen.
[10 empty] | BHKW maximal |  | minimal |  |  | BHKW2 maximal |  |  |  | minimal
Wie beim Wärmebedarf lässt sich auch für den Bedarf an elektrischer Energie eine normierte Jahresdauerlinie konstruieren. | [5 empty] | Jahres-stunden | Jahresstd normiert | p(t) | Pel,Bed.(t) | pel,BHKW(t) | Eigen-verbrauch | p(0 bis tE) | p(tE bis 1) | Eigen-verbrauch | pel,BHKW2(t) | Eigenverbrauch (tE2 >tS1) | Eigenverbrauch (tE2 <tS2) | Eigenverbrauch (tS2<tE2 <tS1) | p(0 bis tE2) | p(tE2 bis 1) | Eigen-verbrauch | "-BHKW1"
Grundlage hierfür ist der Jahresgesamtbedarf an elektrische Energie. Die maximale und minimale benötigte Leistung wird mit erfahrungsmäßig abgeschätzen Faktoren aus der Jahresdurchschnittsleistung berechnet. | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 30.8219 | 0.17844 | 0.17844 | 1 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 1 | 0 | 0.35689 | 0.17844
[6 empty] | 10 | 0.0011416 | 0.67305 | 20.7448 | 0.17844 | 0.17844 | 0.65055 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.62306 | 0 | 0.35689 | 0.17844
[6 empty] | 20 | 0.0022831 | 0.63471 | 19.5629 | 0.17844 | 0.17844 | 0.60957 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.57885 | 0 | 0.35689 | 0.17844
[6 empty] | 30 | 0.0034247 | 0.61022 | 18.8083 | 0.17844 | 0.17844 | 0.5834 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.55063 | 0 | 0.35689 | 0.17844
Hieraus wird die Jahredauerlinie berechnet: | [5 empty] | 40 | 0.0045662 | 0.59186 | 18.2424 | 0.17844 | 0.17844 | 0.56378 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.52946 | 0 | 0.35689 | 0.17844
[6 empty] | 50 | 0.0057078 | 0.57703 | 17.7851 | 0.17844 | 0.17844 | 0.54792 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.51236 | 0 | 0.35689 | 0.17844
|  | mit: |  |  |  | 60 | 0.0068493 | 0.56451 | 17.3992 | 0.17844 | 0.17844 | 0.53454 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.49792 | 0 | 0.35689 | 0.17844
[6 empty] | 70 | 0.0079909 | 0.55363 | 17.064 | 0.17844 | 0.17844 | 0.52291 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.48538 | 0 | 0.35689 | 0.17844
[6 empty] | 80 | 0.0091324 | 0.54399 | 16.7669 | 0.17844 | 0.17844 | 0.51261 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.47427 | 0 | 0.35689 | 0.17844
[6 empty] | 90 | 0.010274 | 0.53532 | 16.4996 | 0.17844 | 0.17844 | 0.50334 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.46427 | 0 | 0.35689 | 0.17844
[6 empty] | 100 | 0.011416 | 0.52742 | 16.2561 | 0.17844 | 0.17844 | 0.4949 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.45516 | 0 | 0.35689 | 0.17844
Beispieldaten: | [5 empty] | 110 | 0.012557 | 0.52016 | 16.0322 | 0.17844 | 0.17844 | 0.48713 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.44679 | 0 | 0.35689 | 0.17844
| grün: Eingabewerte |  |  |  |  | 120 | 0.013699 | 0.51343 | 15.8249 | 0.17844 | 0.17844 | 0.47994 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.43903 | 0 | 0.35689 | 0.17844
Jahresstrombedarf Eel,Bed: | 45000 |  | b= | 0.96667 |  | 130 | 0.01484 | 0.50716 | 15.6316 | 0.17844 | 0.17844 | 0.47324 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.4318 | 0 | 0.35689 | 0.17844
Pel,max/Pel,Ø: | 6 |  | c= | 0.16 |  | 140 | 0.015982 | 0.50128 | 15.4504 | 0.17844 | 0.17844 | 0.46696 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.42503 | 0 | 0.35689 | 0.17844
Pel,Ø/Pel,min: | 5 |  | m0= | 0.033333 |  | 150 | 0.017123 | 0.49574 | 15.2798 | 0.17844 | 0.17844 | 0.46104 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.41864 | 0 | 0.35689 | 0.17844
Ø-Leistungsbedarf Pel,Ø: | 5.137 |  | m= | 0.16667 |  | 160 | 0.018265 | 0.49051 | 15.1185 | 0.17844 | 0.17844 | 0.45545 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.41261 | 0 | 0.35689 | 0.17844
max. Leistungsbed. Pel,max: | 30.8219 |  |  |  |  | 170 | 0.019406 | 0.48554 | 14.9654 | 0.17844 | 0.17844 | 0.45014 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.40688 | 0 | 0.35689 | 0.17844
min. Leistungsbed. Pel,min: | 1.0274 |  |  |  |  | 180 | 0.020548 | 0.48082 | 14.8197 | 0.17844 | 0.17844 | 0.44509 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.40143 | 0 | 0.35689 | 0.17844
[6 empty] | 190 | 0.021689 | 0.47631 | 14.6807 | 0.17844 | 0.17844 | 0.44027 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.39623 | 0 | 0.35689 | 0.17844
BHKW | [5 empty] | 200 | 0.022831 | 0.47199 | 14.5477 | 0.17844 | 0.17844 | 0.43565 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.39126 | 0 | 0.35689 | 0.17844
Pel,Nenn,BHKW1: | 5.5 |  |  |  |  | 210 | 0.023973 | 0.46785 | 14.4201 | 0.17844 | 0.17844 | 0.43123 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.38649 | 0 | 0.35689 | 0.17844
Betriebsstd. Bh1: | 5779 |  |  |  |  | 220 | 0.025114 | 0.46388 | 14.2976 | 0.17844 | 0.17844 | 0.42698 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.3819 | 0 | 0.35689 | 0.17844
[6 empty] | 230 | 0.026256 | 0.46005 | 14.1797 | 0.17844 | 0.17844 | 0.42289 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.37749 | 0 | 0.35689 | 0.17844
[6 empty] | 240 | 0.027397 | 0.45636 | 14.0659 | 0.17844 | 0.17844 | 0.41895 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.37324 | 0 | 0.35689 | 0.17844
[6 empty] | 250 | 0.028539 | 0.4528 | 13.9561 | 0.17844 | 0.17844 | 0.41514 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.36913 | 0 | 0.35689 | 0.17844
[6 empty] | 260 | 0.02968 | 0.44935 | 13.85 | 0.17844 | 0.17844 | 0.41146 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.36516 | 0 | 0.35689 | 0.17844
[6 empty] | 270 | 0.030822 | 0.44602 | 13.7472 | 0.17844 | 0.17844 | 0.4079 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.36132 | 0 | 0.35689 | 0.17844
[6 empty] | 280 | 0.031963 | 0.44279 | 13.6475 | 0.17844 | 0.17844 | 0.40444 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35759 | 0 | 0.35689 | 0.17844
[6 empty] | 290 | 0.033105 | 0.43965 | 13.5508 | 0.17844 | 0.17844 | 0.40109 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35397 | 0 | 0.35397 | 0.17844
[6 empty] | 300 | 0.034247 | 0.4366 | 13.4569 | 0.17844 | 0.17844 | 0.39783 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35046 | 0 | 0.35046 | 0.17844
[6 empty] | 310 | 0.035388 | 0.43364 | 13.3656 | 0.17844 | 0.17844 | 0.39466 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.34704 | 0 | 0.34704 | 0.17844
[6 empty] | 320 | 0.03653 | 0.43075 | 13.2767 | 0.17844 | 0.17844 | 0.39158 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.34372 | 0 | 0.34372 | 0.17844
[6 empty] | 330 | 0.037671 | 0.42794 | 13.1901 | 0.17844 | 0.17844 | 0.38858 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.34048 | 0 | 0.34048 | 0.17844
[6 empty] | 340 | 0.038813 | 0.42521 | 13.1056 | 0.17844 | 0.17844 | 0.38565 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.33732 | 0 | 0.33732 | 0.17844
[6 empty] | 350 | 0.039954 | 0.42253 | 13.0233 | 0.17844 | 0.17844 | 0.38279 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.35689 | 0.33424 | 0 | 0.33424 | 0.17844
[6 empty] | 360 | 0.041096 | 0.41992 | 12.9429 | 0.17844 | 0.17844 | 0.38 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.33123 | 0 | 0.33123 | 0.17844
[6 empty] | 370 | 0.042237 | 0.41738 | 12.8643 | 0.17844 | 0.17844 | 0.37728 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.32829 | 0 | 0.32829 | 0.17844
[6 empty] | 380 | 0.043379 | 0.41488 | 12.7875 | 0.17844 | 0.17844 | 0.37462 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.32542 | 0 | 0.32542 | 0.17844
[6 empty] | 390 | 0.044521 | 0.41245 | 12.7124 | 0.17844 | 0.17844 | 0.37201 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.32261 | 0 | 0.32261 | 0.17844
Bei der normiertern Jahresdauerlinie sind die Leistungen p im Verhältnis zur maximal benötigten Leistung Pel,max und die zugehörigen Zeiten t als Anteil der Jahresnutzungsstunden dargestellt. Die auftretenden Leistungen sind so nach der Häufigkeit ihres Auftretens sortiert. | [5 empty] | 400 | 0.045662 | 0.41006 | 12.6389 | 0.17844 | 0.17844 | 0.36946 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.31986 | 0 | 0.31986 | 0.17844
[6 empty] | 410 | 0.046804 | 0.40773 | 12.5669 | 0.17844 | 0.17844 | 0.36697 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.31717 | 0 | 0.31717 | 0.17844
[6 empty] | 420 | 0.047945 | 0.40544 | 12.4964 | 0.17844 | 0.17844 | 0.36452 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.31453 | 0 | 0.31453 | 0.17844
[6 empty] | 430 | 0.049087 | 0.4032 | 12.4273 | 0.17844 | 0.17844 | 0.36213 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.31194 | 0 | 0.31194 | 0.17844
[6 empty] | 440 | 0.050228 | 0.401 | 12.3595 | 0.17844 | 0.17844 | 0.35977 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.30941 | 0 | 0.30941 | 0.17844
Die Fläche unter der Kurve lässt sich durch das bestimmte Integral berechnen: | [5 empty] | 450 | 0.05137 | 0.39884 | 12.293 | 0.17844 | 0.17844 | 0.35747 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.30692 | 0 | 0.30692 | 0.17844
[6 empty] | 460 | 0.052511 | 0.39672 | 12.2277 | 0.17844 | 0.17844 | 0.35521 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.30448 | 0 | 0.30448 | 0.17844
[6 empty] | 470 | 0.053653 | 0.39464 | 12.1636 | 0.17844 | 0.17844 | 0.35298 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.30208 | 0 | 0.30208 | 0.17844
[6 empty] | 480 | 0.054795 | 0.3926 | 12.1007 | 0.17844 | 0.17844 | 0.3508 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.29973 | 0 | 0.29973 | 0.17844
[6 empty] | 490 | 0.055936 | 0.39059 | 12.0388 | 0.17844 | 0.17844 | 0.34865 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.29741 | 0 | 0.29741 | 0.17844
Die Gesamtfläche | [5 empty] | 500 | 0.057078 | 0.38862 | 11.978 | 0.17844 | 0.17844 | 0.34655 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.29514 | 0 | 0.29514 | 0.17844
[6 empty] | 510 | 0.058219 | 0.38668 | 11.9182 | 0.17844 | 0.17844 | 0.34447 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.2929 | 0 | 0.2929 | 0.17844
[6 empty] | 520 | 0.059361 | 0.38477 | 11.8594 | 0.17844 | 0.17844 | 0.34243 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.2907 | 0 | 0.2907 | 0.17844
[6 empty] | 530 | 0.060502 | 0.38289 | 11.8015 | 0.17844 | 0.17844 | 0.34042 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.28854 | 0 | 0.28854 | 0.17844
[6 empty] | 540 | 0.061644 | 0.38104 | 11.7445 | 0.17844 | 0.17844 | 0.33845 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.28641 | 0 | 0.28641 | 0.17844
entspricht dem Jahresbedarf des Objektes an elektrischer Energie. | [5 empty] | 550 | 0.062785 | 0.37923 | 11.6884 | 0.17844 | 0.17844 | 0.3365 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.28431 | 0 | 0.28431 | 0.17844
[6 empty] | 560 | 0.063927 | 0.37743 | 11.6332 | 0.17844 | 0.17844 | 0.33459 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.28224 | 0 | 0.28224 | 0.17844
Strombedarfsdeckung durch BHKW | [5 empty] | 570 | 0.065068 | 0.37567 | 11.5788 | 0.17844 | 0.17844 | 0.3327 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.28021 | 0 | 0.28021 | 0.17844
[6 empty] | 580 | 0.06621 | 0.37393 | 11.5252 | 0.17844 | 0.17844 | 0.33084 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.2782 | 0 | 0.2782 | 0.17844
Um die Deckung des Strombedarfs zu berechnen, wird das Arbeitsrechteck des BHKW über die Jahresdauerlinie gelegt. Die sich überschneidenden Flächen stellen den Eigenverbrauch dar, die restliche Fläche des Arbeitsrechtecks die Netzeinspeisung. | [5 empty] | 590 | 0.067352 | 0.37221 | 11.4723 | 0.17844 | 0.17844 | 0.32901 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.27622 | 0 | 0.27622 | 0.17844
[6 empty] | 600 | 0.068493 | 0.37052 | 11.4202 | 0.17844 | 0.17844 | 0.3272 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.27427 | 0 | 0.27427 | 0.17844
[6 empty] | 610 | 0.069635 | 0.36886 | 11.3688 | 0.17844 | 0.17844 | 0.32542 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.27235 | 0 | 0.27235 | 0.17844
Eigenverbrauch von BHKW-Strom kann allerdings nur in dem Maße stattfinden, in dem Erzeugung und Verbrauch gleichzeitig stattfinden. | [5 empty] | 620 | 0.070776 | 0.36721 | 11.3182 | 0.17844 | 0.17844 | 0.32366 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.27046 | 0 | 0.27046 | 0.17844
[6 empty] | 630 | 0.071918 | 0.36559 | 11.2682 | 0.17844 | 0.17844 | 0.32193 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.26859 | 0 | 0.26859 | 0.17844
Für den tatsächlichen Eigenverbrauch ist also von Bedeutung, an welche Stelle das BHKW-Stromarbeitsrechteck über die Jahresdauerlinie gelegt wird. | [5 empty] | 640 | 0.073059 | 0.36399 | 11.2188 | 0.17844 | 0.17844 | 0.32022 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.26674 | 0 | 0.26674 | 0.17844
[6 empty] | 650 | 0.074201 | 0.36241 | 11.1701 | 0.17844 | 0.17844 | 0.31853 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.26492 | 0 | 0.26492 | 0.17844
[6 empty] | 660 | 0.075342 | 0.36085 | 11.1221 | 0.17844 | 0.17844 | 0.31686 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.26312 | 0 | 0.26312 | 0.17844
Im Optimalfall würde das BHKW immer zu den Zeiten des höchsten Stromverbrauchs laufen, das Arbeitsrechteck also ganz links über der JDL liegen. | [5 empty] | 670 | 0.076484 | 0.35931 | 11.0746 | 0.17844 | 0.17844 | 0.31522 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.26135 | 0 | 0.26135 | 0.17844
[6 empty] | 680 | 0.077626 | 0.35779 | 11.0278 | 0.17844 | 0.17844 | 0.31359 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35689 | 0 | 0.35689 | 0.25959 | 0 | 0.25959 | 0.17844
Da das BHKW wärmegeführt betrieben wird und Strom- und Wärmebedarf nicht direkt zusammenhängen wird dies allerdings in der Realität nicht der Fall sein. | [5 empty] | 690 | 0.078767 | 0.35629 | 10.9815 | 0.17844 | 0.17844 | 0.31199 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35629 | 0 | 0.35629 | 0.25786 | 0 | 0.25786 | 0.17844
[6 empty] | 700 | 0.079909 | 0.3548 | 10.9357 | 0.17844 | 0.17844 | 0.3104 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.3548 | 0 | 0.3548 | 0.25615 | 0 | 0.25615 | 0.17844
[6 empty] | 710 | 0.08105 | 0.35334 | 10.8906 | 0.17844 | 0.17844 | 0.30884 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35334 | 0 | 0.35334 | 0.25446 | 0 | 0.25446 | 0.17844
Als zweiter Fall wird angenommen, dass der Stromverbrauch während der BHKW-Betriebszeiten die gleiche statistische Verteilung aufweist, wie über dem gesamten Jahresverlauf. | [5 empty] | 720 | 0.082192 | 0.35189 | 10.8459 | 0.17844 | 0.17844 | 0.30729 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35189 | 0 | 0.35189 | 0.25279 | 0 | 0.25279 | 0.17844
[6 empty] | 730 | 0.083333 | 0.35046 | 10.8018 | 0.17844 | 0.17844 | 0.30576 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.35046 | 0 | 0.35046 | 0.25114 | 0 | 0.25114 | 0.17844
Auch dieser Fall wird nicht der Realität entsprechen, da normalerweise bei geringem Wärmebedarf (nachts) auch der Strombedarf gering ist, während bei hohem Wärmebedarf auch oft ein hoher Strombedarf existiert. | [5 empty] | 740 | 0.084475 | 0.34904 | 10.7581 | 0.17844 | 0.17844 | 0.30424 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.34904 | 0 | 0.34904 | 0.24951 | 0 | 0.24951 | 0.17844
[6 empty] | 750 | 0.085616 | 0.34764 | 10.715 | 0.17844 | 0.17844 | 0.30275 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.34764 | 0 | 0.34764 | 0.2479 | 0 | 0.2479 | 0.17844
[6 empty] | 760 | 0.086758 | 0.34626 | 10.6723 | 0.17844 | 0.17844 | 0.30127 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.34626 | 0 | 0.34626 | 0.2463 | 0 | 0.2463 | 0.17844
[6 empty] | 770 | 0.0879 | 0.34489 | 10.6302 | 0.17844 | 0.17844 | 0.29981 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.34489 | 0 | 0.34489 | 0.24472 | 0 | 0.24472 | 0.17844
Der tatsächlich erzielbare Eigenverbrauch von BHKW-Strom wird irgendwo zwischen diesen beiden Extremfällen liegen. Für die Auslegungsberechnung wird desahlb der Mittelwert der beiden Fälle verwendet. | [5 empty] | 780 | 0.089041 | 0.34354 | 10.5884 | 0.17844 | 0.17844 | 0.29836 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.34354 | 0 | 0.34354 | 0.24316 | 0 | 0.24316 | 0.17844
[6 empty] | 790 | 0.090183 | 0.3422 | 10.5471 | 0.17844 | 0.17844 | 0.29693 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.3422 | 0 | 0.3422 | 0.24162 | 0 | 0.24162 | 0.17844
[6 empty] | 800 | 0.091324 | 0.34087 | 10.5063 | 0.17844 | 0.17844 | 0.29551 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.34087 | 0 | 0.34087 | 0.24009 | 0 | 0.24009 | 0.17844
[6 empty] | 810 | 0.092466 | 0.33956 | 10.4659 | 0.17844 | 0.17844 | 0.29411 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.33956 | 0 | 0.33956 | 0.23858 | 0 | 0.23858 | 0.17844
[6 empty] | 820 | 0.093607 | 0.33826 | 10.4259 | 0.17844 | 0.17844 | 0.29272 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.33826 | 0 | 0.33826 | 0.23708 | 0 | 0.23708 | 0.17844
[6 empty] | 830 | 0.094749 | 0.33698 | 10.3863 | 0.17844 | 0.17844 | 0.29135 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.33698 | 0 | 0.33698 | 0.2356 | 0 | 0.2356 | 0.17844
[6 empty] | 840 | 0.09589 | 0.33571 | 10.3471 | 0.17844 | 0.17844 | 0.28999 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.33571 | 0 | 0.33571 | 0.23413 | 0 | 0.23413 | 0.17844
[6 empty] | 850 | 0.097032 | 0.33445 | 10.3083 | 0.17844 | 0.17844 | 0.28864 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.33445 | 0 | 0.33445 | 0.23268 | 0 | 0.23268 | 0.17844
[6 empty] | 860 | 0.098174 | 0.3332 | 10.2699 | 0.17844 | 0.17844 | 0.28731 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.3332 | 0 | 0.3332 | 0.23124 | 0 | 0.23124 | 0.17844
[6 empty] | 870 | 0.099315 | 0.33197 | 10.2318 | 0.17844 | 0.17844 | 0.28599 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.33197 | 0 | 0.33197 | 0.22982 | 0 | 0.22982 | 0.17844
[6 empty] | 880 | 0.10046 | 0.33074 | 10.1941 | 0.17844 | 0.17844 | 0.28468 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.33074 | 0 | 0.33074 | 0.22841 | 0 | 0.22841 | 0.17844
Maximaler Eigenverbrauch | [5 empty] | 890 | 0.1016 | 0.32953 | 10.1568 | 0.17844 | 0.17844 | 0.28339 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.32953 | 0 | 0.32953 | 0.22702 | 0 | 0.22702 | 0.17844
[6 empty] | 900 | 0.10274 | 0.32833 | 10.1198 | 0.17844 | 0.17844 | 0.28211 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.32833 | 0 | 0.32833 | 0.22563 | 0 | 0.22563 | 0.17844
Die Fläche unter der Jahresdauerlinie, die maximal durch das Arbeitsrechteck abgedeckt werden kann beträgt: | [5 empty] | 910 | 0.10388 | 0.32714 | 10.0832 | 0.17844 | 0.17844 | 0.28084 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.32714 | 0 | 0.32714 | 0.22426 | 0 | 0.22426 | 0.17844
[6 empty] | 920 | 0.10502 | 0.32597 | 10.0469 | 0.17844 | 0.17844 | 0.27958 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.32597 | 0 | 0.32597 | 0.2229 | 0 | 0.2229 | 0.17844
[6 empty] | 930 | 0.10616 | 0.3248 | 10.0109 | 0.17844 | 0.17844 | 0.27833 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.3248 | 0 | 0.3248 | 0.22156 | 0 | 0.22156 | 0.17844
[6 empty] | 940 | 0.10731 | 0.32364 | 9.9753 | 0.17844 | 0.17844 | 0.2771 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.32364 | 0 | 0.32364 | 0.22023 | 0 | 0.22023 | 0.17844
[6 empty] | 950 | 0.10845 | 0.3225 | 9.9399 | 0.17844 | 0.17844 | 0.27587 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.3225 | 0 | 0.3225 | 0.2189 | 0 | 0.2189 | 0.17844
[6 empty] | 960 | 0.10959 | 0.32136 | 9.9049 | 0.17844 | 0.17844 | 0.27466 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.32136 | 0 | 0.32136 | 0.21759 | 0 | 0.21759 | 0.17844
mit: | [5 empty] | 970 | 0.11073 | 0.32023 | 9.8702 | 0.17844 | 0.17844 | 0.27345 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.32023 | 0 | 0.32023 | 0.2163 | 0 | 0.2163 | 0.17844
[6 empty] | 980 | 0.11187 | 0.31912 | 9.8358 | 0.17844 | 0.17844 | 0.27226 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.31912 | 0 | 0.31912 | 0.21501 | 0 | 0.21501 | 0.17844
| 0.17844 |  |  |  |  | 990 | 0.11301 | 0.31801 | 9.8017 | 0.17844 | 0.17844 | 0.27108 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.31801 | 0 | 0.31801 | 0.21373 | 0 | 0.21373 | 0.17844
[6 empty] | 1000 | 0.11416 | 0.31691 | 9.7679 | 0.17844 | 0.17844 | 0.2699 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.31691 | 0 | 0.31691 | 0.21247 | 0 | 0.21247 | 0.17844
[6 empty] | 1010 | 0.1153 | 0.31582 | 9.7343 | 0.17844 | 0.17844 | 0.26874 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.31582 | 0 | 0.31582 | 0.21121 | 0 | 0.21121 | 0.17844
| 0.36183 | (Umkehrfunktion von p(t)) |  |  |  | 1020 | 0.11644 | 0.31475 | 9.701 | 0.17844 | 0.17844 | 0.26759 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.31475 | 0 | 0.31475 | 0.20997 | 0 | 0.20997 | 0.17844
[6 empty] | 1030 | 0.11758 | 0.31367 | 9.6681 | 0.17844 | 0.17844 | 0.26644 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.31367 | 0 | 0.31367 | 0.20873 | 0 | 0.20873 | 0.17844
[6 empty] | 1040 | 0.11872 | 0.31261 | 9.6353 | 0.17844 | 0.17844 | 0.26531 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.31261 | 0 | 0.31261 | 0.20751 | 0 | 0.20751 | 0.17844
| 0.6597 |  |  |  |  | 1050 | 0.11986 | 0.31156 | 9.6029 | 0.17844 | 0.17844 | 0.26418 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.31156 | 0 | 0.31156 | 0.2063 | 0 | 0.2063 | 0.17844
[6 empty] | 1060 | 0.121 | 0.31051 | 9.5707 | 0.17844 | 0.17844 | 0.26306 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.31051 | 0 | 0.31051 | 0.20509 | 0 | 0.20509 | 0.17844
[6 empty] | 1070 | 0.12215 | 0.30948 | 9.5387 | 0.17844 | 0.17844 | 0.26196 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.30948 | 0 | 0.30948 | 0.2039 | 0 | 0.2039 | 0.17844
|  |  |  | 0.10435 |  | 1080 | 0.12329 | 0.30845 | 9.507 | 0.17844 | 0.17844 | 0.26086 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.30845 | 0 | 0.30845 | 0.20271 | 0 | 0.20271 | 0.17844
[6 empty] | 1090 | 0.12443 | 0.30743 | 9.4756 | 0.17844 | 0.17844 | 0.25977 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.30743 | 0 | 0.30743 | 0.20153 | 0 | 0.20153 | 0.17844
Das Verhältnis dieser Fläche zur Gesamtläche unter der JDL multipliziert mit dem Jahresstrombedarf ergibt die Summe maximal eigenverbrauchbarer elektrischer Energie. | [5 empty] | 1100 | 0.12557 | 0.30642 | 9.4443 | 0.17844 | 0.17844 | 0.25868 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.30642 | 0 | 0.30642 | 0.20037 | 0 | 0.20037 | 0.17844
[6 empty] | 1110 | 0.12671 | 0.30541 | 9.4134 | 0.17844 | 0.17844 | 0.25761 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.30541 | 0 | 0.30541 | 0.19921 | 0 | 0.19921 | 0.17844
[6 empty] | 1120 | 0.12785 | 0.30441 | 9.3826 | 0.17844 | 0.17844 | 0.25654 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.30441 | 0 | 0.30441 | 0.19806 | 0 | 0.19806 | 0.17844
|  |  | 28173.5498 |  |  | 1130 | 0.129 | 0.30342 | 9.3521 | 0.17844 | 0.17844 | 0.25549 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.30342 | 0 | 0.30342 | 0.19692 | 0 | 0.19692 | 0.17844
[6 empty] | 1140 | 0.13014 | 0.30244 | 9.3218 | 0.17844 | 0.17844 | 0.25444 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.30244 | 0 | 0.30244 | 0.19578 | 0 | 0.19578 | 0.17844
[6 empty] | 1150 | 0.13128 | 0.30147 | 9.2918 | 0.17844 | 0.17844 | 0.25339 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.30147 | 0 | 0.30147 | 0.19466 | 0 | 0.19466 | 0.17844
Falls tE1 kleiner ist als ts (also das gesamte Arbeitsrechteck unter die Jahresdauerlinie paßt), ist | [5 empty] | 1160 | 0.13242 | 0.3005 | 9.2619 | 0.17844 | 0.17844 | 0.25236 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.3005 | 0 | 0.3005 | 0.19354 | 0 | 0.19354 | 0.17844
[6 empty] | 1170 | 0.13356 | 0.29954 | 9.2323 | 0.17844 | 0.17844 | 0.25133 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.29954 | 0 | 0.29954 | 0.19243 | 0 | 0.19243 | 0.17844
|  | und |  |  |  | 1180 | 0.1347 | 0.29858 | 9.2029 | 0.17844 | 0.17844 | 0.25031 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.29858 | 0 | 0.29858 | 0.19133 | 0 | 0.19133 | 0.17844
[6 empty] | 1190 | 0.13584 | 0.29763 | 9.1736 | 0.17844 | 0.17844 | 0.2493 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.29763 | 0 | 0.29763 | 0.19024 | 0 | 0.19024 | 0.17844
[6 empty] | 1200 | 0.13699 | 0.29669 | 9.1446 | 0.17844 | 0.17844 | 0.24829 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.29669 | 0 | 0.29669 | 0.18916 | 0 | 0.18916 | 0.17844
[6 empty] | 1210 | 0.13813 | 0.29576 | 9.1158 | 0.17844 | 0.17844 | 0.24729 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.29576 | 0 | 0.29576 | 0.18808 | 0 | 0.18808 | 0.17844
[6 empty] | 1220 | 0.13927 | 0.29483 | 9.0872 | 0.17844 | 0.17844 | 0.2463 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.29483 | 0 | 0.29483 | 0.18701 | 0 | 0.18701 | 0.17844
[6 empty] | 1230 | 0.14041 | 0.29391 | 9.0588 | 0.17844 | 0.17844 | 0.24532 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.29391 | 0 | 0.29391 | 0.18595 | 0 | 0.18595 | 0.17844
[6 empty] | 1240 | 0.14155 | 0.29299 | 9.0306 | 0.17844 | 0.17844 | 0.24434 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.29299 | 0 | 0.29299 | 0.18489 | 0 | 0.18489 | 0.17844
[6 empty] | 1250 | 0.14269 | 0.29208 | 9.0026 | 0.17844 | 0.17844 | 0.24337 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.29208 | 0 | 0.29208 | 0.18384 | 0 | 0.18384 | 0.17844
[6 empty] | 1260 | 0.14384 | 0.29118 | 8.9748 | 0.17844 | 0.17844 | 0.2424 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.29118 | 0 | 0.29118 | 0.1828 | 0 | 0.1828 | 0.17844
[6 empty] | 1270 | 0.14498 | 0.29028 | 8.9471 | 0.17844 | 0.17844 | 0.24144 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.29028 | 0 | 0.29028 | 0.18177 | 0 | 0.18177 | 0.17844
[6 empty] | 1280 | 0.14612 | 0.28939 | 8.9196 | 0.17844 | 0.17844 | 0.24049 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.28939 | 0 | 0.28939 | 0.18074 | 0 | 0.18074 | 0.17844
[6 empty] | 1290 | 0.14726 | 0.28851 | 8.8923 | 0.17844 | 0.17844 | 0.23954 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.28851 | 0 | 0.28851 | 0.17972 | 0 | 0.17972 | 0.17844
[6 empty] | 1300 | 0.1484 | 0.28763 | 8.8652 | 0.17844 | 0.17844 | 0.2386 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.28763 | 0 | 0.28763 | 0.1787 | 0 | 0.1787 | 0.17844
[6 empty] | 1310 | 0.14954 | 0.28675 | 8.8383 | 0.17844 | 0.17844 | 0.23767 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.28675 | 0 | 0.28675 | 0.1777 | 0 | 0.1777 | 0.1777
[6 empty] | 1320 | 0.15068 | 0.28589 | 8.8115 | 0.17844 | 0.17844 | 0.23674 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.28589 | 0 | 0.28589 | 0.1767 | 0 | 0.1767 | 0.1767
[6 empty] | 1330 | 0.15183 | 0.28502 | 8.7849 | 0.17844 | 0.17844 | 0.23582 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.28502 | 0 | 0.28502 | 0.1757 | 0 | 0.1757 | 0.1757
[6 empty] | 1340 | 0.15297 | 0.28417 | 8.7585 | 0.17844 | 0.17844 | 0.2349 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.28417 | 0 | 0.28417 | 0.17471 | 0 | 0.17471 | 0.17471
[6 empty] | 1350 | 0.15411 | 0.28331 | 8.7323 | 0.17844 | 0.17844 | 0.23399 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.28331 | 0 | 0.28331 | 0.17373 | 0 | 0.17373 | 0.17373
[6 empty] | 1360 | 0.15525 | 0.28247 | 8.7062 | 0.17844 | 0.17844 | 0.23309 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.28247 | 0 | 0.28247 | 0.17275 | 0 | 0.17275 | 0.17275
[6 empty] | 1370 | 0.15639 | 0.28162 | 8.6802 | 0.17844 | 0.17844 | 0.23219 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.28162 | 0 | 0.28162 | 0.17178 | 0 | 0.17178 | 0.17178
[6 empty] | 1380 | 0.15753 | 0.28079 | 8.6544 | 0.17844 | 0.17844 | 0.23129 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.28079 | 0 | 0.28079 | 0.17082 | 0 | 0.17082 | 0.17082
[6 empty] | 1390 | 0.15868 | 0.27996 | 8.6288 | 0.17844 | 0.17844 | 0.2304 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.27996 | 0 | 0.27996 | 0.16986 | 0 | 0.16986 | 0.16986
[6 empty] | 1400 | 0.15982 | 0.27913 | 8.6033 | 0.17844 | 0.17844 | 0.22952 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.27913 | 0 | 0.27913 | 0.16891 | 0 | 0.16891 | 0.16891
[6 empty] | 1410 | 0.16096 | 0.27831 | 8.578 | 0.17844 | 0.17844 | 0.22864 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.27831 | 0 | 0.27831 | 0.16796 | 0 | 0.16796 | 0.16796
[6 empty] | 1420 | 0.1621 | 0.27749 | 8.5529 | 0.17844 | 0.17844 | 0.22777 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.27749 | 0 | 0.27749 | 0.16702 | 0 | 0.16702 | 0.16702
[6 empty] | 1430 | 0.16324 | 0.27668 | 8.5278 | 0.17844 | 0.17844 | 0.2269 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.27668 | 0 | 0.27668 | 0.16608 | 0 | 0.16608 | 0.16608
[6 empty] | 1440 | 0.16438 | 0.27587 | 8.503 | 0.17844 | 0.17844 | 0.22604 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.27587 | 0 | 0.27587 | 0.16515 | 0 | 0.16515 | 0.16515
[6 empty] | 1450 | 0.16553 | 0.27507 | 8.4782 | 0.17844 | 0.17844 | 0.22518 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.27507 | 0 | 0.27507 | 0.16423 | 0 | 0.16423 | 0.16423
[6 empty] | 1460 | 0.16667 | 0.27427 | 8.4537 | 0.17844 | 0.17844 | 0.22433 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.27427 | 0 | 0.27427 | 0.16331 | 0 | 0.16331 | 0.16331
[6 empty] | 1470 | 0.16781 | 0.27348 | 8.4292 | 0.17844 | 0.17844 | 0.22348 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.27348 | 0 | 0.27348 | 0.1624 | 0 | 0.1624 | 0.1624
[6 empty] | 1480 | 0.16895 | 0.27269 | 8.4049 | 0.17844 | 0.17844 | 0.22264 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.27269 | 0 | 0.27269 | 0.16149 | 0 | 0.16149 | 0.16149
[6 empty] | 1490 | 0.17009 | 0.27191 | 8.3807 | 0.17844 | 0.17844 | 0.2218 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.27191 | 0 | 0.27191 | 0.16058 | 0 | 0.16058 | 0.16058
[6 empty] | 1500 | 0.17123 | 0.27113 | 8.3567 | 0.17844 | 0.17844 | 0.22097 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.27113 | 0 | 0.27113 | 0.15968 | 0 | 0.15968 | 0.15968
[6 empty] | 1510 | 0.17237 | 0.27035 | 8.3328 | 0.17844 | 0.17844 | 0.22014 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.27035 | 0 | 0.27035 | 0.15879 | 0 | 0.15879 | 0.15879
[6 empty] | 1520 | 0.17352 | 0.26958 | 8.3091 | 0.17844 | 0.17844 | 0.21932 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.26958 | 0 | 0.26958 | 0.1579 | 0 | 0.1579 | 0.1579
[6 empty] | 1530 | 0.17466 | 0.26882 | 8.2854 | 0.17844 | 0.17844 | 0.2185 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.26882 | 0 | 0.26882 | 0.15702 | 0 | 0.15702 | 0.15702
[6 empty] | 1540 | 0.1758 | 0.26805 | 8.2619 | 0.17844 | 0.17844 | 0.21768 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.26805 | 0 | 0.26805 | 0.15614 | 0 | 0.15614 | 0.15614
[6 empty] | 1550 | 0.17694 | 0.26729 | 8.2385 | 0.17844 | 0.17844 | 0.21687 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.26729 | 0 | 0.26729 | 0.15526 | 0 | 0.15526 | 0.15526
[6 empty] | 1560 | 0.17808 | 0.26654 | 8.2153 | 0.17844 | 0.17844 | 0.21606 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.26654 | 0 | 0.26654 | 0.15439 | 0 | 0.15439 | 0.15439
Minimaler Eigenverbrauch: | [5 empty] | 1570 | 0.17922 | 0.26579 | 8.1922 | 0.17844 | 0.17844 | 0.21526 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.26579 | 0 | 0.26579 | 0.15353 | 0 | 0.15353 | 0.15353
[6 empty] | 1580 | 0.18037 | 0.26504 | 8.1692 | 0.17844 | 0.17844 | 0.21447 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.26504 | 0 | 0.26504 | 0.15267 | 0 | 0.15267 | 0.15267
Wie bereits oben erwähnt, wird für den ungünstigen Fall davon ausgegangen, dass der Stromverbrauch während der BHKW-Betriebszeiten die gleiche Verteilung aufweist, wie über den gesamten Jahresverlauf. | [5 empty] | 1590 | 0.18151 | 0.2643 | 8.1463 | 0.17844 | 0.17844 | 0.21367 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.2643 | 0 | 0.2643 | 0.15181 | 0 | 0.15181 | 0.15181
[6 empty] | 1600 | 0.18265 | 0.26356 | 8.1235 | 0.17844 | 0.17844 | 0.21288 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.26356 | 0 | 0.26356 | 0.15096 | 0 | 0.15096 | 0.15096
[6 empty] | 1610 | 0.18379 | 0.26283 | 8.1009 | 0.17844 | 0.17844 | 0.2121 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.26283 | 0 | 0.26283 | 0.15011 | 0 | 0.15011 | 0.15011
[6 empty] | 1620 | 0.18493 | 0.2621 | 8.0784 | 0.17844 | 0.17844 | 0.21132 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.2621 | 0 | 0.2621 | 0.14927 | 0 | 0.14927 | 0.14927
Zur Berechnung des Deckungsanteils wird die JDL in zwei Teile aufgeteilt (im Verhältnis der BHKW-Betriebsdauer zur verbleibenden Jahreszeit), in denen die auftretenden Leistungen anteilig gleich verteilt sind. | [5 empty] | 1630 | 0.18607 | 0.26137 | 8.056 | 0.17844 | 0.17844 | 0.21054 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.26137 | 0 | 0.26137 | 0.14843 | 0 | 0.14843 | 0.14843
[6 empty] | 1640 | 0.18721 | 0.26065 | 8.0337 | 0.17844 | 0.17844 | 0.20977 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.26065 | 0 | 0.26065 | 0.1476 | 0 | 0.1476 | 0.1476
[6 empty] | 1650 | 0.18836 | 0.25993 | 8.0115 | 0.17844 | 0.17844 | 0.209 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.25993 | 0 | 0.25993 | 0.14677 | 0 | 0.14677 | 0.14677
In den Teil der JDL, dessen Anteil der BHKW-Betriebsdauer entspricht, wird das Arbeitsrechteck gelegt. Die gemeinsam abgedeckte Fläche entspricht dem zu ermittelnden Eigenverbrauch. | [5 empty] | 1660 | 0.1895 | 0.25921 | 7.9894 | 0.17844 | 0.17844 | 0.20823 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.25921 | 0 | 0.25921 | 0.14595 | 0 | 0.14595 | 0.14595
[6 empty] | 1670 | 0.19064 | 0.2585 | 7.9675 | 0.17844 | 0.17844 | 0.20747 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.2585 | 0 | 0.2585 | 0.14512 | 0 | 0.14512 | 0.14512
[6 empty] | 1680 | 0.19178 | 0.25779 | 7.9456 | 0.17844 | 0.17844 | 0.20671 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.25779 | 0 | 0.25779 | 0.14431 | 0 | 0.14431 | 0.14431
Die Funktionsgleichung des zu betrachtenden Teils der JDL lautet: | [5 empty] | 1690 | 0.19292 | 0.25709 | 7.9239 | 0.17844 | 0.17844 | 0.20596 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.25709 | 0 | 0.25709 | 0.14349 | 0 | 0.14349 | 0.14349
[6 empty] | 1700 | 0.19406 | 0.25639 | 7.9023 | 0.17844 | 0.17844 | 0.20521 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.25639 | 0 | 0.25639 | 0.14269 | 0 | 0.14269 | 0.14269
| mit der Umkehrfunktion: |  |  |  |  | 1710 | 0.19521 | 0.25569 | 7.8808 | 0.17844 | 0.17844 | 0.20446 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.25569 | 0 | 0.25569 | 0.14188 | 0 | 0.14188 | 0.14188
[6 empty] | 1720 | 0.19635 | 0.25499 | 7.8594 | 0.17844 | 0.17844 | 0.20372 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.25499 | 0 | 0.25499 | 0.14108 | 0 | 0.14108 | 0.14108
und dem Integral: | [5 empty] | 1730 | 0.19749 | 0.2543 | 7.838 | 0.17844 | 0.17844 | 0.20298 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.2543 | 0 | 0.2543 | 0.14028 | 0 | 0.14028 | 0.14028
[6 empty] | 1740 | 0.19863 | 0.25361 | 7.8168 | 0.17844 | 0.17844 | 0.20225 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.25361 | 0 | 0.25361 | 0.13949 | 0 | 0.13949 | 0.13949
[6 empty] | 1750 | 0.19977 | 0.25293 | 7.7957 | 0.17844 | 0.17844 | 0.20152 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.25293 | 0 | 0.25293 | 0.1387 | 0 | 0.1387 | 0.1387
Es ergibt sich der Schnittpunkt t*,S1 : | [5 empty] | 1760 | 0.20091 | 0.25225 | 7.7747 | 0.17844 | 0.17844 | 0.20079 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.25225 | 0 | 0.25225 | 0.13791 | 0 | 0.13791 | 0.13791
[6 empty] | 1770 | 0.20205 | 0.25157 | 7.7538 | 0.17844 | 0.17844 | 0.20006 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.25157 | 0 | 0.25157 | 0.13713 | 0 | 0.13713 | 0.13713
und die Gesamtfläche unter dem betrachteten JDL-Teil: | [5 empty] | 1780 | 0.2032 | 0.25089 | 7.733 | 0.17844 | 0.17844 | 0.19934 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.25089 | 0 | 0.25089 | 0.13635 | 0 | 0.13635 | 0.13635
[6 empty] | 1790 | 0.20434 | 0.25022 | 7.7123 | 0.17844 | 0.17844 | 0.19862 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.25022 | 0 | 0.25022 | 0.13558 | 0 | 0.13558 | 0.13558
[6 empty] | 1800 | 0.20548 | 0.24955 | 7.6917 | 0.17844 | 0.17844 | 0.19791 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.24955 | 0 | 0.24955 | 0.13481 | 0 | 0.13481 | 0.13481
[6 empty] | 1810 | 0.20662 | 0.24889 | 7.6712 | 0.17844 | 0.17844 | 0.1972 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.24889 | 0 | 0.24889 | 0.13404 | 0 | 0.13404 | 0.13404
[6 empty] | 1820 | 0.20776 | 0.24823 | 7.6508 | 0.17844 | 0.17844 | 0.19649 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.24823 | 0 | 0.24823 | 0.13328 | 0 | 0.13328 | 0.13328
und Fläche bis zum Schnittpunkt t*,S1 : | [5 empty] | 1830 | 0.2089 | 0.24757 | 7.6305 | 0.17844 | 0.17844 | 0.19578 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.24757 | 0 | 0.24757 | 0.13252 | 0 | 0.13252 | 0.13252
[6 empty] | 1840 | 0.21005 | 0.24691 | 7.6102 | 0.17844 | 0.17844 | 0.19508 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.24691 | 0 | 0.24691 | 0.13176 | 0 | 0.13176 | 0.13176
[6 empty] | 1850 | 0.21119 | 0.24626 | 7.5901 | 0.17844 | 0.17844 | 0.19438 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.24626 | 0 | 0.24626 | 0.13101 | 0 | 0.13101 | 0.13101
[6 empty] | 1860 | 0.21233 | 0.24561 | 7.5701 | 0.17844 | 0.17844 | 0.19369 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.24561 | 0 | 0.24561 | 0.13026 | 0 | 0.13026 | 0.13026
[6 empty] | 1870 | 0.21347 | 0.24496 | 7.5501 | 0.17844 | 0.17844 | 0.193 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.24496 | 0 | 0.24496 | 0.12951 | 0 | 0.12951 | 0.12951
Die Fläche des Arbeitsrechtecks unter der Kurve beträgt: | [5 empty] | 1880 | 0.21461 | 0.24431 | 7.5302 | 0.17844 | 0.17844 | 0.19231 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.24431 | 0 | 0.24431 | 0.12877 | 0 | 0.12877 | 0.12877
[6 empty] | 1890 | 0.21575 | 0.24367 | 7.5104 | 0.17844 | 0.17844 | 0.19162 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.24367 | 0 | 0.24367 | 0.12803 | 0 | 0.12803 | 0.12803
[6 empty] | 1900 | 0.21689 | 0.24303 | 7.4908 | 0.17844 | 0.17844 | 0.19094 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.24303 | 0 | 0.24303 | 0.12729 | 0 | 0.12729 | 0.12729
[6 empty] | 1910 | 0.21804 | 0.2424 | 7.4712 | 0.17844 | 0.17844 | 0.19026 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.2424 | 0 | 0.2424 | 0.12656 | 0 | 0.12656 | 0.12656
[6 empty] | 1920 | 0.21918 | 0.24176 | 7.4516 | 0.17844 | 0.17844 | 0.18958 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.24176 | 0 | 0.24176 | 0.12583 | 0 | 0.12583 | 0.12583
|  |  |  | 0.082902 |  | 1930 | 0.22032 | 0.24113 | 7.4322 | 0.17844 | 0.17844 | 0.18891 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.24113 | 0 | 0.24113 | 0.1251 | 0 | 0.1251 | 0.1251
[6 empty] | 1940 | 0.22146 | 0.24051 | 7.4129 | 0.17844 | 0.17844 | 0.18824 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.24051 | 0 | 0.24051 | 0.12438 | 0 | 0.12438 | 0.12438
Wird diese Fläche durch die Gesamtfläche unter der JDL geteilt und mit dem Jahresbedarf an elektrischer Energie multipliziert, ergibt sich die Menge eigenverbrauchter elektrischer BHKW-Energie. | [5 empty] | 1950 | 0.2226 | 0.23988 | 7.3936 | 0.17844 | 0.17844 | 0.18757 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.23988 | 0 | 0.23988 | 0.12366 | 0 | 0.12366 | 0.12366
[6 empty] | 1960 | 0.22374 | 0.23926 | 7.3744 | 0.17844 | 0.17844 | 0.18691 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.23926 | 0 | 0.23926 | 0.12294 | 0 | 0.12294 | 0.12294
[6 empty] | 1970 | 0.22489 | 0.23864 | 7.3553 | 0.17844 | 0.17844 | 0.18624 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.23864 | 0 | 0.23864 | 0.12223 | 0 | 0.12223 | 0.12223
[6 empty] | 1980 | 0.22603 | 0.23802 | 7.3363 | 0.17844 | 0.17844 | 0.18558 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.23802 | 0 | 0.23802 | 0.12151 | 0 | 0.12151 | 0.12151
|  | 22383.4556 |  |  |  | 1990 | 0.22717 | 0.23741 | 7.3174 | 0.17844 | 0.17844 | 0.18493 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.23741 | 0 | 0.23741 | 0.12081 | 0 | 0.12081 | 0.12081
[6 empty] | 2000 | 0.22831 | 0.2368 | 7.2985 | 0.17844 | 0.17844 | 0.18427 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.2368 | 0 | 0.2368 | 0.1201 | 0 | 0.1201 | 0.1201
[6 empty] | 2010 | 0.22945 | 0.23619 | 7.2797 | 0.17844 | 0.17844 | 0.18362 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.23619 | 0 | 0.23619 | 0.1194 | 0 | 0.1194 | 0.1194
Mehrere BHKW-Module | [5 empty] | 2020 | 0.23059 | 0.23558 | 7.261 | 0.17844 | 0.17844 | 0.18297 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.23558 | 0 | 0 | 0.1187 | 0 | 0.1187 | 0.1187
[6 empty] | 2030 | 0.23174 | 0.23498 | 7.2424 | 0.17844 | 0.17844 | 0.18233 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.23498 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0.118 | 0.118
maximaler Eigenverbrauch | [5 empty] | 2040 | 0.23288 | 0.23437 | 7.2238 | 0.17844 | 0.17844 | 0.18168 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.23437 | 0 | 0 | 0.11731 | 0 | 0.11731 | 0.11731
[6 empty] | 2050 | 0.23402 | 0.23377 | 7.2054 | 0.17844 | 0.17844 | 0.18104 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.23377 | 0 | 0 | 0.11662 | 0 | 0.11662 | 0.11662
Für die Eigenverbrauchsberechnung eines weiteren n-ten Moduls gilt es auch, eine Fallunterscheidung durchzuführen, ob die Betriebszeit tEn des Moduls kleiner oder größer ist, als die zum Schnittpunkt der Summenleistung pEn gehörende Zeit tSn. | [5 empty] | 2060 | 0.23516 | 0.23318 | 7.187 | 0.17844 | 0.17844 | 0.18041 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.23318 | 0 | 0 | 0.11593 | 0 | 0.11593 | 0.11593
[6 empty] | 2070 | 0.2363 | 0.23258 | 7.1687 | 0.17844 | 0.17844 | 0.17977 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.23258 | 0 | 0 | 0.11524 | 0 | 0.11524 | 0.11524
[6 empty] | 2080 | 0.23744 | 0.23199 | 7.1504 | 0.17844 | 0.17844 | 0.17914 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.23199 | 0 | 0 | 0.11456 | 0 | 0.11456 | 0.11456
[6 empty] | 2090 | 0.23858 | 0.2314 | 7.1322 | 0.17844 | 0.17844 | 0.17851 | 0 | 0.17844 | 0.35689 | 0.2314 | 0 | 0 | 0.11388 | 0 | 0.11388 | 0.11388
[6 empty] | 2100 | 0.23973 | 0.23081 | 7.1141 | 0.17844 | 0.17844 | 0.17788 | 0 | 0.17788 | 0.35689 | 0.23081 | 0 | 0 | 0.1132 | 0 | 0.1132 | 0.1132
[6 empty] | 2110 | 0.24087 | 0.23023 | 7.0961 | 0.17844 | 0.17844 | 0.17725 | 0 | 0.17725 | 0.35689 | 0.23023 | 0 | 0 | 0.11253 | 0 | 0.11253 | 0.11253
[6 empty] | 2120 | 0.24201 | 0.22965 | 7.0782 | 0.17844 | 0.17844 | 0.17663 | 0 | 0.17663 | 0.35689 | 0.22965 | 0 | 0 | 0.11186 | 0 | 0.11186 | 0.11186
[6 empty] | 2130 | 0.24315 | 0.22907 | 7.0603 | 0.17844 | 0.17844 | 0.17601 | 0 | 0.17601 | 0.35689 | 0.22907 | 0 | 0 | 0.11119 | 0 | 0.11119 | 0.11119
[6 empty] | 2140 | 0.24429 | 0.22849 | 7.0425 | 0.17844 | 0.17844 | 0.17539 | 0 | 0.17539 | 0.35689 | 0.22849 | 0 | 0 | 0.11052 | 0 | 0.11052 | 0.11052
[6 empty] | 2150 | 0.24543 | 0.22791 | 7.0247 | 0.17844 | 0.17844 | 0.17478 | 0 | 0.17478 | 0.35689 | 0.22791 | 0 | 0 | 0.10986 | 0 | 0.10986 | 0.10986
[6 empty] | 2160 | 0.24658 | 0.22734 | 7.007 | 0.17844 | 0.17844 | 0.17417 | 0 | 0.17417 | 0.35689 | 0.22734 | 0 | 0 | 0.1092 | 0 | 0.1092 | 0.1092
[6 empty] | 2170 | 0.24772 | 0.22677 | 6.9894 | 0.17844 | 0.17844 | 0.17356 | 0 | 0.17356 | 0.35689 | 0.22677 | 0 | 0 | 0.10854 | 0 | 0.10854 | 0.10854
[6 empty] | 2180 | 0.24886 | 0.2262 | 6.9719 | 0.17844 | 0.17844 | 0.17295 | 0 | 0.17295 | 0.35689 | 0.2262 | 0 | 0 | 0.10788 | 0 | 0.10788 | 0.10788
[6 empty] | 2190 | 0.25 | 0.22563 | 6.9544 | 0.17844 | 0.17844 | 0.17234 | 0 | 0.17234 | 0.35689 | 0.22563 | 0 | 0 | 0.10723 | 0 | 0.10723 | 0.10723
[6 empty] | 2200 | 0.25114 | 0.22507 | 6.937 | 0.17844 | 0.17844 | 0.17174 | 0 | 0.17174 | 0.35689 | 0.22507 | 0 | 0 | 0.10658 | 0 | 0.10658 | 0.10658
[6 empty] | 2210 | 0.25228 | 0.22451 | 6.9197 | 0.17844 | 0.17844 | 0.17114 | 0 | 0.17114 | 0.35689 | 0.22451 | 0 | 0 | 0.10593 | 0 | 0.10593 | 0.10593
[6 empty] | 2220 | 0.25342 | 0.22394 | 6.9024 | 0.17844 | 0.17844 | 0.17054 | 0 | 0.17054 | 0.35689 | 0.22394 | 0 | 0 | 0.10528 | 0 | 0.10528 | 0.10528
[6 empty] | 2230 | 0.25457 | 0.22339 | 6.8852 | 0.17844 | 0.17844 | 0.16994 | 0 | 0.16994 | 0.35689 | 0.22339 | 0 | 0 | 0.10464 | 0 | 0.10464 | 0.10464
[6 empty] | 2240 | 0.25571 | 0.22283 | 6.8681 | 0.17844 | 0.17844 | 0.16935 | 0 | 0.16935 | 0.35689 | 0.22283 | 0 | 0 | 0.104 | 0 | 0.104 | 0.104
tEn ≤ tSn: | [5 empty] | 2250 | 0.25685 | 0.22228 | 6.851 | 0.17844 | 0.17844 | 0.16875 | 0 | 0.16875 | 0.35689 | 0.22228 | 0 | 0 | 0.10336 | 0 | 0.10336 | 0.10336
Ist die Betriebszeit tEn kleiner oder gleich tSn, beträgt die dem Eigenverbrauch des n-ten Moduls entsprechende Fläche dem Produkt aus Modulleistung und Betriebszeit. | [5 empty] | 2260 | 0.25799 | 0.22172 | 6.834 | 0.17844 | 0.17844 | 0.16816 | 0 | 0.16816 | 0.35689 | 0.22172 | 0 | 0 | 0.10272 | 0 | 0.10272 | 0.10272
[6 empty] | 2270 | 0.25913 | 0.22117 | 6.817 | 0.17844 | 0.17844 | 0.16758 | 0 | 0.16758 | 0.35689 | 0.22117 | 0 | 0 | 0.10209 | 0 | 0.10209 | 0.10209
[6 empty] | 2280 | 0.26027 | 0.22063 | 6.8001 | 0.17844 | 0.17844 | 0.16699 | 0 | 0.16699 | 0.35689 | 0.22063 | 0 | 0 | 0.10146 | 0 | 0.10146 | 0.10146
[6 empty] | 2290 | 0.26142 | 0.22008 | 6.7833 | 0.17844 | 0.17844 | 0.16641 | 0 | 0.16641 | 0.35689 | 0.22008 | 0 | 0 | 0.10083 | 0 | 0.10083 | 0.10083
[6 empty] | 2300 | 0.26256 | 0.21954 | 6.7665 | 0.17844 | 0.17844 | 0.16583 | 0 | 0.16583 | 0.35689 | 0.21954 | 0 | 0 | 0.1002 | 0 | 0.1002 | 0.1002
tEn > tSn: | [5 empty] | 2310 | 0.2637 | 0.21899 | 6.7498 | 0.17844 | 0.17844 | 0.16525 | 0 | 0.16525 | 0.35689 | 0.21899 | 0 | 0 | 0.099578 | 0 | 0.099578 | 0.099578
[6 empty] | 2320 | 0.26484 | 0.21845 | 6.7332 | 0.17844 | 0.17844 | 0.16467 | 0 | 0.16467 | 0.35689 | 0.21845 | 0 | 0 | 0.098955 | 0 | 0.098955 | 0.098955
Ist tEn größer als tSn, so muss eine weitere Fallunterscheidung vorgenommen werden: | [5 empty] | 2330 | 0.26598 | 0.21792 | 6.7166 | 0.17844 | 0.17844 | 0.16409 | 0 | 0.16409 | 0.35689 | 0.21792 | 0 | 0 | 0.098335 | 0 | 0.098335 | 0.098335
[6 empty] | 2340 | 0.26712 | 0.21738 | 6.7001 | 0.17844 | 0.17844 | 0.16352 | 0 | 0.16352 | 0.35689 | 0.21738 | 0 | 0 | 0.097717 | 0 | 0.097717 | 0.097717
[6 empty] | 2350 | 0.26826 | 0.21685 | 6.6836 | 0.17844 | 0.17844 | 0.16295 | 0 | 0.16295 | 0.35689 | 0.21685 | 0 | 0 | 0.097101 | 0 | 0.097101 | 0.097101
tEn ≤ tSn-1: | [5 empty] | 2360 | 0.26941 | 0.21631 | 6.6672 | 0.17844 | 0.17844 | 0.16238 | 0 | 0.16238 | 0.35689 | 0.21631 | 0 | 0 | 0.096487 | 0 | 0.096487 | 0.096487
[6 empty] | 2370 | 0.27055 | 0.21578 | 6.6509 | 0.17844 | 0.17844 | 0.16181 | 0 | 0.16181 | 0.35689 | 0.21578 | 0 | 0 | 0.095876 | 0 | 0.095876 | 0.095876
[6 empty] | 2380 | 0.27169 | 0.21526 | 6.6346 | 0.17844 | 0.17844 | 0.16125 | 0 | 0.16125 | 0.35689 | 0.21526 | 0 | 0 | 0.095267 | 0 | 0.095267 | 0.095267
[6 empty] | 2390 | 0.27283 | 0.21473 | 6.6183 | 0.17844 | 0.17844 | 0.16069 | 0 | 0.16069 | 0.35689 | 0.21473 | 0 | 0 | 0.094659 | 0 | 0.094659 | 0.094659
[6 empty] | 2400 | 0.27397 | 0.2142 | 6.6022 | 0.17844 | 0.17844 | 0.16013 | 0 | 0.16013 | 0.35689 | 0.2142 | 0 | 0 | 0.094054 | 0 | 0.094054 | 0.094054
[6 empty] | 2410 | 0.27511 | 0.21368 | 6.5861 | 0.17844 | 0.17844 | 0.15957 | 0 | 0.15957 | 0.35689 | 0.21368 | 0 | 0 | 0.093451 | 0 | 0.093451 | 0.093451
[6 empty] | 2420 | 0.27626 | 0.21316 | 6.57 | 0.17844 | 0.17844 | 0.15901 | 0 | 0.15901 | 0.35689 | 0.21316 | 0 | 0 | 0.092851 | 0 | 0.092851 | 0.092851
[6 empty] | 2430 | 0.2774 | 0.21264 | 6.554 | 0.17844 | 0.17844 | 0.15846 | 0 | 0.15846 | 0.35689 | 0.21264 | 0 | 0 | 0.092252 | 0 | 0.092252 | 0.092252
tEn > tSn-1: | [5 empty] | 2440 | 0.27854 | 0.21212 | 6.538 | 0.17844 | 0.17844 | 0.1579 | 0 | 0.1579 | 0.35689 | 0.21212 | 0 | 0 | 0.091655 | 0 | 0.091655 | 0.091655
[6 empty] | 2450 | 0.27968 | 0.21161 | 6.5221 | 0.17844 | 0.17844 | 0.15735 | 0 | 0.15735 | 0.35689 | 0.21161 | 0 | 0 | 0.091061 | 0 | 0.091061 | 0.091061
[6 empty] | 2460 | 0.28082 | 0.21109 | 6.5063 | 0.17844 | 0.17844 | 0.1568 | 0 | 0.1568 | 0.35689 | 0.21109 | 0 | 0 | 0.090468 | 0 | 0.090468 | 0.090468
[6 empty] | 2470 | 0.28196 | 0.21058 | 6.4905 | 0.17844 | 0.17844 | 0.15625 | 0 | 0.15625 | 0.35689 | 0.21058 | 0 | 0 | 0.089877 | 0 | 0.089877 | 0.089877
[6 empty] | 2480 | 0.28311 | 0.21007 | 6.4748 | 0.17844 | 0.17844 | 0.15571 | 0 | 0.15571 | 0.35689 | 0.21007 | 0 | 0 | 0.089289 | 0 | 0.089289 | 0.089289
[6 empty] | 2490 | 0.28425 | 0.20956 | 6.4591 | 0.17844 | 0.17844 | 0.15516 | 0 | 0.15516 | 0.35689 | 0.20956 | 0 | 0 | 0.088702 | 0 | 0.088702 | 0.088702
[6 empty] | 2500 | 0.28539 | 0.20905 | 6.4435 | 0.17844 | 0.17844 | 0.15462 | 0 | 0.15462 | 0.35689 | 0.20905 | 0 | 0 | 0.088118 | 0 | 0.088118 | 0.088118
[6 empty] | 2510 | 0.28653 | 0.20855 | 6.4279 | 0.17844 | 0.17844 | 0.15408 | 0 | 0.15408 | 0.35689 | 0.20855 | 0 | 0 | 0.087535 | 0 | 0.087535 | 0.087535
[6 empty] | 2520 | 0.28767 | 0.20805 | 6.4124 | 0.17844 | 0.17844 | 0.15354 | 0 | 0.15354 | 0.35689 | 0.20805 | 0 | 0 | 0.086954 | 0 | 0.086954 | 0.086954
[6 empty] | 2530 | 0.28881 | 0.20754 | 6.3969 | 0.17844 | 0.17844 | 0.15301 | 0 | 0.15301 | 0.35689 | 0.20754 | 0 | 0 | 0.086376 | 0 | 0.086376 | 0.086376
[6 empty] | 2540 | 0.28995 | 0.20704 | 6.3815 | 0.17844 | 0.17844 | 0.15247 | 0 | 0.15247 | 0.35689 | 0.20704 | 0 | 0 | 0.085799 | 0 | 0.085799 | 0.085799
[6 empty] | 2550 | 0.2911 | 0.20654 | 6.3661 | 0.17844 | 0.17844 | 0.15194 | 0 | 0.15194 | 0.35689 | 0.20654 | 0 | 0 | 0.085224 | 0 | 0.085224 | 0.085224
Beispieldaten | [5 empty] | 2560 | 0.29224 | 0.20605 | 6.3508 | 0.17844 | 0.17844 | 0.15141 | 0 | 0.15141 | 0.35689 | 0.20605 | 0 | 0 | 0.084651 | 0 | 0.084651 | 0.084651
Objektdaten und BHKW1 wie oben | [5 empty] | 2570 | 0.29338 | 0.20555 | 6.3355 | 0.17844 | 0.17844 | 0.15088 | 0 | 0.15088 | 0.35689 | 0.20555 | 0 | 0 | 0.08408 | 0 | 0.08408 | 0.08408
Pel,Nenn,BHKW2: | 5.5 |  |  |  |  | 2580 | 0.29452 | 0.20506 | 6.3203 | 0.17844 | 0.17844 | 0.15035 | 0 | 0.15035 | 0.35689 | 0.20506 | 0 | 0 | 0.08351 | 0 | 0.08351 | 0.08351
Betriebsstd. Bh2: | 3600 |  |  |  |  | 2590 | 0.29566 | 0.20457 | 6.3051 | 0.17844 | 0.17844 | 0.14983 | 0 | 0.14983 | 0.35689 | 0.20457 | 0 | 0 | 0.082943 | 0 | 0.082943 | 0.082943
[6 empty] | 2600 | 0.2968 | 0.20408 | 6.29 | 0.17844 | 0.17844 | 0.1493 | 0 | 0.1493 | 0.35689 | 0.20408 | 0 | 0 | 0.082377 | 0 | 0.082377 | 0.082377
| 0.41096 |  |  |  | 0.35689 | 2610 | 0.29795 | 0.20359 | 6.2749 | 0.17844 | 0.17844 | 0.14878 | 0 | 0.14878 | 0.35689 | 0.20359 | 0 | 0 | 0.081814 | 0 | 0.081814 | 0.081814
[6 empty] | 2620 | 0.29909 | 0.2031 | 6.2599 | 0.17844 | 0.17844 | 0.14826 | 0 | 0.14826 | 0.35689 | 0.2031 | 0 | 0 | 0.081252 | 0 | 0.081252 | 0.081252
[6 empty] | 2630 | 0.30023 | 0.20261 | 6.2449 | 0.17844 | 0.17844 | 0.14774 | 0 | 0.14774 | 0.35689 | 0.20261 | 0 | 0 | 0.080692 | 0 | 0.080692 | 0.080692
| 0.078308 |  |  |  |  | 2640 | 0.30137 | 0.20213 | 6.23 | 0.17844 | 0.17844 | 0.14722 | 0 | 0.14722 | 0.35689 | 0.20213 | 0 | 0 | 0.080133 | 0 | 0.080133 | 0.080133
[6 empty] | 2650 | 0.30251 | 0.20165 | 6.2151 | 0.17844 | 0.17844 | 0.1467 | 0 | 0.1467 | 0.35689 | 0.20165 | 0 | 0 | 0.079577 | 0 | 0.079577 | 0.079577
minimaler Eigenverbrauch | [5 empty] | 2660 | 0.30365 | 0.20116 | 6.2003 | 0.17844 | 0.17844 | 0.14619 | 0 | 0.14619 | 0.35689 | 0.20116 | 0 | 0 | 0.079022 | 0 | 0.079022 | 0.079022
[6 empty] | 2670 | 0.30479 | 0.20069 | 6.1855 | 0.17844 | 0.17844 | 0.14568 | 0 | 0.14568 | 0.35689 | 0.20069 | 0 | 0 | 0.078469 | 0 | 0.078469 | 0.078469
Zur Berechnung des minimalen Eigenverbrauchs eines weiteren BHKW wird wieder davon ausgegangen, dass der Strombedarf während der Betriebsszeit des BHKW die gleiche Verteilung aufweist wie im gesamten Jahresverlauf. Die Jahresdauerlinie wird wieder im Verhältnis der Betriebszeit zur verbleibenden Zeit des Jahres in zwei Teile aufgeteilt. | [5 empty] | 2680 | 0.30594 | 0.20021 | 6.1708 | 0.17844 | 0.17844 | 0.14517 | 0 | 0.14517 | 0.35689 | 0.20021 | 0 | 0 | 0.077917 | 0 | 0.077917 | 0.077917
[6 empty] | 2690 | 0.30708 | 0.19973 | 6.1561 | 0.17844 | 0.17844 | 0.14466 | 0 | 0.14466 | 0.35689 | 0.19973 | 0 | 0 | 0.077368 | 0 | 0.077368 | 0.077368
[6 empty] | 2700 | 0.30822 | 0.19925 | 6.1414 | 0.17844 | 0.17844 | 0.14415 | 0 | 0.14415 | 0.35689 | 0.19925 | 0 | 0 | 0.07682 | 0 | 0.07682 | 0.07682
[6 empty] | 2710 | 0.30936 | 0.19878 | 6.1268 | 0.17844 | 0.17844 | 0.14364 | 0 | 0.14364 | 0.35689 | 0.19878 | 0 | 0 | 0.076273 | 0 | 0.076273 | 0.076273
[6 empty] | 2720 | 0.3105 | 0.19831 | 6.1123 | 0.17844 | 0.17844 | 0.14314 | 0 | 0.14314 | 0.35689 | 0.19831 | 0 | 0 | 0.075729 | 0 | 0.075729 | 0.075729
[6 empty] | 2730 | 0.31164 | 0.19784 | 6.0977 | 0.17844 | 0.17844 | 0.14263 | 0 | 0.14263 | 0.35689 | 0.19784 | 0 | 0 | 0.075186 | 0 | 0.075186 | 0.075186
Die Arbeitsrechtecke der BHKW werden über die aufgeteilte JDL gelegt und die mit dem betreffenden Arbeitsrechteck gemeinsam abgedeckte Fläche abgedeckte Fläche entspricht dem zu ermittelnden Eigenverbrauch des betrachteten BHKW. | [5 empty] | 2740 | 0.31279 | 0.19737 | 6.0833 | 0.17844 | 0.17844 | 0.14213 | 0 | 0.14213 | 0.35689 | 0.19737 | 0 | 0 | 0.074645 | 0 | 0.074645 | 0.074645
[6 empty] | 2750 | 0.31393 | 0.1969 | 6.0689 | 0.17844 | 0.17844 | 0.14163 | 0 | 0.14163 | 0.35689 | 0.1969 | 0 | 0 | 0.074105 | 0 | 0.074105 | 0.074105
[6 empty] | 2760 | 0.31507 | 0.19643 | 6.0545 | 0.17844 | 0.17844 | 0.14113 | 0 | 0.14113 | 0.35689 | 0.19643 | 0 | 0 | 0.073567 | 0 | 0.073567 | 0.073567
[6 empty] | 2770 | 0.31621 | 0.19597 | 6.0401 | 0.17844 | 0.17844 | 0.14064 | 0 | 0.14064 | 0.35689 | 0.19597 | 0 | 0 | 0.073031 | 0 | 0.073031 | 0.073031
[6 empty] | 2780 | 0.31735 | 0.19551 | 6.0258 | 0.17844 | 0.17844 | 0.14014 | 0 | 0.14014 | 0.35689 | 0.19551 | 0 | 0 | 0.072497 | 0 | 0.072497 | 0.072497
[6 empty] | 2790 | 0.31849 | 0.19504 | 6.0116 | 0.17844 | 0.17844 | 0.13965 | 0 | 0.13965 | 0.35689 | 0.19504 | 0 | 0 | 0.071964 | 0 | 0.071964 | 0.071964
[6 empty] | 2800 | 0.31963 | 0.19458 | 5.9974 | 0.17844 | 0.17844 | 0.13915 | 0 | 0.13915 | 0.35689 | 0.19458 | 0 | 0 | 0.071432 | 0 | 0.071432 | 0.071432
[6 empty] | 2810 | 0.32078 | 0.19412 | 5.9832 | 0.17844 | 0.17844 | 0.13866 | 0 | 0.13866 | 0.35689 | 0.19412 | 0 | 0 | 0.070902 | 0 | 0.070902 | 0.070902
[6 empty] | 2820 | 0.32192 | 0.19366 | 5.9691 | 0.17844 | 0.17844 | 0.13817 | 0 | 0.13817 | 0.35689 | 0.19366 | 0 | 0 | 0.070374 | 0 | 0.070374 | 0.070374
[6 empty] | 2830 | 0.32306 | 0.19321 | 5.955 | 0.17844 | 0.17844 | 0.13768 | 0 | 0.13768 | 0.35689 | 0.19321 | 0 | 0 | 0.069847 | 0 | 0.069847 | 0.069847
[6 empty] | 2840 | 0.3242 | 0.19275 | 5.941 | 0.17844 | 0.17844 | 0.1372 | 0 | 0.1372 | 0.35689 | 0.19275 | 0 | 0 | 0.069322 | 0 | 0.069322 | 0.069322
[6 empty] | 2850 | 0.32534 | 0.1923 | 5.927 | 0.17844 | 0.17844 | 0.13671 | 0 | 0.13671 | 0.35689 | 0.1923 | 0 | 0 | 0.068799 | 0 | 0.068799 | 0.068799
[6 empty] | 2860 | 0.32648 | 0.19185 | 5.913 | 0.17844 | 0.17844 | 0.13623 | 0 | 0.13623 | 0.35689 | 0.19185 | 0 | 0 | 0.068277 | 0 | 0.068277 | 0.068277
[6 empty] | 2870 | 0.32763 | 0.19139 | 5.8991 | 0.17844 | 0.17844 | 0.13575 | 0 | 0.13575 | 0.35689 | 0.19139 | 0 | 0 | 0.067756 | 0 | 0.067756 | 0.067756
[6 empty] | 2880 | 0.32877 | 0.19094 | 5.8852 | 0.17844 | 0.17844 | 0.13526 | 0 | 0.13526 | 0.35689 | 0.19094 | 0 | 0 | 0.067237 | 0 | 0.067237 | 0.067237
[6 empty] | 2890 | 0.32991 | 0.19049 | 5.8714 | 0.17844 | 0.17844 | 0.13479 | 0 | 0.13479 | 0.35689 | 0.19049 | 0 | 0 | 0.06672 | 0 | 0.06672 | 0.06672
[6 empty] | 2900 | 0.33105 | 0.19005 | 5.8576 | 0.17844 | 0.17844 | 0.13431 | 0 | 0.13431 | 0.35689 | 0.19005 | 0 | 0 | 0.066204 | 0 | 0.066204 | 0.066204
[6 empty] | 2910 | 0.33219 | 0.1896 | 5.8439 | 0.17844 | 0.17844 | 0.13383 | 0 | 0.13383 | 0.35689 | 0.1896 | 0 | 0 | 0.06569 | 0 | 0.06569 | 0.06569
[6 empty] | 2920 | 0.33333 | 0.18916 | 5.8301 | 0.17844 | 0.17844 | 0.13335 | 0 | 0.13335 | 0.35689 | 0.18916 | 0 | 0 | 0.065177 | 0 | 0.065177 | 0.065177
[6 empty] | 2930 | 0.33447 | 0.18871 | 5.8165 | 0.17844 | 0.17844 | 0.13288 | 0 | 0.13288 | 0.35689 | 0.18871 | 0 | 0 | 0.064665 | 0 | 0.064665 | 0.064665
[6 empty] | 2940 | 0.33562 | 0.18827 | 5.8028 | 0.17844 | 0.17844 | 0.13241 | 0 | 0.13241 | 0.35689 | 0.18827 | 0 | 0 | 0.064155 | 0 | 0.064155 | 0.064155
[6 empty] | 2950 | 0.33676 | 0.18783 | 5.7892 | 0.17844 | 0.17844 | 0.13194 | 0 | 0.13194 | 0.35689 | 0.18783 | 0 | 0 | 0.063646 | 0 | 0.063646 | 0.063646
[6 empty] | 2960 | 0.3379 | 0.18739 | 5.7757 | 0.17844 | 0.17844 | 0.13147 | 0 | 0.13147 | 0.35689 | 0.18739 | 0 | 0 | 0.063139 | 0 | 0.063139 | 0.063139
[6 empty] | 2970 | 0.33904 | 0.18695 | 5.7622 | 0.17844 | 0.17844 | 0.131 | 0 | 0.131 | 0.35689 | 0.18695 | 0 | 0 | 0.062634 | 0 | 0.062634 | 0.062634
[6 empty] | 2980 | 0.34018 | 0.18651 | 5.7487 | 0.17844 | 0.17844 | 0.13053 | 0 | 0.13053 | 0.35689 | 0.18651 | 0 | 0 | 0.062129 | 0 | 0.062129 | 0.062129
[6 empty] | 2990 | 0.34132 | 0.18608 | 5.7352 | 0.17844 | 0.17844 | 0.13006 | 0 | 0.13006 | 0.35689 | 0.18608 | 0 | 0 | 0.061627 | 0 | 0.061627 | 0.061627
[6 empty] | 3000 | 0.34247 | 0.18564 | 5.7218 | 0.17844 | 0.17844 | 0.1296 | 0 | 0.1296 | 0.35689 | 0.18564 | 0 | 0 | 0.061125 | 0 | 0.061125 | 0.061125
[6 empty] | 3010 | 0.34361 | 0.18521 | 5.7085 | 0.17844 | 0.17844 | 0.12913 | 0 | 0.12913 | 0.35689 | 0.18521 | 0 | 0 | 0.060625 | 0 | 0.060625 | 0.060625
[6 empty] | 3020 | 0.34475 | 0.18478 | 5.6951 | 0.17844 | 0.17844 | 0.12867 | 0 | 0.12867 | 0.35689 | 0.18478 | 0 | 0 | 0.060126 | 0 | 0.060126 | 0.060126
[6 empty] | 3030 | 0.34589 | 0.18434 | 5.6818 | 0.17844 | 0.17844 | 0.12821 | 0 | 0.12821 | 0.35689 | 0.18434 | 0 | 0 | 0.059629 | 0 | 0.059629 | 0.059629
[6 empty] | 3040 | 0.34703 | 0.18391 | 5.6686 | 0.17844 | 0.17844 | 0.12775 | 0 | 0.12775 | 0.35689 | 0.18391 | 0 | 0 | 0.059133 | 0 | 0.059133 | 0.059133
[6 empty] | 3050 | 0.34817 | 0.18349 | 5.6554 | 0.17844 | 0.17844 | 0.12729 | 0 | 0.12729 | 0.35689 | 0.18349 | 0 | 0 | 0.058639 | 0 | 0.058639 | 0.058639
[6 empty] | 3060 | 0.34932 | 0.18306 | 5.6422 | 0.17844 | 0.17844 | 0.12684 | 0 | 0.12684 | 0.35689 | 0.18306 | 0 | 0 | 0.058146 | 0 | 0.058146 | 0.058146
[6 empty] | 3070 | 0.35046 | 0.18263 | 5.629 | 0.17844 | 0.17844 | 0.12638 | 0 | 0.12638 | 0.35689 | 0.18263 | 0 | 0 | 0.057654 | 0 | 0.057654 | 0.057654
[6 empty] | 3080 | 0.3516 | 0.18221 | 5.6159 | 0.17844 | 0.17844 | 0.12593 | 0 | 0.12593 | 0.35689 | 0.18221 | 0 | 0 | 0.057163 | 0 | 0.057163 | 0.057163
[6 empty] | 3090 | 0.35274 | 0.18178 | 5.6028 | 0.17844 | 0.17844 | 0.12547 | 0 | 0.12547 | 0.35689 | 0.18178 | 0 | 0 | 0.056674 | 0 | 0.056674 | 0.056674
[6 empty] | 3100 | 0.35388 | 0.18136 | 5.5898 | 0.17844 | 0.17844 | 0.12502 | 0 | 0.12502 | 0.35689 | 0.18136 | 0 | 0 | 0.056186 | 0 | 0.056186 | 0.056186
[6 empty] | 3110 | 0.35502 | 0.18094 | 5.5768 | 0.17844 | 0.17844 | 0.12457 | 0 | 0.12457 | 0.35689 | 0.18094 | 0 | 0 | 0.0557 | 0 | 0.0557 | 0.0557
[6 empty] | 3120 | 0.35616 | 0.18052 | 5.5638 | 0.17844 | 0.17844 | 0.12412 | 0 | 0.12412 | 0.35689 | 0.18052 | 0 | 0 | 0.055215 | 0 | 0.055215 | 0.055215
[6 empty] | 3130 | 0.35731 | 0.1801 | 5.5509 | 0.17844 | 0.17844 | 0.12367 | 0 | 0.12367 | 0.35689 | 0.1801 | 0 | 0 | 0.054731 | 0 | 0.054731 | 0.054731
[6 empty] | 3140 | 0.35845 | 0.17968 | 5.538 | 0.17844 | 0.17844 | 0.12322 | 0 | 0.12322 | 0.35689 | 0.17968 | 0 | 0 | 0.054248 | 0 | 0.054248 | 0.054248
[6 empty] | 3150 | 0.35959 | 0.17926 | 5.5251 | 0.17844 | 0.17844 | 0.12278 | 0 | 0.12278 | 0.35689 | 0.17926 | 0 | 0 | 0.053767 | 0 | 0.053767 | 0.053767
Die Funktionsgleichung des zu betrachtenden Teils der JDL lautet: | [5 empty] | 3160 | 0.36073 | 0.17884 | 5.5123 | 0.17844 | 0.17844 | 0.12233 | 0 | 0.12233 | 0.35689 | 0.17884 | 0 | 0 | 0.053287 | 0 | 0.053287 | 0.053287
[6 empty] | 3170 | 0.36187 | 0.17843 | 5.4995 | 0.17844 | 0.17843 | 0.12189 | 0 | 0.12189 | 0.35689 | 0.17843 | 0 | 0 | 0.052808 | 0 | 0.052808 | 0.052808
| mit der Umkehrfunktion: |  |  |  |  | 3180 | 0.36301 | 0.17801 | 5.4867 | 0.17844 | 0.17801 | 0.12145 | 0 | 0.12145 | 0.35689 | 0.17801 | 0 | 0 | 0.052331 | 0 | 0.052331 | 0.052331
[6 empty] | 3190 | 0.36416 | 0.1776 | 5.474 | 0.17844 | 0.1776 | 0.121 | 0 | 0.121 | 0.35689 | 0.1776 | 0 | 0 | 0.051855 | 0 | 0.051855 | 0.051855
und dem Integral: | [5 empty] | 3200 | 0.3653 | 0.17719 | 5.4613 | 0.17844 | 0.17719 | 0.12056 | 0 | 0.12056 | 0.35689 | 0.17719 | 0 | 0 | 0.05138 | 0 | 0.05138 | 0.05138
[6 empty] | 3210 | 0.36644 | 0.17678 | 5.4486 | 0.17844 | 0.17678 | 0.12012 | 0 | 0.12012 | 0.35689 | 0.17678 | 0 | 0 | 0.050906 | 0 | 0.050906 | 0.050906
[6 empty] | 3220 | 0.36758 | 0.17637 | 5.436 | 0.17844 | 0.17637 | 0.11969 | 0 | 0.11969 | 0.35689 | 0.17637 | 0 | 0 | 0.050434 | 0 | 0.050434 | 0.050434
Es ergeben sich die Schnittpunkte t2*,S1 und t2*,S2: | [5 empty] | 3230 | 0.36872 | 0.17596 | 5.4234 | 0.17844 | 0.17596 | 0.11925 | 0 | 0.11925 | 0.35689 | 0.17596 | 0 | 0 | 0.049963 | 0 | 0.049963 | 0.049963
[6 empty] | 3240 | 0.36986 | 0.17555 | 5.4108 | 0.17844 | 0.17555 | 0.11881 | 0 | 0.11881 | 0.35689 | 0.17555 | 0 | 0 | 0.049493 | 0 | 0.049493 | 0.049493
| und |  |  |  |  | 3250 | 0.371 | 0.17515 | 5.3983 | 0.17844 | 0.17515 | 0.11838 | 0 | 0.11838 | 0.35689 | 0.17515 | 0 | 0 | 0.049024 | 0 | 0.049024 | 0.049024
[6 empty] | 3260 | 0.37215 | 0.17474 | 5.3858 | 0.17844 | 0.17474 | 0.11795 | 0 | 0.11795 | 0.35689 | 0.17474 | 0 | 0 | 0.048556 | 0 | 0.048556 | 0.048556
und die Gesamtfläche unter dem betrachteten JDL-Teil: | [5 empty] | 3270 | 0.37329 | 0.17434 | 5.3733 | 0.17844 | 0.17434 | 0.11751 | 0 | 0.11751 | 0.35689 | 0.17434 | 0 | 0 | 0.04809 | 0 | 0.04809 | 0.04809
[6 empty] | 3280 | 0.37443 | 0.17393 | 5.3609 | 0.17844 | 0.17393 | 0.11708 | 0 | 0.11708 | 0.35689 | 0.17393 | 0 | 0 | 0.047625 | 0 | 0.047625 | 0.047625
[6 empty] | 3290 | 0.37557 | 0.17353 | 5.3485 | 0.17844 | 0.17353 | 0.11665 | 0 | 0.11665 | 0.35689 | 0.17353 | 0 | 0 | 0.047161 | 0 | 0.047161 | 0.047161
[6 empty] | 3300 | 0.37671 | 0.17313 | 5.3361 | 0.17844 | 0.17313 | 0.11622 | 0 | 0.11622 | 0.35689 | 0.17313 | 0 | 0 | 0.046698 | 0 | 0.046698 | 0.046698
[6 empty] | 3310 | 0.37785 | 0.17273 | 5.3238 | 0.17844 | 0.17273 | 0.1158 | 0 | 0.1158 | 0.35689 | 0.17273 | 0 | 0 | 0.046236 | 0 | 0.046236 | 0.046236
Die Fläche bis zu einem Schnittpunkt t2*,Sn beträgt: | [5 empty] | 3320 | 0.379 | 0.17233 | 5.3115 | 0.17844 | 0.17233 | 0.11537 | 0 | 0.11537 | 0.35689 | 0.17233 | 0 | 0 | 0.045776 | 0 | 0.045776 | 0.045776
[6 empty] | 3330 | 0.38014 | 0.17193 | 5.2992 | 0.17844 | 0.17193 | 0.11494 | 0 | 0.11494 | 0.35689 | 0.17193 | 0 | 0 | 0.045316 | 0 | 0.045316 | 0.045316
[6 empty] | 3340 | 0.38128 | 0.17153 | 5.287 | 0.17844 | 0.17153 | 0.11452 | 0 | 0.11452 | 0.35689 | 0.17153 | 0 | 0 | 0.044858 | 0 | 0.044858 | 0.044858
[6 empty] | 3350 | 0.38242 | 0.17114 | 5.2747 | 0.17844 | 0.17114 | 0.11409 | 0 | 0.11409 | 0.35689 | 0.17114 | 0 | 0 | 0.044401 | 0 | 0.044401 | 0.044401
[6 empty] | 3360 | 0.38356 | 0.17074 | 5.2626 | 0.17844 | 0.17074 | 0.11367 | 0 | 0.11367 | 0.35689 | 0.17074 | 0 | 0 | 0.043946 | 0 | 0.043946 | 0.043946
Die dem Eigenverbrauch des betrachteten BHKW entsprechende Fläche beträgt: | [5 empty] | 3370 | 0.3847 | 0.17035 | 5.2504 | 0.17844 | 0.17035 | 0.11325 | 0 | 0.11325 | 0.35689 | 0.17035 | 0 | 0 | 0.043491 | 0 | 0.043491 | 0.043491
[6 empty] | 3380 | 0.38584 | 0.16995 | 5.2383 | 0.17844 | 0.16995 | 0.11283 | 0 | 0.11283 | 0.35689 | 0.16995 | 0 | 0 | 0.043037 | 0 | 0.043037 | 0.043037
[6 empty] | 3390 | 0.38699 | 0.16956 | 5.2262 | 0.17844 | 0.16956 | 0.11241 | 0 | 0.11241 | 0.35689 | 0.16956 | 0 | 0 | 0.042585 | 0 | 0.042585 | 0.042585
[6 empty] | 3400 | 0.38813 | 0.16917 | 5.2141 | 0.17844 | 0.16917 | 0.11199 | 0 | 0.11199 | 0.35689 | 0.16917 | 0 | 0 | 0.042134 | 0 | 0.042134 | 0.042134
[6 empty] | 3410 | 0.38927 | 0.16878 | 5.2021 | 0.17844 | 0.16878 | 0.11157 | 0 | 0.11157 | 0.35689 | 0.16878 | 0 | 0 | 0.041683 | 0 | 0.041683 | 0.041683
[6 empty] | 3420 | 0.39041 | 0.16839 | 5.1901 | 0.17844 | 0.16839 | 0.11116 | 0 | 0.11116 | 0.35689 | 0.16839 | 0 | 0 | 0.041234 | 0 | 0.041234 | 0.041234
[6 empty] | 3430 | 0.39155 | 0.168 | 5.1781 | 0.17844 | 0.168 | 0.11074 | 0 | 0.11074 | 0.35689 | 0.168 | 0 | 0 | 0.040786 | 0 | 0.040786 | 0.040786
[6 empty] | 3440 | 0.39269 | 0.16761 | 5.1661 | 0.17844 | 0.16761 | 0.11033 | 0 | 0.11033 | 0.35689 | 0.16761 | 0 | 0 | 0.040339 | 0 | 0.040339 | 0.040339
[6 empty] | 3450 | 0.39384 | 0.16723 | 5.1542 | 0.17844 | 0.16723 | 0.10992 | 0 | 0.10992 | 0.35689 | 0.16723 | 0 | 0 | 0.039894 | 0 | 0.039894 | 0.039894
[6 empty] | 3460 | 0.39498 | 0.16684 | 5.1423 | 0.17844 | 0.16684 | 0.1095 | 0 | 0.1095 | 0.35689 | 0.16684 | 0 | 0 | 0.039449 | 0 | 0.039449 | 0.039449
[6 empty] | 3470 | 0.39612 | 0.16646 | 5.1305 | 0.17844 | 0.16646 | 0.10909 | 0 | 0.10909 | 0.35689 | 0.16646 | 0 | 0 | 0.039005 | 0 | 0.039005 | 0.039005
Hieraus wird deutlich, dass die Integrale von p2*(t) und die Werte t2*,S1 und t2*,S2 nicht berechnet werden müssen, da sie durch die gezeigten Umformungen durch Integrale von p(t) und die Werte tS1 , tS2 und tE2 ausgedrückt werden können. | [5 empty] | 3480 | 0.39726 | 0.16607 | 5.1186 | 0.17844 | 0.16607 | 0.10868 | 0 | 0.10868 | 0.35689 | 0.16607 | 0 | 0 | 0.038563 | 0 | 0.038563 | 0.038563
[6 empty] | 3490 | 0.3984 | 0.16569 | 5.1068 | 0.17844 | 0.16569 | 0.10827 | 0 | 0.10827 | 0.35689 | 0.16569 | 0 | 0 | 0.038121 | 0 | 0.038121 | 0.038121
[6 empty] | 3500 | 0.39954 | 0.16531 | 5.0951 | 0.17844 | 0.16531 | 0.10786 | 0 | 0.10786 | 0.35689 | 0.16531 | 0 | 0 | 0.037681 | 0 | 0.037681 | 0.037681
[6 empty] | 3510 | 0.40068 | 0.16493 | 5.0833 | 0.17844 | 0.16493 | 0.10746 | 0 | 0.10746 | 0.35689 | 0.16493 | 0 | 0 | 0.037241 | 0 | 0.037241 | 0.037241
weitere Module | [5 empty] | 3520 | 0.40183 | 0.16455 | 5.0716 | 0.17844 | 0.16455 | 0.10705 | 0 | 0.10705 | 0.35689 | 0.16455 | 0 | 0 | 0.036803 | 0 | 0.036803 | 0.036803
[6 empty] | 3530 | 0.40297 | 0.16417 | 5.0599 | 0.17844 | 0.16417 | 0.10664 | 0 | 0.10664 | 0.35689 | 0.16417 | 0 | 0 | 0.036366 | 0 | 0.036366 | 0.036366
Zur Betrachtung eines weiteren n-ten Moduls wird entsprechend vorgegangen. | [5 empty] | 3540 | 0.40411 | 0.16379 | 5.0482 | 0.17844 | 0.16379 | 0.10624 | 0 | 0.10624 | 0.35689 | 0.16379 | 0 | 0 | 0.035929 | 0 | 0.035929 | 0.035929
Die JDL wird im Verhältnis tEn zu (1-tEn) aufgeteilt. | [5 empty] | 3550 | 0.40525 | 0.16341 | 5.0366 | 0.17844 | 0.16341 | 0.10584 | 0 | 0.10584 | 0.35689 | 0.16341 | 0 | 0 | 0.035494 | 0 | 0.035494 | 0.035494
[6 empty] | 3560 | 0.40639 | 0.16303 | 5.025 | 0.17844 | 0.16303 | 0.10543 | 0 | 0.10543 | 0.35689 | 0.16303 | 0 | 0 | 0.03506 | 0 | 0.03506 | 0.03506
Anstelle der Schnittpunkte t2*,S1 und t2*,S2 werden die Schnittpunkte tn*,S(n-1) und tn*,Sn durch tS(n-1), tSn und tEn ausgedrückt. | [5 empty] | 3570 | 0.40753 | 0.16266 | 5.0134 | 0.17844 | 0.16266 | 0.10503 | 0 | 0.10503 | 0.35689 | 0.16266 | 0 | 0 | 0.034627 | 0 | 0.034627 | 0.034627
[6 empty] | 3580 | 0.40868 | 0.16228 | 5.0019 | 0.17844 | 0.16228 | 0.10463 | 0 | 0.10463 | 0.35689 | 0.16228 | 0 | 0 | 0.034195 | 0 | 0.034195 | 0.034195
[6 empty] | 3590 | 0.40982 | 0.16191 | 4.9903 | 0.17844 | 0.16191 | 0.10423 | 0 | 0.10423 | 0.35689 | 0.16191 | 0 | 0 | 0.033763 | 0 | 0.033763 | 0.033763
[6 empty] | 3600 | 0.41096 | 0.16154 | 4.9788 | 0.17844 | 0.16154 | 0.10383 | 0 | 0.10383 | 0.35689 | 0.16154 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0.033333 | 0.033333
[6 empty] | 3610 | 0.4121 | 0.16116 | 4.9674 | 0.17844 | 0.16116 | 0.10344 | 0 | 0.10344 | 0.17844 | 0.16116 | 0 | 0 | 0 | 0.64416 | 0 | 0
[6 empty] | 3620 | 0.41324 | 0.16079 | 4.9559 | 0.17844 | 0.16079 | 0.10304 | 0 | 0.10304 | 0.17844 | 0.16079 | 0 | 0 | 0 | 0.60243 | 0 | 0
[6 empty] | 3630 | 0.41438 | 0.16042 | 4.9445 | 0.17844 | 0.16042 | 0.10264 | 0 | 0.10264 | 0.17844 | 0.16042 | 0 | 0 | 0 | 0.57578 | 0 | 0
[6 empty] | 3640 | 0.41553 | 0.16005 | 4.9331 | 0.17844 | 0.16005 | 0.10225 | 0 | 0.10225 | 0.17844 | 0.16005 | 0 | 0 | 0 | 0.5558 | 0 | 0
[6 empty] | 3650 | 0.41667 | 0.15968 | 4.9217 | 0.17844 | 0.15968 | 0.10185 | 0 | 0.10185 | 0.17844 | 0.15968 | 0 | 0 | 0 | 0.53965 | 0 | 0
[6 empty] | 3660 | 0.41781 | 0.15932 | 4.9104 | 0.17844 | 0.15932 | 0.10146 | 0 | 0.10146 | 0.17844 | 0.15932 | 0 | 0 | 0 | 0.52602 | 0 | 0
[6 empty] | 3670 | 0.41895 | 0.15895 | 4.8991 | 0.17844 | 0.15895 | 0.10107 | 0 | 0.10107 | 0.17844 | 0.15895 | 0 | 0 | 0 | 0.51419 | 0 | 0
[6 empty] | 3680 | 0.42009 | 0.15858 | 4.8878 | 0.17844 | 0.15858 | 0.10068 | 0 | 0.10068 | 0.17844 | 0.15858 | 0 | 0 | 0 | 0.5037 | 0 | 0
[6 empty] | 3690 | 0.42123 | 0.15822 | 4.8765 | 0.17844 | 0.15822 | 0.10029 | 0 | 0.10029 | 0.17844 | 0.15822 | 0 | 0 | 0 | 0.49426 | 0 | 0
[6 empty] | 3700 | 0.42237 | 0.15785 | 4.8653 | 0.17844 | 0.15785 | 0.099896 | 0 | 0.099896 | 0.17844 | 0.15785 | 0 | 0 | 0 | 0.48566 | 0 | 0
[6 empty] | 3710 | 0.42352 | 0.15749 | 4.8541 | 0.17844 | 0.15749 | 0.099507 | 0 | 0.099507 | 0.17844 | 0.15749 | 0 | 0 | 0 | 0.47775 | 0 | 0
[6 empty] | 3720 | 0.42466 | 0.15713 | 4.8429 | 0.17844 | 0.15713 | 0.09912 | 0 | 0.09912 | 0.17844 | 0.15713 | 0 | 0 | 0 | 0.47043 | 0 | 0
[6 empty] | 3730 | 0.4258 | 0.15676 | 4.8317 | 0.17844 | 0.15676 | 0.098732 | 0 | 0.098732 | 0.17844 | 0.15676 | 0 | 0 | 0 | 0.46361 | 0 | 0
[6 empty] | 3740 | 0.42694 | 0.1564 | 4.8206 | 0.17844 | 0.1564 | 0.098346 | 0 | 0.098346 | 0.17844 | 0.1564 | 0 | 0 | 0 | 0.45721 | 0 | 0
[6 empty] | 3750 | 0.42808 | 0.15604 | 4.8095 | 0.17844 | 0.15604 | 0.097961 | 0 | 0.097961 | 0.17844 | 0.15604 | 0 | 0 | 0 | 0.45118 | 0 | 0
[6 empty] | 3760 | 0.42922 | 0.15568 | 4.7984 | 0.17844 | 0.15568 | 0.097577 | 0 | 0.097577 | 0.17844 | 0.15568 | 0 | 0 | 0 | 0.44549 | 0 | 0
[6 empty] | 3770 | 0.43037 | 0.15532 | 4.7874 | 0.17844 | 0.15532 | 0.097193 | 0 | 0.097193 | 0.17844 | 0.15532 | 0 | 0 | 0 | 0.44008 | 0 | 0
[6 empty] | 3780 | 0.43151 | 0.15496 | 4.7763 | 0.17844 | 0.15496 | 0.09681 | 0 | 0.09681 | 0.17844 | 0.15496 | 0 | 0 | 0 | 0.43494 | 0 | 0
[6 empty] | 3790 | 0.43265 | 0.15461 | 4.7653 | 0.17844 | 0.15461 | 0.096428 | 0 | 0.096428 | 0.17844 | 0.15461 | 0 | 0 | 0 | 0.43003 | 0 | 0
[6 empty] | 3800 | 0.43379 | 0.15425 | 4.7543 | 0.17844 | 0.15425 | 0.096047 | 0 | 0.096047 | 0.17844 | 0.15425 | 0 | 0 | 0 | 0.42533 | 0 | 0
[6 empty] | 3810 | 0.43493 | 0.1539 | 4.7433 | 0.17844 | 0.1539 | 0.095667 | 0 | 0.095667 | 0.17844 | 0.1539 | 0 | 0 | 0 | 0.42083 | 0 | 0
[6 empty] | 3820 | 0.43607 | 0.15354 | 4.7324 | 0.17844 | 0.15354 | 0.095288 | 0 | 0.095288 | 0.17844 | 0.15354 | 0 | 0 | 0 | 0.4165 | 0 | 0
[6 empty] | 3830 | 0.43721 | 0.15319 | 4.7215 | 0.17844 | 0.15319 | 0.094909 | 0 | 0.094909 | 0.17844 | 0.15319 | 0 | 0 | 0 | 0.41234 | 0 | 0
[6 empty] | 3840 | 0.43836 | 0.15283 | 4.7106 | 0.17844 | 0.15283 | 0.094532 | 0 | 0.094532 | 0.17844 | 0.15283 | 0 | 0 | 0 | 0.40832 | 0 | 0
[6 empty] | 3850 | 0.4395 | 0.15248 | 4.6997 | 0.17844 | 0.15248 | 0.094155 | 0 | 0.094155 | 0.17844 | 0.15248 | 0 | 0 | 0 | 0.40444 | 0 | 0
[6 empty] | 3860 | 0.44064 | 0.15213 | 4.6889 | 0.17844 | 0.15213 | 0.093779 | 0 | 0.093779 | 0.17844 | 0.15213 | 0 | 0 | 0 | 0.40069 | 0 | 0
[6 empty] | 3870 | 0.44178 | 0.15178 | 4.6781 | 0.17844 | 0.15178 | 0.093403 | 0 | 0.093403 | 0.17844 | 0.15178 | 0 | 0 | 0 | 0.39706 | 0 | 0
[6 empty] | 3880 | 0.44292 | 0.15143 | 4.6673 | 0.17844 | 0.15143 | 0.093029 | 0 | 0.093029 | 0.17844 | 0.15143 | 0 | 0 | 0 | 0.39355 | 0 | 0
[6 empty] | 3890 | 0.44406 | 0.15108 | 4.6565 | 0.17844 | 0.15108 | 0.092655 | 0 | 0.092655 | 0.17844 | 0.15108 | 0 | 0 | 0 | 0.39013 | 0 | 0
[6 empty] | 3900 | 0.44521 | 0.15073 | 4.6457 | 0.17844 | 0.15073 | 0.092283 | 0 | 0.092283 | 0.17844 | 0.15073 | 0 | 0 | 0 | 0.38681 | 0 | 0
[6 empty] | 3910 | 0.44635 | 0.15038 | 4.635 | 0.17844 | 0.15038 | 0.091911 | 0 | 0.091911 | 0.17844 | 0.15038 | 0 | 0 | 0 | 0.38359 | 0 | 0
[6 empty] | 3920 | 0.44749 | 0.15003 | 4.6243 | 0.17844 | 0.15003 | 0.091539 | 0 | 0.091539 | 0.17844 | 0.15003 | 0 | 0 | 0 | 0.38045 | 0 | 0
[6 empty] | 3930 | 0.44863 | 0.14969 | 4.6136 | 0.17844 | 0.14969 | 0.091169 | 0 | 0.091169 | 0.17844 | 0.14969 | 0 | 0 | 0 | 0.37739 | 0 | 0
[6 empty] | 3940 | 0.44977 | 0.14934 | 4.603 | 0.17844 | 0.14934 | 0.090799 | 0 | 0.090799 | 0.17844 | 0.14934 | 0 | 0 | 0 | 0.37441 | 0 | 0
[6 empty] | 3950 | 0.45091 | 0.149 | 4.5923 | 0.17844 | 0.149 | 0.090431 | 0 | 0.090431 | 0.17844 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0.3715 | 0 | 0
[6 empty] | 3960 | 0.45205 | 0.14865 | 4.5817 | 0.17844 | 0.14865 | 0.090063 | 0 | 0.090063 | 0.17844 | 0.14865 | 0 | 0 | 0 | 0.36866 | 0 | 0
[6 empty] | 3970 | 0.4532 | 0.14831 | 4.5711 | 0.17844 | 0.14831 | 0.089695 | 0 | 0.089695 | 0.17844 | 0.14831 | 0 | 0 | 0 | 0.36589 | 0 | 0
[6 empty] | 3980 | 0.45434 | 0.14797 | 4.5606 | 0.17844 | 0.14797 | 0.089329 | 0 | 0.089329 | 0.17844 | 0.14797 | 0 | 0 | 0 | 0.36318 | 0 | 0
[6 empty] | 3990 | 0.45548 | 0.14762 | 4.55 | 0.17844 | 0.14762 | 0.088963 | 0 | 0.088963 | 0.17844 | 0.14762 | 0 | 0 | 0 | 0.36053 | 0 | 0
[6 empty] | 4000 | 0.45662 | 0.14728 | 4.5395 | 0.17844 | 0.14728 | 0.088598 | 0 | 0.088598 | 0.17844 | 0.14728 | 0 | 0 | 0 | 0.35793 | 0 | 0
[6 empty] | 4010 | 0.45776 | 0.14694 | 4.529 | 0.17844 | 0.14694 | 0.088234 | 0 | 0.088234 | 0.17844 | 0.14694 | 0 | 0 | 0 | 0.35539 | 0 | 0
[6 empty] | 4020 | 0.4589 | 0.1466 | 4.5185 | 0.17844 | 0.1466 | 0.087871 | 0 | 0.087871 | 0.17844 | 0.1466 | 0 | 0 | 0 | 0.3529 | 0 | 0
[6 empty] | 4030 | 0.46005 | 0.14626 | 4.5081 | 0.17844 | 0.14626 | 0.087508 | 0 | 0.087508 | 0.17844 | 0.14626 | 0 | 0 | 0 | 0.35046 | 0 | 0
[6 empty] | 4040 | 0.46119 | 0.14592 | 4.4976 | 0.17844 | 0.14592 | 0.087146 | 0 | 0.087146 | 0.17844 | 0.14592 | 0 | 0 | 0 | 0.34806 | 0 | 0
[6 empty] | 4050 | 0.46233 | 0.14558 | 4.4872 | 0.17844 | 0.14558 | 0.086785 | 0 | 0.086785 | 0.17844 | 0.14558 | 0 | 0 | 0 | 0.34572 | 0 | 0
[6 empty] | 4060 | 0.46347 | 0.14525 | 4.4768 | 0.17844 | 0.14525 | 0.086424 | 0 | 0.086424 | 0.17844 | 0.14525 | 0 | 0 | 0 | 0.34341 | 0 | 0
[6 empty] | 4070 | 0.46461 | 0.14491 | 4.4664 | 0.17844 | 0.14491 | 0.086065 | 0 | 0.086065 | 0.17844 | 0.14491 | 0 | 0 | 0 | 0.34115 | 0 | 0
[6 empty] | 4080 | 0.46575 | 0.14458 | 4.4561 | 0.17844 | 0.14458 | 0.085706 | 0 | 0.085706 | 0.17844 | 0.14458 | 0 | 0 | 0 | 0.33892 | 0 | 0
[6 empty] | 4090 | 0.46689 | 0.14424 | 4.4458 | 0.17844 | 0.14424 | 0.085348 | 0 | 0.085348 | 0.17844 | 0.14424 | 0 | 0 | 0 | 0.33674 | 0 | 0
[6 empty] | 4100 | 0.46804 | 0.14391 | 4.4355 | 0.17844 | 0.14391 | 0.08499 | 0 | 0.08499 | 0.17844 | 0.14391 | 0 | 0 | 0 | 0.33459 | 0 | 0
[6 empty] | 4110 | 0.46918 | 0.14357 | 4.4252 | 0.17844 | 0.14357 | 0.084634 | 0 | 0.084634 | 0.17844 | 0.14357 | 0 | 0 | 0 | 0.33248 | 0 | 0
[6 empty] | 4120 | 0.47032 | 0.14324 | 4.4149 | 0.17844 | 0.14324 | 0.084278 | 0 | 0.084278 | 0.17844 | 0.14324 | 0 | 0 | 0 | 0.3304 | 0 | 0
[6 empty] | 4130 | 0.47146 | 0.14291 | 4.4047 | 0.17844 | 0.14291 | 0.083922 | 0 | 0.083922 | 0.17844 | 0.14291 | 0 | 0 | 0 | 0.32836 | 0 | 0
[6 empty] | 4140 | 0.4726 | 0.14258 | 4.3944 | 0.17844 | 0.14258 | 0.083568 | 0 | 0.083568 | 0.17844 | 0.14258 | 0 | 0 | 0 | 0.32635 | 0 | 0
[6 empty] | 4150 | 0.47374 | 0.14224 | 4.3842 | 0.17844 | 0.14224 | 0.083214 | 0 | 0.083214 | 0.17844 | 0.14224 | 0 | 0 | 0 | 0.32437 | 0 | 0
[6 empty] | 4160 | 0.47489 | 0.14191 | 4.374 | 0.17844 | 0.14191 | 0.082861 | 0 | 0.082861 | 0.17844 | 0.14191 | 0 | 0 | 0 | 0.32242 | 0 | 0
[6 empty] | 4170 | 0.47603 | 0.14158 | 4.3639 | 0.17844 | 0.14158 | 0.082508 | 0 | 0.082508 | 0.17844 | 0.14158 | 0 | 0 | 0 | 0.32049 | 0 | 0
[6 empty] | 4180 | 0.47717 | 0.14125 | 4.3537 | 0.17844 | 0.14125 | 0.082157 | 0 | 0.082157 | 0.17844 | 0.14125 | 0 | 0 | 0 | 0.3186 | 0 | 0
[6 empty] | 4190 | 0.47831 | 0.14093 | 4.3436 | 0.17844 | 0.14093 | 0.081806 | 0 | 0.081806 | 0.17844 | 0.14093 | 0 | 0 | 0 | 0.31674 | 0 | 0
[6 empty] | 4200 | 0.47945 | 0.1406 | 4.3335 | 0.17844 | 0.1406 | 0.081456 | 0 | 0.081456 | 0.17844 | 0.1406 | 0 | 0 | 0 | 0.3149 | 0 | 0
[6 empty] | 4210 | 0.48059 | 0.14027 | 4.3234 | 0.17844 | 0.14027 | 0.081106 | 0 | 0.081106 | 0.17844 | 0.14027 | 0 | 0 | 0 | 0.31308 | 0 | 0
[6 empty] | 4220 | 0.48174 | 0.13995 | 4.3134 | 0.17844 | 0.13995 | 0.080757 | 0 | 0.080757 | 0.17844 | 0.13995 | 0 | 0 | 0 | 0.31129 | 0 | 0
[6 empty] | 4230 | 0.48288 | 0.13962 | 4.3033 | 0.17844 | 0.13962 | 0.080409 | 0 | 0.080409 | 0.17844 | 0.13962 | 0 | 0 | 0 | 0.30953 | 0 | 0
[6 empty] | 4240 | 0.48402 | 0.13929 | 4.2933 | 0.17844 | 0.13929 | 0.080061 | 0 | 0.080061 | 0.17844 | 0.13929 | 0 | 0 | 0 | 0.30778 | 0 | 0
[6 empty] | 4250 | 0.48516 | 0.13897 | 4.2833 | 0.17844 | 0.13897 | 0.079715 | 0 | 0.079715 | 0.17844 | 0.13897 | 0 | 0 | 0 | 0.30606 | 0 | 0
[6 empty] | 4260 | 0.4863 | 0.13865 | 4.2733 | 0.17844 | 0.13865 | 0.079368 | 0 | 0.079368 | 0.17844 | 0.13865 | 0 | 0 | 0 | 0.30437 | 0 | 0
[6 empty] | 4270 | 0.48744 | 0.13832 | 4.2634 | 0.17844 | 0.13832 | 0.079023 | 0 | 0.079023 | 0.17844 | 0.13832 | 0 | 0 | 0 | 0.30269 | 0 | 0
[6 empty] | 4280 | 0.48858 | 0.138 | 4.2534 | 0.17844 | 0.138 | 0.078678 | 0 | 0.078678 | 0.17844 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0.30104 | 0 | 0
[6 empty] | 4290 | 0.48973 | 0.13768 | 4.2435 | 0.17844 | 0.13768 | 0.078334 | 0 | 0.078334 | 0.17844 | 0.13768 | 0 | 0 | 0 | 0.2994 | 0 | 0
[6 empty] | 4300 | 0.49087 | 0.13736 | 4.2336 | 0.17844 | 0.13736 | 0.077991 | 0 | 0.077991 | 0.17844 | 0.13736 | 0 | 0 | 0 | 0.29779 | 0 | 0
[6 empty] | 4310 | 0.49201 | 0.13704 | 4.2237 | 0.17844 | 0.13704 | 0.077648 | 0 | 0.077648 | 0.17844 | 0.13704 | 0 | 0 | 0 | 0.29619 | 0 | 0
[6 empty] | 4320 | 0.49315 | 0.13672 | 4.2139 | 0.17844 | 0.13672 | 0.077306 | 0 | 0.077306 | 0.17844 | 0.13672 | 0 | 0 | 0 | 0.29462 | 0 | 0
[6 empty] | 4330 | 0.49429 | 0.1364 | 4.204 | 0.17844 | 0.1364 | 0.076965 | 0 | 0.076965 | 0.17844 | 0.1364 | 0 | 0 | 0 | 0.29306 | 0 | 0
[6 empty] | 4340 | 0.49543 | 0.13608 | 4.1942 | 0.17844 | 0.13608 | 0.076624 | 0 | 0.076624 | 0.17844 | 0.13608 | 0 | 0 | 0 | 0.29152 | 0 | 0
[6 empty] | 4350 | 0.49658 | 0.13576 | 4.1844 | 0.17844 | 0.13576 | 0.076284 | 0 | 0.076284 | 0.17844 | 0.13576 | 0 | 0 | 0 | 0.28999 | 0 | 0
[6 empty] | 4360 | 0.49772 | 0.13544 | 4.1746 | 0.17844 | 0.13544 | 0.075944 | 0 | 0.075944 | 0.17844 | 0.13544 | 0 | 0 | 0 | 0.28849 | 0 | 0
[6 empty] | 4370 | 0.49886 | 0.13513 | 4.1648 | 0.17844 | 0.13513 | 0.075606 | 0 | 0.075606 | 0.17844 | 0.13513 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 0
[6 empty] | 4380 | 0.5 | 0.13481 | 4.1551 | 0.17844 | 0.13481 | 0.075267 | 0 | 0.075267 | 0.17844 | 0.13481 | 0 | 0 | 0 | 0.28552 | 0 | 0
[6 empty] | 4390 | 0.50114 | 0.13449 | 4.1453 | 0.17844 | 0.13449 | 0.07493 | 0 | 0.07493 | 0.17844 | 0.13449 | 0 | 0 | 0 | 0.28407 | 0 | 0
[6 empty] | 4400 | 0.50228 | 0.13418 | 4.1356 | 0.17844 | 0.13418 | 0.074593 | 0 | 0.074593 | 0.17844 | 0.13418 | 0 | 0 | 0 | 0.28262 | 0 | 0
[6 empty] | 4410 | 0.50342 | 0.13386 | 4.1259 | 0.17844 | 0.13386 | 0.074257 | 0 | 0.074257 | 0.17844 | 0.13386 | 0 | 0 | 0 | 0.2812 | 0 | 0
[6 empty] | 4420 | 0.50457 | 0.13355 | 4.1163 | 0.17844 | 0.13355 | 0.073921 | 0 | 0.073921 | 0.17844 | 0.13355 | 0 | 0 | 0 | 0.27978 | 0 | 0
[6 empty] | 4430 | 0.50571 | 0.13324 | 4.1066 | 0.17844 | 0.13324 | 0.073586 | 0 | 0.073586 | 0.17844 | 0.13324 | 0 | 0 | 0 | 0.27839 | 0 | 0
[6 empty] | 4440 | 0.50685 | 0.13292 | 4.097 | 0.17844 | 0.13292 | 0.073252 | 0 | 0.073252 | 0.17844 | 0.13292 | 0 | 0 | 0 | 0.277 | 0 | 0
[6 empty] | 4450 | 0.50799 | 0.13261 | 4.0873 | 0.17844 | 0.13261 | 0.072919 | 0 | 0.072919 | 0.17844 | 0.13261 | 0 | 0 | 0 | 0.27563 | 0 | 0
[6 empty] | 4460 | 0.50913 | 0.1323 | 4.0777 | 0.17844 | 0.1323 | 0.072585 | 0 | 0.072585 | 0.17844 | 0.1323 | 0 | 0 | 0 | 0.27427 | 0 | 0
[6 empty] | 4470 | 0.51027 | 0.13199 | 4.0682 | 0.17844 | 0.13199 | 0.072253 | 0 | 0.072253 | 0.17844 | 0.13199 | 0 | 0 | 0 | 0.27293 | 0 | 0
[6 empty] | 4480 | 0.51142 | 0.13168 | 4.0586 | 0.17844 | 0.13168 | 0.071921 | 0 | 0.071921 | 0.17844 | 0.13168 | 0 | 0 | 0 | 0.2716 | 0 | 0
[6 empty] | 4490 | 0.51256 | 0.13137 | 4.049 | 0.17844 | 0.13137 | 0.07159 | 0 | 0.07159 | 0.17844 | 0.13137 | 0 | 0 | 0 | 0.27028 | 0 | 0
[6 empty] | 4500 | 0.5137 | 0.13106 | 4.0395 | 0.17844 | 0.13106 | 0.07126 | 0 | 0.07126 | 0.17844 | 0.13106 | 0 | 0 | 0 | 0.26898 | 0 | 0
[6 empty] | 4510 | 0.51484 | 0.13075 | 4.03 | 0.17844 | 0.13075 | 0.07093 | 0 | 0.07093 | 0.17844 | 0.13075 | 0 | 0 | 0 | 0.26768 | 0 | 0
[6 empty] | 4520 | 0.51598 | 0.13044 | 4.0205 | 0.17844 | 0.13044 | 0.0706 | 0 | 0.0706 | 0.17844 | 0.13044 | 0 | 0 | 0 | 0.2664 | 0 | 0
[6 empty] | 4530 | 0.51712 | 0.13014 | 4.011 | 0.17844 | 0.13014 | 0.070272 | 0 | 0.070272 | 0.17844 | 0.13014 | 0 | 0 | 0 | 0.26513 | 0 | 0
[6 empty] | 4540 | 0.51826 | 0.12983 | 4.0016 | 0.17844 | 0.12983 | 0.069944 | 0 | 0.069944 | 0.17844 | 0.12983 | 0 | 0 | 0 | 0.26387 | 0 | 0
[6 empty] | 4550 | 0.51941 | 0.12952 | 3.9921 | 0.17844 | 0.12952 | 0.069616 | 0 | 0.069616 | 0.17844 | 0.12952 | 0 | 0 | 0 | 0.26262 | 0 | 0
[6 empty] | 4560 | 0.52055 | 0.12922 | 3.9827 | 0.17844 | 0.12922 | 0.069289 | 0 | 0.069289 | 0.17844 | 0.12922 | 0 | 0 | 0 | 0.26139 | 0 | 0
[6 empty] | 4570 | 0.52169 | 0.12891 | 3.9733 | 0.17844 | 0.12891 | 0.068963 | 0 | 0.068963 | 0.17844 | 0.12891 | 0 | 0 | 0 | 0.26016 | 0 | 0
[6 empty] | 4580 | 0.52283 | 0.12861 | 3.9639 | 0.17844 | 0.12861 | 0.068637 | 0 | 0.068637 | 0.17844 | 0.12861 | 0 | 0 | 0 | 0.25895 | 0 | 0
[6 empty] | 4590 | 0.52397 | 0.1283 | 3.9545 | 0.17844 | 0.1283 | 0.068312 | 0 | 0.068312 | 0.17844 | 0.1283 | 0 | 0 | 0 | 0.25774 | 0 | 0
[6 empty] | 4600 | 0.52511 | 0.128 | 3.9452 | 0.17844 | 0.128 | 0.067988 | 0 | 0.067988 | 0.17844 | 0.128 | 0 | 0 | 0 | 0.25655 | 0 | 0
[6 empty] | 4610 | 0.52626 | 0.1277 | 3.9358 | 0.17844 | 0.1277 | 0.067664 | 0 | 0.067664 | 0.17844 | 0.1277 | 0 | 0 | 0 | 0.25536 | 0 | 0
[6 empty] | 4620 | 0.5274 | 0.12739 | 3.9265 | 0.17844 | 0.12739 | 0.067341 | 0 | 0.067341 | 0.17844 | 0.12739 | 0 | 0 | 0 | 0.25419 | 0 | 0
[6 empty] | 4630 | 0.52854 | 0.12709 | 3.9172 | 0.17844 | 0.12709 | 0.067018 | 0 | 0.067018 | 0.17844 | 0.12709 | 0 | 0 | 0 | 0.25302 | 0 | 0
[6 empty] | 4640 | 0.52968 | 0.12679 | 3.9079 | 0.17844 | 0.12679 | 0.066696 | 0 | 0.066696 | 0.17844 | 0.12679 | 0 | 0 | 0 | 0.25187 | 0 | 0
[6 empty] | 4650 | 0.53082 | 0.12649 | 3.8986 | 0.17844 | 0.12649 | 0.066374 | 0 | 0.066374 | 0.17844 | 0.12649 | 0 | 0 | 0 | 0.25072 | 0 | 0
[6 empty] | 4660 | 0.53196 | 0.12619 | 3.8894 | 0.17844 | 0.12619 | 0.066053 | 0 | 0.066053 | 0.17844 | 0.12619 | 0 | 0 | 0 | 0.24958 | 0 | 0
[6 empty] | 4670 | 0.53311 | 0.12589 | 3.8801 | 0.17844 | 0.12589 | 0.065733 | 0 | 0.065733 | 0.17844 | 0.12589 | 0 | 0 | 0 | 0.24846 | 0 | 0
[6 empty] | 4680 | 0.53425 | 0.12559 | 3.8709 | 0.17844 | 0.12559 | 0.065413 | 0 | 0.065413 | 0.17844 | 0.12559 | 0 | 0 | 0 | 0.24734 | 0 | 0
[6 empty] | 4690 | 0.53539 | 0.12529 | 3.8617 | 0.17844 | 0.12529 | 0.065094 | 0 | 0.065094 | 0.17844 | 0.12529 | 0 | 0 | 0 | 0.24623 | 0 | 0
[6 empty] | 4700 | 0.53653 | 0.12499 | 3.8525 | 0.17844 | 0.12499 | 0.064775 | 0 | 0.064775 | 0.17844 | 0.12499 | 0 | 0 | 0 | 0.24512 | 0 | 0
[6 empty] | 4710 | 0.53767 | 0.12469 | 3.8433 | 0.17844 | 0.12469 | 0.064457 | 0 | 0.064457 | 0.17844 | 0.12469 | 0 | 0 | 0 | 0.24403 | 0 | 0
[6 empty] | 4720 | 0.53881 | 0.1244 | 3.8342 | 0.17844 | 0.1244 | 0.06414 | 0 | 0.06414 | 0.17844 | 0.1244 | 0 | 0 | 0 | 0.24294 | 0 | 0
[6 empty] | 4730 | 0.53995 | 0.1241 | 3.825 | 0.17844 | 0.1241 | 0.063823 | 0 | 0.063823 | 0.17844 | 0.1241 | 0 | 0 | 0 | 0.24187 | 0 | 0
[6 empty] | 4740 | 0.5411 | 0.12381 | 3.8159 | 0.17844 | 0.12381 | 0.063506 | 0 | 0.063506 | 0.17844 | 0.12381 | 0 | 0 | 0 | 0.2408 | 0 | 0
[6 empty] | 4750 | 0.54224 | 0.12351 | 3.8068 | 0.17844 | 0.12351 | 0.06319 | 0 | 0.06319 | 0.17844 | 0.12351 | 0 | 0 | 0 | 0.23974 | 0 | 0
[6 empty] | 4760 | 0.54338 | 0.12321 | 3.7977 | 0.17844 | 0.12321 | 0.062875 | 0 | 0.062875 | 0.17844 | 0.12321 | 0 | 0 | 0 | 0.23868 | 0 | 0
[6 empty] | 4770 | 0.54452 | 0.12292 | 3.7886 | 0.17844 | 0.12292 | 0.06256 | 0 | 0.06256 | 0.17844 | 0.12292 | 0 | 0 | 0 | 0.23764 | 0 | 0
[6 empty] | 4780 | 0.54566 | 0.12263 | 3.7796 | 0.17844 | 0.12263 | 0.062246 | 0 | 0.062246 | 0.17844 | 0.12263 | 0 | 0 | 0 | 0.2366 | 0 | 0
[6 empty] | 4790 | 0.5468 | 0.12233 | 3.7705 | 0.17844 | 0.12233 | 0.061933 | 0 | 0.061933 | 0.17844 | 0.12233 | 0 | 0 | 0 | 0.23557 | 0 | 0
[6 empty] | 4800 | 0.54795 | 0.12204 | 3.7615 | 0.17844 | 0.12204 | 0.06162 | 0 | 0.06162 | 0.17844 | 0.12204 | 0 | 0 | 0 | 0.23454 | 0 | 0
[6 empty] | 4810 | 0.54909 | 0.12175 | 3.7525 | 0.17844 | 0.12175 | 0.061307 | 0 | 0.061307 | 0.17844 | 0.12175 | 0 | 0 | 0 | 0.23352 | 0 | 0
[6 empty] | 4820 | 0.55023 | 0.12146 | 3.7435 | 0.17844 | 0.12146 | 0.060995 | 0 | 0.060995 | 0.17844 | 0.12146 | 0 | 0 | 0 | 0.23251 | 0 | 0
[6 empty] | 4830 | 0.55137 | 0.12116 | 3.7345 | 0.17844 | 0.12116 | 0.060684 | 0 | 0.060684 | 0.17844 | 0.12116 | 0 | 0 | 0 | 0.23151 | 0 | 0
[6 empty] | 4840 | 0.55251 | 0.12087 | 3.7256 | 0.17844 | 0.12087 | 0.060373 | 0 | 0.060373 | 0.17844 | 0.12087 | 0 | 0 | 0 | 0.23051 | 0 | 0
[6 empty] | 4850 | 0.55365 | 0.12058 | 3.7166 | 0.17844 | 0.12058 | 0.060062 | 0 | 0.060062 | 0.17844 | 0.12058 | 0 | 0 | 0 | 0.22953 | 0 | 0
[6 empty] | 4860 | 0.55479 | 0.12029 | 3.7077 | 0.17844 | 0.12029 | 0.059753 | 0 | 0.059753 | 0.17844 | 0.12029 | 0 | 0 | 0 | 0.22854 | 0 | 0
[6 empty] | 4870 | 0.55594 | 0.12 | 3.6988 | 0.17844 | 0.12 | 0.059443 | 0 | 0.059443 | 0.17844 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.22757 | 0 | 0
[6 empty] | 4880 | 0.55708 | 0.11972 | 3.6898 | 0.17844 | 0.11972 | 0.059135 | 0 | 0.059135 | 0.17844 | 0.11972 | 0 | 0 | 0 | 0.2266 | 0 | 0
[6 empty] | 4890 | 0.55822 | 0.11943 | 3.681 | 0.17844 | 0.11943 | 0.058826 | 0 | 0.058826 | 0.17844 | 0.11943 | 0 | 0 | 0 | 0.22563 | 0 | 0
[6 empty] | 4900 | 0.55936 | 0.11914 | 3.6721 | 0.17844 | 0.11914 | 0.058519 | 0 | 0.058519 | 0.17844 | 0.11914 | 0 | 0 | 0 | 0.22468 | 0 | 0
[6 empty] | 4910 | 0.5605 | 0.11885 | 3.6632 | 0.17844 | 0.11885 | 0.058212 | 0 | 0.058212 | 0.17844 | 0.11885 | 0 | 0 | 0 | 0.22372 | 0 | 0
[6 empty] | 4920 | 0.56164 | 0.11856 | 3.6544 | 0.17844 | 0.11856 | 0.057905 | 0 | 0.057905 | 0.17844 | 0.11856 | 0 | 0 | 0 | 0.22278 | 0 | 0
[6 empty] | 4930 | 0.56279 | 0.11828 | 3.6456 | 0.17844 | 0.11828 | 0.057599 | 0 | 0.057599 | 0.17844 | 0.11828 | 0 | 0 | 0 | 0.22184 | 0 | 0
[6 empty] | 4940 | 0.56393 | 0.11799 | 3.6367 | 0.17844 | 0.11799 | 0.057293 | 0 | 0.057293 | 0.17844 | 0.11799 | 0 | 0 | 0 | 0.22091 | 0 | 0
[6 empty] | 4950 | 0.56507 | 0.11771 | 3.628 | 0.17844 | 0.11771 | 0.056988 | 0 | 0.056988 | 0.17844 | 0.11771 | 0 | 0 | 0 | 0.21998 | 0 | 0
[6 empty] | 4960 | 0.56621 | 0.11742 | 3.6192 | 0.17844 | 0.11742 | 0.056684 | 0 | 0.056684 | 0.17844 | 0.11742 | 0 | 0 | 0 | 0.21906 | 0 | 0
[6 empty] | 4970 | 0.56735 | 0.11714 | 3.6104 | 0.17844 | 0.11714 | 0.05638 | 0 | 0.05638 | 0.17844 | 0.11714 | 0 | 0 | 0 | 0.21814 | 0 | 0
[6 empty] | 4980 | 0.56849 | 0.11685 | 3.6016 | 0.17844 | 0.11685 | 0.056076 | 0 | 0.056076 | 0.17844 | 0.11685 | 0 | 0 | 0 | 0.21723 | 0 | 0
[6 empty] | 4990 | 0.56963 | 0.11657 | 3.5929 | 0.17844 | 0.11657 | 0.055773 | 0 | 0.055773 | 0.17844 | 0.11657 | 0 | 0 | 0 | 0.21633 | 0 | 0
[6 empty] | 5000 | 0.57078 | 0.11629 | 3.5842 | 0.17844 | 0.11629 | 0.055471 | 0 | 0.055471 | 0.17844 | 0.11629 | 0 | 0 | 0 | 0.21543 | 0 | 0
[6 empty] | 5010 | 0.57192 | 0.116 | 3.5755 | 0.17844 | 0.116 | 0.055169 | 0 | 0.055169 | 0.17844 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0.21453 | 0 | 0
[6 empty] | 5020 | 0.57306 | 0.11572 | 3.5668 | 0.17844 | 0.11572 | 0.054867 | 0 | 0.054867 | 0.17844 | 0.11572 | 0 | 0 | 0 | 0.21364 | 0 | 0
[6 empty] | 5030 | 0.5742 | 0.11544 | 3.5581 | 0.17844 | 0.11544 | 0.054566 | 0 | 0.054566 | 0.17844 | 0.11544 | 0 | 0 | 0 | 0.21276 | 0 | 0
[6 empty] | 5040 | 0.57534 | 0.11516 | 3.5494 | 0.17844 | 0.11516 | 0.054266 | 0 | 0.054266 | 0.17844 | 0.11516 | 0 | 0 | 0 | 0.21188 | 0 | 0
[6 empty] | 5050 | 0.57648 | 0.11488 | 3.5408 | 0.17844 | 0.11488 | 0.053966 | 0 | 0.053966 | 0.17844 | 0.11488 | 0 | 0 | 0 | 0.21101 | 0 | 0
[6 empty] | 5060 | 0.57763 | 0.1146 | 3.5322 | 0.17844 | 0.1146 | 0.053666 | 0 | 0.053666 | 0.17844 | 0.1146 | 0 | 0 | 0 | 0.21014 | 0 | 0
[6 empty] | 5070 | 0.57877 | 0.11432 | 3.5235 | 0.17844 | 0.11432 | 0.053367 | 0 | 0.053367 | 0.17844 | 0.11432 | 0 | 0 | 0 | 0.20928 | 0 | 0
[6 empty] | 5080 | 0.57991 | 0.11404 | 3.5149 | 0.17844 | 0.11404 | 0.053069 | 0 | 0.053069 | 0.17844 | 0.11404 | 0 | 0 | 0 | 0.20842 | 0 | 0
[6 empty] | 5090 | 0.58105 | 0.11376 | 3.5063 | 0.17844 | 0.11376 | 0.052771 | 0 | 0.052771 | 0.17844 | 0.11376 | 0 | 0 | 0 | 0.20757 | 0 | 0
[6 empty] | 5100 | 0.58219 | 0.11348 | 3.4977 | 0.17844 | 0.11348 | 0.052473 | 0 | 0.052473 | 0.17844 | 0.11348 | 0 | 0 | 0 | 0.20672 | 0 | 0
[6 empty] | 5110 | 0.58333 | 0.1132 | 3.4892 | 0.17844 | 0.1132 | 0.052176 | 0 | 0.052176 | 0.17844 | 0.1132 | 0 | 0 | 0 | 0.20587 | 0 | 0
[6 empty] | 5120 | 0.58447 | 0.11293 | 3.4806 | 0.17844 | 0.11293 | 0.05188 | 0 | 0.05188 | 0.17844 | 0.11293 | 0 | 0 | 0 | 0.20504 | 0 | 0
[6 empty] | 5130 | 0.58562 | 0.11265 | 3.4721 | 0.17844 | 0.11265 | 0.051584 | 0 | 0.051584 | 0.17844 | 0.11265 | 0 | 0 | 0 | 0.2042 | 0 | 0
[6 empty] | 5140 | 0.58676 | 0.11237 | 3.4636 | 0.17844 | 0.11237 | 0.051288 | 0 | 0.051288 | 0.17844 | 0.11237 | 0 | 0 | 0 | 0.20337 | 0 | 0
[6 empty] | 5150 | 0.5879 | 0.1121 | 3.4551 | 0.17844 | 0.1121 | 0.050993 | 0 | 0.050993 | 0.17844 | 0.1121 | 0 | 0 | 0 | 0.20255 | 0 | 0
[6 empty] | 5160 | 0.58904 | 0.11182 | 3.4466 | 0.17844 | 0.11182 | 0.050698 | 0 | 0.050698 | 0.17844 | 0.11182 | 0 | 0 | 0 | 0.20172 | 0 | 0
[6 empty] | 5170 | 0.59018 | 0.11155 | 3.4381 | 0.17844 | 0.11155 | 0.050404 | 0 | 0.050404 | 0.17844 | 0.11155 | 0 | 0 | 0 | 0.20091 | 0 | 0
[6 empty] | 5180 | 0.59132 | 0.11127 | 3.4296 | 0.17844 | 0.11127 | 0.050111 | 0 | 0.050111 | 0.17844 | 0.11127 | 0 | 0 | 0 | 0.2001 | 0 | 0
[6 empty] | 5190 | 0.59247 | 0.111 | 3.4212 | 0.17844 | 0.111 | 0.049817 | 0 | 0.049817 | 0.17844 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0.19929 | 0 | 0
[6 empty] | 5200 | 0.59361 | 0.11072 | 3.4127 | 0.17844 | 0.11072 | 0.049525 | 0 | 0.049525 | 0.17844 | 0.11072 | 0 | 0 | 0 | 0.19848 | 0 | 0
[6 empty] | 5210 | 0.59475 | 0.11045 | 3.4043 | 0.17844 | 0.11045 | 0.049232 | 0 | 0.049232 | 0.17844 | 0.11045 | 0 | 0 | 0 | 0.19768 | 0 | 0
[6 empty] | 5220 | 0.59589 | 0.11018 | 3.3959 | 0.17844 | 0.11018 | 0.048941 | 0 | 0.048941 | 0.17844 | 0.11018 | 0 | 0 | 0 | 0.19689 | 0 | 0
[6 empty] | 5230 | 0.59703 | 0.10991 | 3.3875 | 0.17844 | 0.10991 | 0.048649 | 0 | 0.048649 | 0.17844 | 0.10991 | 0 | 0 | 0 | 0.1961 | 0 | 0
[6 empty] | 5240 | 0.59817 | 0.10963 | 3.3791 | 0.17844 | 0.10963 | 0.048359 | 0 | 0.048359 | 0.17844 | 0.10963 | 0 | 0 | 0 | 0.19531 | 0 | 0
[6 empty] | 5250 | 0.59932 | 0.10936 | 3.3707 | 0.17844 | 0.10936 | 0.048068 | 0 | 0.048068 | 0.17844 | 0.10936 | 0 | 0 | 0 | 0.19453 | 0 | 0
[6 empty] | 5260 | 0.60046 | 0.10909 | 3.3624 | 0.17844 | 0.10909 | 0.047778 | 0 | 0.047778 | 0.17844 | 0.10909 | 0 | 0 | 0 | 0.19375 | 0 | 0
[6 empty] | 5270 | 0.6016 | 0.10882 | 3.354 | 0.17844 | 0.10882 | 0.047489 | 0 | 0.047489 | 0.17844 | 0.10882 | 0 | 0 | 0 | 0.19297 | 0 | 0
[6 empty] | 5280 | 0.60274 | 0.10855 | 3.3457 | 0.17844 | 0.10855 | 0.0472 | 0 | 0.0472 | 0.17844 | 0.10855 | 0 | 0 | 0 | 0.1922 | 0 | 0
[6 empty] | 5290 | 0.60388 | 0.10828 | 3.3374 | 0.17844 | 0.10828 | 0.046912 | 0 | 0.046912 | 0.17844 | 0.10828 | 0 | 0 | 0 | 0.19144 | 0 | 0
[6 empty] | 5300 | 0.60502 | 0.10801 | 3.3291 | 0.17844 | 0.10801 | 0.046623 | 0 | 0.046623 | 0.17844 | 0.10801 | 0 | 0 | 0 | 0.19067 | 0 | 0
[6 empty] | 5310 | 0.60616 | 0.10774 | 3.3208 | 0.17844 | 0.10774 | 0.046336 | 0 | 0.046336 | 0.17844 | 0.10774 | 0 | 0 | 0 | 0.18991 | 0 | 0
[6 empty] | 5320 | 0.60731 | 0.10747 | 3.3125 | 0.17844 | 0.10747 | 0.046049 | 0 | 0.046049 | 0.17844 | 0.10747 | 0 | 0 | 0 | 0.18916 | 0 | 0
[6 empty] | 5330 | 0.60845 | 0.1072 | 3.3042 | 0.17844 | 0.1072 | 0.045762 | 0 | 0.045762 | 0.17844 | 0.1072 | 0 | 0 | 0 | 0.1884 | 0 | 0
[6 empty] | 5340 | 0.60959 | 0.10694 | 3.296 | 0.17844 | 0.10694 | 0.045476 | 0 | 0.045476 | 0.17844 | 0.10694 | 0 | 0 | 0 | 0.18765 | 0 | 0
[6 empty] | 5350 | 0.61073 | 0.10667 | 3.2877 | 0.17844 | 0.10667 | 0.04519 | 0 | 0.04519 | 0.17844 | 0.10667 | 0 | 0 | 0 | 0.18691 | 0 | 0
[6 empty] | 5360 | 0.61187 | 0.1064 | 3.2795 | 0.17844 | 0.1064 | 0.044905 | 0 | 0.044905 | 0.17844 | 0.1064 | 0 | 0 | 0 | 0.18617 | 0 | 0
[6 empty] | 5370 | 0.61301 | 0.10613 | 3.2713 | 0.17844 | 0.10613 | 0.04462 | 0 | 0.04462 | 0.17844 | 0.10613 | 0 | 0 | 0 | 0.18543 | 0 | 0
[6 empty] | 5380 | 0.61416 | 0.10587 | 3.2631 | 0.17844 | 0.10587 | 0.044335 | 0 | 0.044335 | 0.17844 | 0.10587 | 0 | 0 | 0 | 0.1847 | 0 | 0
[6 empty] | 5390 | 0.6153 | 0.1056 | 3.2549 | 0.17844 | 0.1056 | 0.044051 | 0 | 0.044051 | 0.17844 | 0.1056 | 0 | 0 | 0 | 0.18396 | 0 | 0
[6 empty] | 5400 | 0.61644 | 0.10534 | 3.2467 | 0.17844 | 0.10534 | 0.043768 | 0 | 0.043768 | 0.17844 | 0.10534 | 0 | 0 | 0 | 0.18324 | 0 | 0
[6 empty] | 5410 | 0.61758 | 0.10507 | 3.2385 | 0.17844 | 0.10507 | 0.043485 | 0 | 0.043485 | 0.17844 | 0.10507 | 0 | 0 | 0 | 0.18251 | 0 | 0
[6 empty] | 5420 | 0.61872 | 0.10481 | 3.2304 | 0.17844 | 0.10481 | 0.043202 | 0 | 0.043202 | 0.17844 | 0.10481 | 0 | 0 | 0 | 0.18179 | 0 | 0
[6 empty] | 5430 | 0.61986 | 0.10454 | 3.2223 | 0.17844 | 0.10454 | 0.04292 | 0 | 0.04292 | 0.17844 | 0.10454 | 0 | 0 | 0 | 0.18107 | 0 | 0
[6 empty] | 5440 | 0.621 | 0.10428 | 3.2141 | 0.17844 | 0.10428 | 0.042638 | 0 | 0.042638 | 0.17844 | 0.10428 | 0 | 0 | 0 | 0.18036 | 0 | 0
[6 empty] | 5450 | 0.62215 | 0.10402 | 3.206 | 0.17844 | 0.10402 | 0.042357 | 0 | 0.042357 | 0.17844 | 0.10402 | 0 | 0 | 0 | 0.17965 | 0 | 0
[6 empty] | 5460 | 0.62329 | 0.10375 | 3.1979 | 0.17844 | 0.10375 | 0.042076 | 0 | 0.042076 | 0.17844 | 0.10375 | 0 | 0 | 0 | 0.17894 | 0 | 0
[6 empty] | 5470 | 0.62443 | 0.10349 | 3.1898 | 0.17844 | 0.10349 | 0.041795 | 0 | 0.041795 | 0.17844 | 0.10349 | 0 | 0 | 0 | 0.17824 | 0 | 0
[6 empty] | 5480 | 0.62557 | 0.10323 | 3.1818 | 0.17844 | 0.10323 | 0.041515 | 0 | 0.041515 | 0.17844 | 0.10323 | 0 | 0 | 0 | 0.17753 | 0 | 0
[6 empty] | 5490 | 0.62671 | 0.10297 | 3.1737 | 0.17844 | 0.10297 | 0.041236 | 0 | 0.041236 | 0.17844 | 0.10297 | 0 | 0 | 0 | 0.17684 | 0 | 0
[6 empty] | 5500 | 0.62785 | 0.10271 | 3.1656 | 0.17844 | 0.10271 | 0.040956 | 0 | 0.040956 | 0.17844 | 0.10271 | 0 | 0 | 0 | 0.17614 | 0 | 0
[6 empty] | 5510 | 0.629 | 0.10245 | 3.1576 | 0.17844 | 0.10245 | 0.040678 | 0 | 0.040678 | 0.17844 | 0.10245 | 0 | 0 | 0 | 0.17545 | 0 | 0
[6 empty] | 5520 | 0.63014 | 0.10219 | 3.1496 | 0.17844 | 0.10219 | 0.040399 | 0 | 0.040399 | 0.17844 | 0.10219 | 0 | 0 | 0 | 0.17476 | 0 | 0
[6 empty] | 5530 | 0.63128 | 0.10193 | 3.1416 | 0.17844 | 0.10193 | 0.040121 | 0 | 0.040121 | 0.17844 | 0.10193 | 0 | 0 | 0 | 0.17407 | 0 | 0
[6 empty] | 5540 | 0.63242 | 0.10167 | 3.1336 | 0.17844 | 0.10167 | 0.039844 | 0 | 0.039844 | 0.17844 | 0.10167 | 0 | 0 | 0 | 0.17339 | 0 | 0
[6 empty] | 5550 | 0.63356 | 0.10141 | 3.1256 | 0.17844 | 0.10141 | 0.039567 | 0 | 0.039567 | 0.17844 | 0.10141 | 0 | 0 | 0 | 0.17271 | 0 | 0
[6 empty] | 5560 | 0.6347 | 0.10115 | 3.1176 | 0.17844 | 0.10115 | 0.03929 | 0 | 0.03929 | 0.17844 | 0.10115 | 0 | 0 | 0 | 0.17203 | 0 | 0
[6 empty] | 5570 | 0.63584 | 0.10089 | 3.1096 | 0.17844 | 0.10089 | 0.039014 | 0 | 0.039014 | 0.17844 | 0.10089 | 0 | 0 | 0 | 0.17136 | 0 | 0
[6 empty] | 5580 | 0.63699 | 0.10063 | 3.1017 | 0.17844 | 0.10063 | 0.038738 | 0 | 0.038738 | 0.17844 | 0.10063 | 0 | 0 | 0 | 0.17069 | 0 | 0
[6 empty] | 5590 | 0.63813 | 0.10037 | 3.0937 | 0.17844 | 0.10037 | 0.038463 | 0 | 0.038463 | 0.17844 | 0.10037 | 0 | 0 | 0 | 0.17002 | 0 | 0
[6 empty] | 5600 | 0.63927 | 0.10012 | 3.0858 | 0.17844 | 0.10012 | 0.038188 | 0 | 0.038188 | 0.17844 | 0.10012 | 0 | 0 | 0 | 0.16935 | 0 | 0
[6 empty] | 5610 | 0.64041 | 0.09986 | 3.0779 | 0.17844 | 0.09986 | 0.037913 | 0 | 0.037913 | 0.17844 | 0.09986 | 0 | 0 | 0 | 0.16869 | 0 | 0
[6 empty] | 5620 | 0.64155 | 0.099603 | 3.07 | 0.17844 | 0.099603 | 0.037639 | 0 | 0.037639 | 0.17844 | 0.099603 | 0 | 0 | 0 | 0.16803 | 0 | 0
[6 empty] | 5630 | 0.64269 | 0.099347 | 3.0621 | 0.17844 | 0.099347 | 0.037365 | 0 | 0.037365 | 0.17844 | 0.099347 | 0 | 0 | 0 | 0.16737 | 0 | 0
[6 empty] | 5640 | 0.64384 | 0.099091 | 3.0542 | 0.17844 | 0.099091 | 0.037092 | 0 | 0.037092 | 0.17844 | 0.099091 | 0 | 0 | 0 | 0.16671 | 0 | 0
[6 empty] | 5650 | 0.64498 | 0.098836 | 3.0463 | 0.17844 | 0.098836 | 0.036819 | 0 | 0.036819 | 0.17844 | 0.098836 | 0 | 0 | 0 | 0.16606 | 0 | 0
[6 empty] | 5660 | 0.64612 | 0.098581 | 3.0385 | 0.17844 | 0.098581 | 0.036546 | 0 | 0.036546 | 0.17844 | 0.098581 | 0 | 0 | 0 | 0.16541 | 0 | 0
[6 empty] | 5670 | 0.64726 | 0.098326 | 3.0306 | 0.17844 | 0.098326 | 0.036274 | 0 | 0.036274 | 0.17844 | 0.098326 | 0 | 0 | 0 | 0.16477 | 0 | 0
[6 empty] | 5680 | 0.6484 | 0.098072 | 3.0228 | 0.17844 | 0.098072 | 0.036002 | 0 | 0.036002 | 0.17844 | 0.098072 | 0 | 0 | 0 | 0.16412 | 0 | 0
[6 empty] | 5690 | 0.64954 | 0.097818 | 3.0149 | 0.17844 | 0.097818 | 0.035731 | 0 | 0.035731 | 0.17844 | 0.097818 | 0 | 0 | 0 | 0.16348 | 0 | 0
[6 empty] | 5700 | 0.65068 | 0.097565 | 3.0071 | 0.17844 | 0.097565 | 0.03546 | 0 | 0.03546 | 0.17844 | 0.097565 | 0 | 0 | 0 | 0.16284 | 0 | 0
[6 empty] | 5710 | 0.65183 | 0.097312 | 2.9993 | 0.17844 | 0.097312 | 0.035189 | 0 | 0.035189 | 0.17844 | 0.097312 | 0 | 0 | 0 | 0.1622 | 0 | 0
[6 empty] | 5720 | 0.65297 | 0.097059 | 2.9915 | 0.17844 | 0.097059 | 0.034919 | 0 | 0.034919 | 0.17844 | 0.097059 | 0 | 0 | 0 | 0.16157 | 0 | 0
[6 empty] | 5730 | 0.65411 | 0.096806 | 2.9838 | 0.17844 | 0.096806 | 0.034649 | 0 | 0.034649 | 0.17844 | 0.096806 | 0 | 0 | 0 | 0.16094 | 0 | 0
[6 empty] | 5740 | 0.65525 | 0.096554 | 2.976 | 0.17844 | 0.096554 | 0.03438 | 0 | 0.03438 | 0.17844 | 0.096554 | 0 | 0 | 0 | 0.16031 | 0 | 0
[6 empty] | 5750 | 0.65639 | 0.096303 | 2.9682 | 0.17844 | 0.096303 | 0.034111 | 0 | 0.034111 | 0.17844 | 0.096303 | 0 | 0 | 0 | 0.15968 | 0 | 0
[6 empty] | 5760 | 0.65753 | 0.096052 | 2.9605 | 0.17844 | 0.096052 | 0.033843 | 0 | 0.033843 | 0.17844 | 0.096052 | 0 | 0 | 0 | 0.15906 | 0 | 0
[6 empty] | 5770 | 0.65868 | 0.095801 | 2.9528 | 0.17844 | 0.095801 | 0.033574 | 0 | 0.033574 | 0.17844 | 0.095801 | 0 | 0 | 0 | 0.15844 | 0 | 0
[6 empty] | 5780 | 0.65982 | 0.09555 | 2.945 | 0 | 0 | 0 | 0.73123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15782 | 0 | 0
[6 empty] | 5790 | 0.66096 | 0.0953 | 2.9373 | 0 | 0 | 0 | 0.60554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1572 | 0 | 0
[6 empty] | 5800 | 0.6621 | 0.09505 | 2.9296 | 0 | 0 | 0 | 0.56254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15659 | 0 | 0
[6 empty] | 5810 | 0.66324 | 0.094801 | 2.9219 | 0 | 0 | 0 | 0.53442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15597 | 0 | 0
[6 empty] | 5820 | 0.66438 | 0.094551 | 2.9143 | 0 | 0 | 0 | 0.51312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15536 | 0 | 0
[6 empty] | 5830 | 0.66553 | 0.094303 | 2.9066 | 0 | 0 | 0 | 0.49581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15476 | 0 | 0
[6 empty] | 5840 | 0.66667 | 0.094054 | 2.8989 | 0 | 0 | 0 | 0.48116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15415 | 0 | 0
[6 empty] | 5850 | 0.66781 | 0.093806 | 2.8913 | 0 | 0 | 0 | 0.46841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15355 | 0 | 0
[6 empty] | 5860 | 0.66895 | 0.093559 | 2.8837 | 0 | 0 | 0 | 0.45708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15295 | 0 | 0
[6 empty] | 5870 | 0.67009 | 0.093311 | 2.876 | 0 | 0 | 0 | 0.44687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15235 | 0 | 0
[6 empty] | 5880 | 0.67123 | 0.093064 | 2.8684 | 0 | 0 | 0 | 0.43757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15175 | 0 | 0
[6 empty] | 5890 | 0.67237 | 0.092818 | 2.8608 | 0 | 0 | 0 | 0.42901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15116 | 0 | 0
[6 empty] | 5900 | 0.67352 | 0.092572 | 2.8532 | 0 | 0 | 0 | 0.42107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15057 | 0 | 0
[6 empty] | 5910 | 0.67466 | 0.092326 | 2.8457 | 0 | 0 | 0 | 0.41367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14998 | 0 | 0
[6 empty] | 5920 | 0.6758 | 0.09208 | 2.8381 | 0 | 0 | 0 | 0.40673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14939 | 0 | 0
[6 empty] | 5930 | 0.67694 | 0.091835 | 2.8305 | 0 | 0 | 0 | 0.40019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 | 0 | 0
[6 empty] | 5940 | 0.67808 | 0.09159 | 2.823 | 0 | 0 | 0 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14822 | 0 | 0
[6 empty] | 5950 | 0.67922 | 0.091345 | 2.8154 | 0 | 0 | 0 | 0.38813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14764 | 0 | 0
[6 empty] | 5960 | 0.68037 | 0.091101 | 2.8079 | 0 | 0 | 0 | 0.38254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14706 | 0 | 0
[6 empty] | 5970 | 0.68151 | 0.090857 | 2.8004 | 0 | 0 | 0 | 0.37721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14648 | 0 | 0
[6 empty] | 5980 | 0.68265 | 0.090614 | 2.7929 | 0 | 0 | 0 | 0.3721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14591 | 0 | 0
[6 empty] | 5990 | 0.68379 | 0.090371 | 2.7854 | 0 | 0 | 0 | 0.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14533 | 0 | 0
[6 empty] | 6000 | 0.68493 | 0.090128 | 2.7779 | 0 | 0 | 0 | 0.3625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14476 | 0 | 0
[6 empty] | 6010 | 0.68607 | 0.089886 | 2.7704 | 0 | 0 | 0 | 0.35797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14419 | 0 | 0
[6 empty] | 6020 | 0.68721 | 0.089643 | 2.763 | 0 | 0 | 0 | 0.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14363 | 0 | 0
[6 empty] | 6030 | 0.68836 | 0.089402 | 2.7555 | 0 | 0 | 0 | 0.34938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14306 | 0 | 0
[6 empty] | 6040 | 0.6895 | 0.08916 | 2.7481 | 0 | 0 | 0 | 0.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1425 | 0 | 0
[6 empty] | 6050 | 0.69064 | 0.088919 | 2.7407 | 0 | 0 | 0 | 0.34135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14194 | 0 | 0
[6 empty] | 6060 | 0.69178 | 0.088678 | 2.7332 | 0 | 0 | 0 | 0.33752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14138 | 0 | 0
[6 empty] | 6070 | 0.69292 | 0.088438 | 2.7258 | 0 | 0 | 0 | 0.3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14082 | 0 | 0
[6 empty] | 6080 | 0.69406 | 0.088198 | 2.7184 | 0 | 0 | 0 | 0.33019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14026 | 0 | 0
[6 empty] | 6090 | 0.69521 | 0.087958 | 2.711 | 0 | 0 | 0 | 0.32668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13971 | 0 | 0
[6 empty] | 6100 | 0.69635 | 0.087719 | 2.7037 | 0 | 0 | 0 | 0.32326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13916 | 0 | 0
[6 empty] | 6110 | 0.69749 | 0.087479 | 2.6963 | 0 | 0 | 0 | 0.31993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13861 | 0 | 0
[6 empty] | 6120 | 0.69863 | 0.087241 | 2.6889 | 0 | 0 | 0 | 0.31669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13806 | 0 | 0
[6 empty] | 6130 | 0.69977 | 0.087002 | 2.6816 | 0 | 0 | 0 | 0.31352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13751 | 0 | 0
[6 empty] | 6140 | 0.70091 | 0.086764 | 2.6742 | 0 | 0 | 0 | 0.31043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13697 | 0 | 0
[6 empty] | 6150 | 0.70205 | 0.086526 | 2.6669 | 0 | 0 | 0 | 0.30741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13643 | 0 | 0
[6 empty] | 6160 | 0.7032 | 0.086289 | 2.6596 | 0 | 0 | 0 | 0.30445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13589 | 0 | 0
[6 empty] | 6170 | 0.70434 | 0.086052 | 2.6523 | 0 | 0 | 0 | 0.30156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13535 | 0 | 0
[6 empty] | 6180 | 0.70548 | 0.085815 | 2.645 | 0 | 0 | 0 | 0.29874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13481 | 0 | 0
[6 empty] | 6190 | 0.70662 | 0.085578 | 2.6377 | 0 | 0 | 0 | 0.29597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13427 | 0 | 0
[6 empty] | 6200 | 0.70776 | 0.085342 | 2.6304 | 0 | 0 | 0 | 0.29325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13374 | 0 | 0
[6 empty] | 6210 | 0.7089 | 0.085106 | 2.6231 | 0 | 0 | 0 | 0.29059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13321 | 0 | 0
[6 empty] | 6220 | 0.71005 | 0.084871 | 2.6159 | 0 | 0 | 0 | 0.28799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13268 | 0 | 0
[6 empty] | 6230 | 0.71119 | 0.084635 | 2.6086 | 0 | 0 | 0 | 0.28543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13215 | 0 | 0
[6 empty] | 6240 | 0.71233 | 0.0844 | 2.6014 | 0 | 0 | 0 | 0.28291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13162 | 0 | 0
[6 empty] | 6250 | 0.71347 | 0.084166 | 2.5941 | 0 | 0 | 0 | 0.28045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1311 | 0 | 0
[6 empty] | 6260 | 0.71461 | 0.083931 | 2.5869 | 0 | 0 | 0 | 0.27803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13057 | 0 | 0
[6 empty] | 6270 | 0.71575 | 0.083697 | 2.5797 | 0 | 0 | 0 | 0.27564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13005 | 0 | 0
[6 empty] | 6280 | 0.71689 | 0.083464 | 2.5725 | 0 | 0 | 0 | 0.2733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12953 | 0 | 0
[6 empty] | 6290 | 0.71804 | 0.08323 | 2.5653 | 0 | 0 | 0 | 0.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12901 | 0 | 0
[6 empty] | 6300 | 0.71918 | 0.082997 | 2.5581 | 0 | 0 | 0 | 0.26874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12849 | 0 | 0
[6 empty] | 6310 | 0.72032 | 0.082765 | 2.551 | 0 | 0 | 0 | 0.26651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12798 | 0 | 0
[6 empty] | 6320 | 0.72146 | 0.082532 | 2.5438 | 0 | 0 | 0 | 0.26432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12746 | 0 | 0
[6 empty] | 6330 | 0.7226 | 0.0823 | 2.5366 | 0 | 0 | 0 | 0.26216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12695 | 0 | 0
[6 empty] | 6340 | 0.72374 | 0.082068 | 2.5295 | 0 | 0 | 0 | 0.26003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12644 | 0 | 0
[6 empty] | 6350 | 0.72489 | 0.081837 | 2.5224 | 0 | 0 | 0 | 0.25794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12593 | 0 | 0
[6 empty] | 6360 | 0.72603 | 0.081606 | 2.5152 | 0 | 0 | 0 | 0.25587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12542 | 0 | 0
[6 empty] | 6370 | 0.72717 | 0.081375 | 2.5081 | 0 | 0 | 0 | 0.25384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12492 | 0 | 0
[6 empty] | 6380 | 0.72831 | 0.081144 | 2.501 | 0 | 0 | 0 | 0.25183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12441 | 0 | 0
[6 empty] | 6390 | 0.72945 | 0.080914 | 2.4939 | 0 | 0 | 0 | 0.24985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12391 | 0 | 0
[6 empty] | 6400 | 0.73059 | 0.080684 | 2.4868 | 0 | 0 | 0 | 0.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12341 | 0 | 0
[6 empty] | 6410 | 0.73174 | 0.080454 | 2.4798 | 0 | 0 | 0 | 0.24598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12291 | 0 | 0
[6 empty] | 6420 | 0.73288 | 0.080225 | 2.4727 | 0 | 0 | 0 | 0.24408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12241 | 0 | 0
[6 empty] | 6430 | 0.73402 | 0.079996 | 2.4656 | 0 | 0 | 0 | 0.2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12191 | 0 | 0
[6 empty] | 6440 | 0.73516 | 0.079767 | 2.4586 | 0 | 0 | 0 | 0.24035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12142 | 0 | 0
[6 empty] | 6450 | 0.7363 | 0.079538 | 2.4515 | 0 | 0 | 0 | 0.23853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12092 | 0 | 0
[6 empty] | 6460 | 0.73744 | 0.07931 | 2.4445 | 0 | 0 | 0 | 0.23672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12043 | 0 | 0
[6 empty] | 6470 | 0.73858 | 0.079082 | 2.4375 | 0 | 0 | 0 | 0.23494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11994 | 0 | 0
[6 empty] | 6480 | 0.73973 | 0.078855 | 2.4305 | 0 | 0 | 0 | 0.23318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11945 | 0 | 0
[6 empty] | 6490 | 0.74087 | 0.078628 | 2.4235 | 0 | 0 | 0 | 0.23144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11896 | 0 | 0
[6 empty] | 6500 | 0.74201 | 0.078401 | 2.4165 | 0 | 0 | 0 | 0.22972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11847 | 0 | 0
[6 empty] | 6510 | 0.74315 | 0.078174 | 2.4095 | 0 | 0 | 0 | 0.22802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11799 | 0 | 0
[6 empty] | 6520 | 0.74429 | 0.077947 | 2.4025 | 0 | 0 | 0 | 0.22634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1175 | 0 | 0
[6 empty] | 6530 | 0.74543 | 0.077721 | 2.3955 | 0 | 0 | 0 | 0.22468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11702 | 0 | 0
[6 empty] | 6540 | 0.74658 | 0.077495 | 2.3886 | 0 | 0 | 0 | 0.22304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11654 | 0 | 0
[6 empty] | 6550 | 0.74772 | 0.07727 | 2.3816 | 0 | 0 | 0 | 0.22141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11606 | 0 | 0
[6 empty] | 6560 | 0.74886 | 0.077045 | 2.3747 | 0 | 0 | 0 | 0.21981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11558 | 0 | 0
[6 empty] | 6570 | 0.75 | 0.07682 | 2.3677 | 0 | 0 | 0 | 0.21822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1151 | 0 | 0
[6 empty] | 6580 | 0.75114 | 0.076595 | 2.3608 | 0 | 0 | 0 | 0.21664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11462 | 0 | 0
[6 empty] | 6590 | 0.75228 | 0.076371 | 2.3539 | 0 | 0 | 0 | 0.21509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11415 | 0 | 0
[6 empty] | 6600 | 0.75342 | 0.076146 | 2.347 | 0 | 0 | 0 | 0.21355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11368 | 0 | 0
[6 empty] | 6610 | 0.75457 | 0.075923 | 2.3401 | 0 | 0 | 0 | 0.21202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1132 | 0 | 0
[6 empty] | 6620 | 0.75571 | 0.075699 | 2.3332 | 0 | 0 | 0 | 0.21051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11273 | 0 | 0
[6 empty] | 6630 | 0.75685 | 0.075476 | 2.3263 | 0 | 0 | 0 | 0.20902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11226 | 0 | 0
[6 empty] | 6640 | 0.75799 | 0.075253 | 2.3194 | 0 | 0 | 0 | 0.20754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1118 | 0 | 0
[6 empty] | 6650 | 0.75913 | 0.07503 | 2.3126 | 0 | 0 | 0 | 0.20607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11133 | 0 | 0
[6 empty] | 6660 | 0.76027 | 0.074808 | 2.3057 | 0 | 0 | 0 | 0.20462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11086 | 0 | 0
[6 empty] | 6670 | 0.76142 | 0.074586 | 2.2989 | 0 | 0 | 0 | 0.20318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1104 | 0 | 0
[6 empty] | 6680 | 0.76256 | 0.074364 | 2.292 | 0 | 0 | 0 | 0.20176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10994 | 0 | 0
[6 empty] | 6690 | 0.7637 | 0.074142 | 2.2852 | 0 | 0 | 0 | 0.20035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10947 | 0 | 0
[6 empty] | 6700 | 0.76484 | 0.073921 | 2.2784 | 0 | 0 | 0 | 0.19895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10901 | 0 | 0
[6 empty] | 6710 | 0.76598 | 0.0737 | 2.2716 | 0 | 0 | 0 | 0.19756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10856 | 0 | 0
[6 empty] | 6720 | 0.76712 | 0.073479 | 2.2648 | 0 | 0 | 0 | 0.19619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1081 | 0 | 0
[6 empty] | 6730 | 0.76826 | 0.073259 | 2.258 | 0 | 0 | 0 | 0.19483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10764 | 0 | 0
[6 empty] | 6740 | 0.76941 | 0.073039 | 2.2512 | 0 | 0 | 0 | 0.19348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10718 | 0 | 0
[6 empty] | 6750 | 0.77055 | 0.072819 | 2.2444 | 0 | 0 | 0 | 0.19214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10673 | 0 | 0
[6 empty] | 6760 | 0.77169 | 0.072599 | 2.2376 | 0 | 0 | 0 | 0.19082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10628 | 0 | 0
[6 empty] | 6770 | 0.77283 | 0.07238 | 2.2309 | 0 | 0 | 0 | 0.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10583 | 0 | 0
[6 empty] | 6780 | 0.77397 | 0.072161 | 2.2241 | 0 | 0 | 0 | 0.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10537 | 0 | 0
[6 empty] | 6790 | 0.77511 | 0.071942 | 2.2174 | 0 | 0 | 0 | 0.18691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10493 | 0 | 0
[6 empty] | 6800 | 0.77626 | 0.071723 | 2.2106 | 0 | 0 | 0 | 0.18563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10448 | 0 | 0
[6 empty] | 6810 | 0.7774 | 0.071505 | 2.2039 | 0 | 0 | 0 | 0.18436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10403 | 0 | 0
[6 empty] | 6820 | 0.77854 | 0.071287 | 2.1972 | 0 | 0 | 0 | 0.1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10358 | 0 | 0
[6 empty] | 6830 | 0.77968 | 0.071069 | 2.1905 | 0 | 0 | 0 | 0.18185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10314 | 0 | 0
[6 empty] | 6840 | 0.78082 | 0.070852 | 2.1838 | 0 | 0 | 0 | 0.18061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1027 | 0 | 0
[6 empty] | 6850 | 0.78196 | 0.070634 | 2.1771 | 0 | 0 | 0 | 0.17937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10225 | 0 | 0
[6 empty] | 6860 | 0.78311 | 0.070417 | 2.1704 | 0 | 0 | 0 | 0.17815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10181 | 0 | 0
[6 empty] | 6870 | 0.78425 | 0.070201 | 2.1637 | 0 | 0 | 0 | 0.17694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10137 | 0 | 0
[6 empty] | 6880 | 0.78539 | 0.069984 | 2.1571 | 0 | 0 | 0 | 0.17574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10093 | 0 | 0
[6 empty] | 6890 | 0.78653 | 0.069768 | 2.1504 | 0 | 0 | 0 | 0.17455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10049 | 0 | 0
[6 empty] | 6900 | 0.78767 | 0.069552 | 2.1437 | 0 | 0 | 0 | 0.17336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10006 | 0 | 0
[6 empty] | 6910 | 0.78881 | 0.069337 | 2.1371 | 0 | 0 | 0 | 0.17219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099621 | 0 | 0
[6 empty] | 6920 | 0.78995 | 0.069121 | 2.1305 | 0 | 0 | 0 | 0.17102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.099187 | 0 | 0
[6 empty] | 6930 | 0.7911 | 0.068906 | 2.1238 | 0 | 0 | 0 | 0.16986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098753 | 0 | 0
[6 empty] | 6940 | 0.79224 | 0.068691 | 2.1172 | 0 | 0 | 0 | 0.16871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09832 | 0 | 0
[6 empty] | 6950 | 0.79338 | 0.068477 | 2.1106 | 0 | 0 | 0 | 0.16757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097889 | 0 | 0
[6 empty] | 6960 | 0.79452 | 0.068263 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 0.16644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097459 | 0 | 0
[6 empty] | 6970 | 0.79566 | 0.068048 | 2.0974 | 0 | 0 | 0 | 0.16531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097029 | 0 | 0
[6 empty] | 6980 | 0.7968 | 0.067835 | 2.0908 | 0 | 0 | 0 | 0.16419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096601 | 0 | 0
[6 empty] | 6990 | 0.79795 | 0.067621 | 2.0842 | 0 | 0 | 0 | 0.16308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096174 | 0 | 0
[6 empty] | 7000 | 0.79909 | 0.067408 | 2.0776 | 0 | 0 | 0 | 0.16198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095748 | 0 | 0
[6 empty] | 7010 | 0.80023 | 0.067195 | 2.0711 | 0 | 0 | 0 | 0.16089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095323 | 0 | 0
[6 empty] | 7020 | 0.80137 | 0.066982 | 2.0645 | 0 | 0 | 0 | 0.1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094899 | 0 | 0
[6 empty] | 7030 | 0.80251 | 0.066769 | 2.058 | 0 | 0 | 0 | 0.15872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094476 | 0 | 0
[6 empty] | 7040 | 0.80365 | 0.066557 | 2.0514 | 0 | 0 | 0 | 0.15765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094054 | 0 | 0
[6 empty] | 7050 | 0.80479 | 0.066345 | 2.0449 | 0 | 0 | 0 | 0.15658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093633 | 0 | 0
[6 empty] | 7060 | 0.80594 | 0.066133 | 2.0384 | 0 | 0 | 0 | 0.15553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093214 | 0 | 0
[6 empty] | 7070 | 0.80708 | 0.065922 | 2.0318 | 0 | 0 | 0 | 0.15447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092795 | 0 | 0
[6 empty] | 7080 | 0.80822 | 0.065711 | 2.0253 | 0 | 0 | 0 | 0.15343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092377 | 0 | 0
[6 empty] | 7090 | 0.80936 | 0.0655 | 2.0188 | 0 | 0 | 0 | 0.15239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09196 | 0 | 0
[6 empty] | 7100 | 0.8105 | 0.065289 | 2.0123 | 0 | 0 | 0 | 0.15136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091544 | 0 | 0
[6 empty] | 7110 | 0.81164 | 0.065078 | 2.0058 | 0 | 0 | 0 | 0.15034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09113 | 0 | 0
[6 empty] | 7120 | 0.81279 | 0.064868 | 1.9994 | 0 | 0 | 0 | 0.14932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090716 | 0 | 0
[6 empty] | 7130 | 0.81393 | 0.064658 | 1.9929 | 0 | 0 | 0 | 0.14831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090303 | 0 | 0
[6 empty] | 7140 | 0.81507 | 0.064448 | 1.9864 | 0 | 0 | 0 | 0.1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089891 | 0 | 0
[6 empty] | 7150 | 0.81621 | 0.064239 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08948 | 0 | 0
[6 empty] | 7160 | 0.81735 | 0.064029 | 1.9735 | 0 | 0 | 0 | 0.14531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08907 | 0 | 0
[6 empty] | 7170 | 0.81849 | 0.06382 | 1.9671 | 0 | 0 | 0 | 0.14432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088662 | 0 | 0
[6 empty] | 7180 | 0.81963 | 0.063612 | 1.9606 | 0 | 0 | 0 | 0.14334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088254 | 0 | 0
[6 empty] | 7190 | 0.82078 | 0.063403 | 1.9542 | 0 | 0 | 0 | 0.14236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087847 | 0 | 0
[6 empty] | 7200 | 0.82192 | 0.063195 | 1.9478 | 0 | 0 | 0 | 0.14139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08744 | 0 | 0
[6 empty] | 7210 | 0.82306 | 0.062987 | 1.9414 | 0 | 0 | 0 | 0.14043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087035 | 0 | 0
[6 empty] | 7220 | 0.8242 | 0.062779 | 1.935 | 0 | 0 | 0 | 0.13947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086631 | 0 | 0
[6 empty] | 7230 | 0.82534 | 0.062571 | 1.9286 | 0 | 0 | 0 | 0.13852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086228 | 0 | 0
[6 empty] | 7240 | 0.82648 | 0.062364 | 1.9222 | 0 | 0 | 0 | 0.13757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085826 | 0 | 0
[6 empty] | 7250 | 0.82763 | 0.062157 | 1.9158 | 0 | 0 | 0 | 0.13663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085424 | 0 | 0
[6 empty] | 7260 | 0.82877 | 0.06195 | 1.9094 | 0 | 0 | 0 | 0.13569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085024 | 0 | 0
[6 empty] | 7270 | 0.82991 | 0.061743 | 1.9031 | 0 | 0 | 0 | 0.13476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084624 | 0 | 0
[6 empty] | 7280 | 0.83105 | 0.061537 | 1.8967 | 0 | 0 | 0 | 0.13384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084226 | 0 | 0
[6 empty] | 7290 | 0.83219 | 0.061331 | 1.8903 | 0 | 0 | 0 | 0.13292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083828 | 0 | 0
[6 empty] | 7300 | 0.83333 | 0.061125 | 1.884 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083431 | 0 | 0
[6 empty] | 7310 | 0.83447 | 0.060919 | 1.8777 | 0 | 0 | 0 | 0.13109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083035 | 0 | 0
[6 empty] | 7320 | 0.83562 | 0.060714 | 1.8713 | 0 | 0 | 0 | 0.13018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08264 | 0 | 0
[6 empty] | 7330 | 0.83676 | 0.060509 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 0.12928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082246 | 0 | 0
[6 empty] | 7340 | 0.8379 | 0.060304 | 1.8587 | 0 | 0 | 0 | 0.12839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081853 | 0 | 0
[6 empty] | 7350 | 0.83904 | 0.060099 | 1.8524 | 0 | 0 | 0 | 0.1275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081461 | 0 | 0
[6 empty] | 7360 | 0.84018 | 0.059895 | 1.8461 | 0 | 0 | 0 | 0.12661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081069 | 0 | 0
[6 empty] | 7370 | 0.84132 | 0.05969 | 1.8398 | 0 | 0 | 0 | 0.12573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080679 | 0 | 0
[6 empty] | 7380 | 0.84247 | 0.059486 | 1.8335 | 0 | 0 | 0 | 0.12485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080289 | 0 | 0
[6 empty] | 7390 | 0.84361 | 0.059283 | 1.8272 | 0 | 0 | 0 | 0.12398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0799 | 0 | 0
[6 empty] | 7400 | 0.84475 | 0.059079 | 1.8209 | 0 | 0 | 0 | 0.12311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079512 | 0 | 0
[6 empty] | 7410 | 0.84589 | 0.058876 | 1.8147 | 0 | 0 | 0 | 0.12225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079125 | 0 | 0
[6 empty] | 7420 | 0.84703 | 0.058673 | 1.8084 | 0 | 0 | 0 | 0.12139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078738 | 0 | 0
[6 empty] | 7430 | 0.84817 | 0.05847 | 1.8021 | 0 | 0 | 0 | 0.12054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078353 | 0 | 0
[6 empty] | 7440 | 0.84932 | 0.058267 | 1.7959 | 0 | 0 | 0 | 0.11969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077968 | 0 | 0
[6 empty] | 7450 | 0.85046 | 0.058065 | 1.7897 | 0 | 0 | 0 | 0.11884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077585 | 0 | 0
[6 empty] | 7460 | 0.8516 | 0.057862 | 1.7834 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077202 | 0 | 0
[6 empty] | 7470 | 0.85274 | 0.057661 | 1.7772 | 0 | 0 | 0 | 0.11716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07682 | 0 | 0
[6 empty] | 7480 | 0.85388 | 0.057459 | 1.771 | 0 | 0 | 0 | 0.11633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076438 | 0 | 0
[6 empty] | 7490 | 0.85502 | 0.057257 | 1.7648 | 0 | 0 | 0 | 0.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076058 | 0 | 0
[6 empty] | 7500 | 0.85616 | 0.057056 | 1.7586 | 0 | 0 | 0 | 0.11467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075678 | 0 | 0
[6 empty] | 7510 | 0.85731 | 0.056855 | 1.7524 | 0 | 0 | 0 | 0.11385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0753 | 0 | 0
[6 empty] | 7520 | 0.85845 | 0.056654 | 1.7462 | 0 | 0 | 0 | 0.11303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074922 | 0 | 0
[6 empty] | 7530 | 0.85959 | 0.056454 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0.11222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074544 | 0 | 0
[6 empty] | 7540 | 0.86073 | 0.056253 | 1.7338 | 0 | 0 | 0 | 0.11141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074168 | 0 | 0
[6 empty] | 7550 | 0.86187 | 0.056053 | 1.7277 | 0 | 0 | 0 | 0.11061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073792 | 0 | 0
[6 empty] | 7560 | 0.86301 | 0.055853 | 1.7215 | 0 | 0 | 0 | 0.10981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073418 | 0 | 0
[6 empty] | 7570 | 0.86416 | 0.055653 | 1.7153 | 0 | 0 | 0 | 0.10901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073044 | 0 | 0
[6 empty] | 7580 | 0.8653 | 0.055454 | 1.7092 | 0 | 0 | 0 | 0.10821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07267 | 0 | 0
[6 empty] | 7590 | 0.86644 | 0.055255 | 1.7031 | 0 | 0 | 0 | 0.10742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072298 | 0 | 0
[6 empty] | 7600 | 0.86758 | 0.055056 | 1.6969 | 0 | 0 | 0 | 0.10664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071926 | 0 | 0
[6 empty] | 7610 | 0.86872 | 0.054857 | 1.6908 | 0 | 0 | 0 | 0.10585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071556 | 0 | 0
[6 empty] | 7620 | 0.86986 | 0.054658 | 1.6847 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071186 | 0 | 0
[6 empty] | 7630 | 0.871 | 0.05446 | 1.6786 | 0 | 0 | 0 | 0.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070816 | 0 | 0
[6 empty] | 7640 | 0.87215 | 0.054262 | 1.6724 | 0 | 0 | 0 | 0.10352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070448 | 0 | 0
[6 empty] | 7650 | 0.87329 | 0.054064 | 1.6663 | 0 | 0 | 0 | 0.10276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07008 | 0 | 0
[6 empty] | 7660 | 0.87443 | 0.053866 | 1.6603 | 0 | 0 | 0 | 0.10199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069713 | 0 | 0
[6 empty] | 7670 | 0.87557 | 0.053668 | 1.6542 | 0 | 0 | 0 | 0.10123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069347 | 0 | 0
[6 empty] | 7680 | 0.87671 | 0.053471 | 1.6481 | 0 | 0 | 0 | 0.10047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068981 | 0 | 0
[6 empty] | 7690 | 0.87785 | 0.053274 | 1.642 | 0 | 0 | 0 | 0.099714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068617 | 0 | 0
[6 empty] | 7700 | 0.879 | 0.053077 | 1.6359 | 0 | 0 | 0 | 0.098962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068253 | 0 | 0
[6 empty] | 7710 | 0.88014 | 0.05288 | 1.6299 | 0 | 0 | 0 | 0.098213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067889 | 0 | 0
[6 empty] | 7720 | 0.88128 | 0.052684 | 1.6238 | 0 | 0 | 0 | 0.097467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067527 | 0 | 0
[6 empty] | 7730 | 0.88242 | 0.052488 | 1.6178 | 0 | 0 | 0 | 0.096725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067165 | 0 | 0
[6 empty] | 7740 | 0.88356 | 0.052292 | 1.6117 | 0 | 0 | 0 | 0.095986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066804 | 0 | 0
[6 empty] | 7750 | 0.8847 | 0.052096 | 1.6057 | 0 | 0 | 0 | 0.09525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066444 | 0 | 0
[6 empty] | 7760 | 0.88584 | 0.0519 | 1.5997 | 0 | 0 | 0 | 0.094517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066084 | 0 | 0
[6 empty] | 7770 | 0.88699 | 0.051705 | 1.5936 | 0 | 0 | 0 | 0.093787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065725 | 0 | 0
[6 empty] | 7780 | 0.88813 | 0.05151 | 1.5876 | 0 | 0 | 0 | 0.09306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065367 | 0 | 0
[6 empty] | 7790 | 0.88927 | 0.051315 | 1.5816 | 0 | 0 | 0 | 0.092337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06501 | 0 | 0
[6 empty] | 7800 | 0.89041 | 0.05112 | 1.5756 | 0 | 0 | 0 | 0.091616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064653 | 0 | 0
[6 empty] | 7810 | 0.89155 | 0.050926 | 1.5696 | 0 | 0 | 0 | 0.090898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064297 | 0 | 0
[6 empty] | 7820 | 0.89269 | 0.050731 | 1.5636 | 0 | 0 | 0 | 0.090184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063942 | 0 | 0
[6 empty] | 7830 | 0.89384 | 0.050537 | 1.5577 | 0 | 0 | 0 | 0.089472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063587 | 0 | 0
[6 empty] | 7840 | 0.89498 | 0.050343 | 1.5517 | 0 | 0 | 0 | 0.088763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063234 | 0 | 0
[6 empty] | 7850 | 0.89612 | 0.05015 | 1.5457 | 0 | 0 | 0 | 0.088057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06288 | 0 | 0
[6 empty] | 7860 | 0.89726 | 0.049956 | 1.5397 | 0 | 0 | 0 | 0.087354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062528 | 0 | 0
[6 empty] | 7870 | 0.8984 | 0.049763 | 1.5338 | 0 | 0 | 0 | 0.086654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062176 | 0 | 0
[6 empty] | 7880 | 0.89954 | 0.04957 | 1.5278 | 0 | 0 | 0 | 0.085956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061825 | 0 | 0
[6 empty] | 7890 | 0.90068 | 0.049377 | 1.5219 | 0 | 0 | 0 | 0.085262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061475 | 0 | 0
[6 empty] | 7900 | 0.90183 | 0.049184 | 1.5159 | 0 | 0 | 0 | 0.08457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061125 | 0 | 0
[6 empty] | 7910 | 0.90297 | 0.048992 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0.08388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060776 | 0 | 0
[6 empty] | 7920 | 0.90411 | 0.048799 | 1.5041 | 0 | 0 | 0 | 0.083194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060428 | 0 | 0
[6 empty] | 7930 | 0.90525 | 0.048607 | 1.4982 | 0 | 0 | 0 | 0.08251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06008 | 0 | 0
[6 empty] | 7940 | 0.90639 | 0.048415 | 1.4923 | 0 | 0 | 0 | 0.081829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059733 | 0 | 0
[6 empty] | 7950 | 0.90753 | 0.048224 | 1.4864 | 0 | 0 | 0 | 0.08115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059387 | 0 | 0
[6 empty] | 7960 | 0.90868 | 0.048032 | 1.4805 | 0 | 0 | 0 | 0.080475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059041 | 0 | 0
[6 empty] | 7970 | 0.90982 | 0.047841 | 1.4746 | 0 | 0 | 0 | 0.079801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058696 | 0 | 0
[6 empty] | 7980 | 0.91096 | 0.04765 | 1.4687 | 0 | 0 | 0 | 0.079131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058352 | 0 | 0
[6 empty] | 7990 | 0.9121 | 0.047459 | 1.4628 | 0 | 0 | 0 | 0.078462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058008 | 0 | 0
[6 empty] | 8000 | 0.91324 | 0.047269 | 1.4569 | 0 | 0 | 0 | 0.077797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057665 | 0 | 0
[6 empty] | 8010 | 0.91438 | 0.047078 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 0.077134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057323 | 0 | 0
[6 empty] | 8020 | 0.91553 | 0.046888 | 1.4452 | 0 | 0 | 0 | 0.076473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056981 | 0 | 0
[6 empty] | 8030 | 0.91667 | 0.046698 | 1.4393 | 0 | 0 | 0 | 0.075815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05664 | 0 | 0
[6 empty] | 8040 | 0.91781 | 0.046508 | 1.4335 | 0 | 0 | 0 | 0.075159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0563 | 0 | 0
[6 empty] | 8050 | 0.91895 | 0.046318 | 1.4276 | 0 | 0 | 0 | 0.074506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05596 | 0 | 0
[6 empty] | 8060 | 0.92009 | 0.046129 | 1.4218 | 0 | 0 | 0 | 0.073855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055621 | 0 | 0
[6 empty] | 8070 | 0.92123 | 0.04594 | 1.4159 | 0 | 0 | 0 | 0.073207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055282 | 0 | 0
[6 empty] | 8080 | 0.92237 | 0.045751 | 1.4101 | 0 | 0 | 0 | 0.072561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054945 | 0 | 0
[6 empty] | 8090 | 0.92352 | 0.045562 | 1.4043 | 0 | 0 | 0 | 0.071917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054607 | 0 | 0
[6 empty] | 8100 | 0.92466 | 0.045373 | 1.3985 | 0 | 0 | 0 | 0.071276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054271 | 0 | 0
[6 empty] | 8110 | 0.9258 | 0.045185 | 1.3927 | 0 | 0 | 0 | 0.070637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053935 | 0 | 0
[6 empty] | 8120 | 0.92694 | 0.044996 | 1.3869 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0536 | 0 | 0
[6 empty] | 8130 | 0.92808 | 0.044808 | 1.3811 | 0 | 0 | 0 | 0.069365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053265 | 0 | 0
[6 empty] | 8140 | 0.92922 | 0.04462 | 1.3753 | 0 | 0 | 0 | 0.068733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052931 | 0 | 0
[6 empty] | 8150 | 0.93037 | 0.044433 | 1.3695 | 0 | 0 | 0 | 0.068103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052597 | 0 | 0
[6 empty] | 8160 | 0.93151 | 0.044245 | 1.3637 | 0 | 0 | 0 | 0.067475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052264 | 0 | 0
[6 empty] | 8170 | 0.93265 | 0.044058 | 1.3579 | 0 | 0 | 0 | 0.06685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051932 | 0 | 0
[6 empty] | 8180 | 0.93379 | 0.043871 | 1.3522 | 0 | 0 | 0 | 0.066226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051601 | 0 | 0
[6 empty] | 8190 | 0.93493 | 0.043684 | 1.3464 | 0 | 0 | 0 | 0.065605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05127 | 0 | 0
[6 empty] | 8200 | 0.93607 | 0.043497 | 1.3407 | 0 | 0 | 0 | 0.064986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050939 | 0 | 0
[6 empty] | 8210 | 0.93721 | 0.043311 | 1.3349 | 0 | 0 | 0 | 0.064369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050609 | 0 | 0
[6 empty] | 8220 | 0.93836 | 0.043124 | 1.3292 | 0 | 0 | 0 | 0.063755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05028 | 0 | 0
[6 empty] | 8230 | 0.9395 | 0.042938 | 1.3234 | 0 | 0 | 0 | 0.063142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049952 | 0 | 0
[6 empty] | 8240 | 0.94064 | 0.042752 | 1.3177 | 0 | 0 | 0 | 0.062531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049624 | 0 | 0
[6 empty] | 8250 | 0.94178 | 0.042566 | 1.312 | 0 | 0 | 0 | 0.061923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049296 | 0 | 0
[6 empty] | 8260 | 0.94292 | 0.042381 | 1.3063 | 0 | 0 | 0 | 0.061317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048969 | 0 | 0
[6 empty] | 8270 | 0.94406 | 0.042195 | 1.3005 | 0 | 0 | 0 | 0.060712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048643 | 0 | 0
[6 empty] | 8280 | 0.94521 | 0.04201 | 1.2948 | 0 | 0 | 0 | 0.06011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048317 | 0 | 0
[6 empty] | 8290 | 0.94635 | 0.041825 | 1.2891 | 0 | 0 | 0 | 0.05951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047992 | 0 | 0
[6 empty] | 8300 | 0.94749 | 0.04164 | 1.2834 | 0 | 0 | 0 | 0.058911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047668 | 0 | 0
[6 empty] | 8310 | 0.94863 | 0.041456 | 1.2777 | 0 | 0 | 0 | 0.058315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047344 | 0 | 0
[6 empty] | 8320 | 0.94977 | 0.041271 | 1.2721 | 0 | 0 | 0 | 0.057721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.047021 | 0 | 0
[6 empty] | 8330 | 0.95091 | 0.041087 | 1.2664 | 0 | 0 | 0 | 0.057129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046698 | 0 | 0
[6 empty] | 8340 | 0.95205 | 0.040903 | 1.2607 | 0 | 0 | 0 | 0.056538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046376 | 0 | 0
[6 empty] | 8350 | 0.9532 | 0.040719 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0.05595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.046054 | 0 | 0
[6 empty] | 8360 | 0.95434 | 0.040535 | 1.2494 | 0 | 0 | 0 | 0.055363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045733 | 0 | 0
[6 empty] | 8370 | 0.95548 | 0.040352 | 1.2437 | 0 | 0 | 0 | 0.054778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045413 | 0 | 0
[6 empty] | 8380 | 0.95662 | 0.040168 | 1.2381 | 0 | 0 | 0 | 0.054196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045093 | 0 | 0
[6 empty] | 8390 | 0.95776 | 0.039985 | 1.2324 | 0 | 0 | 0 | 0.053615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044773 | 0 | 0
[6 empty] | 8400 | 0.9589 | 0.039802 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | 0.053036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044454 | 0 | 0
[6 empty] | 8410 | 0.96005 | 0.039619 | 1.2211 | 0 | 0 | 0 | 0.052459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044136 | 0 | 0
[6 empty] | 8420 | 0.96119 | 0.039437 | 1.2155 | 0 | 0 | 0 | 0.051883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043819 | 0 | 0
[6 empty] | 8430 | 0.96233 | 0.039254 | 1.2099 | 0 | 0 | 0 | 0.05131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043501 | 0 | 0
[6 empty] | 8440 | 0.96347 | 0.039072 | 1.2043 | 0 | 0 | 0 | 0.050738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043185 | 0 | 0
[6 empty] | 8450 | 0.96461 | 0.03889 | 1.1987 | 0 | 0 | 0 | 0.050168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042869 | 0 | 0
[6 empty] | 8460 | 0.96575 | 0.038708 | 1.1931 | 0 | 0 | 0 | 0.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042553 | 0 | 0
[6 empty] | 8470 | 0.96689 | 0.038526 | 1.1875 | 0 | 0 | 0 | 0.049034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042238 | 0 | 0
[6 empty] | 8480 | 0.96804 | 0.038345 | 1.1819 | 0 | 0 | 0 | 0.048469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041924 | 0 | 0
[6 empty] | 8490 | 0.96918 | 0.038163 | 1.1763 | 0 | 0 | 0 | 0.047907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04161 | 0 | 0
[6 empty] | 8500 | 0.97032 | 0.037982 | 1.1707 | 0 | 0 | 0 | 0.047346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041297 | 0 | 0
[6 empty] | 8510 | 0.97146 | 0.037801 | 1.1651 | 0 | 0 | 0 | 0.046786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040984 | 0 | 0
[6 empty] | 8520 | 0.9726 | 0.03762 | 1.1595 | 0 | 0 | 0 | 0.046229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040672 | 0 | 0
[6 empty] | 8530 | 0.97374 | 0.03744 | 1.154 | 0 | 0 | 0 | 0.045673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04036 | 0 | 0
[6 empty] | 8540 | 0.97489 | 0.037259 | 1.1484 | 0 | 0 | 0 | 0.045119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040049 | 0 | 0
[6 empty] | 8550 | 0.97603 | 0.037079 | 1.1428 | 0 | 0 | 0 | 0.044566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039738 | 0 | 0
[6 empty] | 8560 | 0.97717 | 0.036899 | 1.1373 | 0 | 0 | 0 | 0.044015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039428 | 0 | 0
[6 empty] | 8570 | 0.97831 | 0.036719 | 1.1317 | 0 | 0 | 0 | 0.043466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039119 | 0 | 0
[6 empty] | 8580 | 0.97945 | 0.036539 | 1.1262 | 0 | 0 | 0 | 0.042918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038809 | 0 | 0
[6 empty] | 8590 | 0.98059 | 0.03636 | 1.1207 | 0 | 0 | 0 | 0.042373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038501 | 0 | 0
[6 empty] | 8600 | 0.98174 | 0.03618 | 1.1151 | 0 | 0 | 0 | 0.041828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038193 | 0 | 0
[6 empty] | 8610 | 0.98288 | 0.036001 | 1.1096 | 0 | 0 | 0 | 0.041286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037885 | 0 | 0
[6 empty] | 8620 | 0.98402 | 0.035822 | 1.1041 | 0 | 0 | 0 | 0.040745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037578 | 0 | 0
[6 empty] | 8630 | 0.98516 | 0.035643 | 1.0986 | 0 | 0 | 0 | 0.040205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037272 | 0 | 0
[6 empty] | 8640 | 0.9863 | 0.035464 | 1.0931 | 0 | 0 | 0 | 0.039667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036966 | 0 | 0
[6 empty] | 8650 | 0.98744 | 0.035286 | 1.0876 | 0 | 0 | 0 | 0.039131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03666 | 0 | 0
[6 empty] | 8660 | 0.98858 | 0.035107 | 1.0821 | 0 | 0 | 0 | 0.038596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036355 | 0 | 0
[6 empty] | 8670 | 0.98973 | 0.034929 | 1.0766 | 0 | 0 | 0 | 0.038063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036051 | 0 | 0
[6 empty] | 8680 | 0.99087 | 0.034751 | 1.0711 | 0 | 0 | 0 | 0.037532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035747 | 0 | 0
[6 empty] | 8690 | 0.99201 | 0.034573 | 1.0656 | 0 | 0 | 0 | 0.037002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035444 | 0 | 0
[6 empty] | 8700 | 0.99315 | 0.034396 | 1.0601 | 0 | 0 | 0 | 0.036473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035141 | 0 | 0
[6 empty] | 8710 | 0.99429 | 0.034218 | 1.0547 | 0 | 0 | 0 | 0.035946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034838 | 0 | 0
[6 empty] | 8720 | 0.99543 | 0.034041 | 1.0492 | 0 | 0 | 0 | 0.03542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034536 | 0 | 0
[6 empty] | 8730 | 0.99658 | 0.033864 | 1.0437 | 0 | 0 | 0 | 0.034896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034235 | 0 | 0
[6 empty] | 8740 | 0.99772 | 0.033687 | 1.0383 | 0 | 0 | 0 | 0.034374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033934 | 0 | 0
[6 empty] | 8750 | 0.99886 | 0.03351 | 1.0328 | 0 | 0 | 0 | 0.033853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033633 | 0 | 0
[6 empty] | 8760 | 1 | 0.033333 | 1.0274 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0
[6 empty] | 8760 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0
𝑝(𝑡)=1−𝑏⋅𝑡^𝑐
𝑏=1−𝑚_0
𝑐=(𝑚−𝑚_0)/(1−𝑚)
𝑚_0=𝑃_𝑚𝑖𝑛/𝑃_𝑚𝑎𝑥
𝑚=𝑃_∅/𝑃_𝑚𝑎𝑥
𝐹=∫1_0^𝑡▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗=𝑡−b⋅𝑡^(𝑐+1)/(𝑐+1)
𝐹_𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡=∫1_0^(𝑡=1)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡=1−𝑏⋅1^(𝑐+1)/(𝑐+1)=1−(1−𝑚_(0))⋅(1−𝑚)/(𝑚−𝑚_0 )=▁𝑚〗
𝐹_(𝐸𝑉,𝑚𝑎𝑥)=∫25_0^(𝑡_𝐸1)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗−∫1_0^(𝑡_𝑠1)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗+𝑝_𝐸1⋅𝑡_𝑠1
𝑝_𝐸1=𝑃_(𝑒𝑙,𝑁𝑒𝑛𝑛,𝐵𝐻𝐾𝑊1)/𝑃_(𝑒𝑙,𝑚𝑎𝑥) =
𝑡_𝑠1=((1−𝑝_𝐸1)/𝑏)^(1/𝑐)=
𝑡_𝐸1=〖𝐵ℎ〗_1/8760=
𝐹_(𝐸𝑉,𝑚𝑎𝑥)=𝑡_𝐸1−b⋅〖𝑡_𝐸1〗^(𝑐+1)/(𝑐+1)−(𝑡_𝑠1−b⋅〖𝑡_𝑠1〗^(𝑐+1)/(𝑐+1))+𝑝_𝐸1⋅𝑡_𝑠1=
𝐸_(𝐸𝑉,𝑚𝑎𝑥)=𝐹_(𝐸𝑉,𝑚𝑎𝑥)/𝐹_𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡 ⋅𝐸_(𝑒𝑙,𝐵𝑒𝑑)=𝐹_(𝐸𝑉,𝑚𝑎𝑥)/𝑚⋅𝐸_(𝑒𝑙,𝐵𝑒𝑑)=
𝐹_(𝐸𝑉,𝑚𝑎𝑥)=𝑡_𝐸1⋅𝑝_𝐸1
𝐸_(𝐸𝑉,𝑚𝑎𝑥)=𝐸_(𝑒𝑙,𝐵𝐻𝐾𝑊1,𝑔𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡)
𝐹_(𝐸𝑉,𝑚𝑖𝑛)=∫25_0^(𝑡_𝐸1)▒〖𝑝_∗ (𝑡)⋅𝑑𝑡〗−∫25_0^(𝑡_(∗,𝑆1))▒〖𝑝_∗ (𝑡)⋅𝑑𝑡〗+𝑡_(∗,𝑆1)⋅𝑝_𝐸1=(𝑚−𝑡_𝑆1+𝑏⋅〖𝑡_𝑆1〗^(𝑐+1)/(𝑐+1)+𝑡_𝑆1⋅𝑝_𝐸1 )⋅𝑡_𝐸1=
𝐸_(𝐸𝑉,𝑚𝑖𝑛)=𝐹_(𝐸𝑉,𝑚𝑖𝑛)/𝑚⋅𝐸_(𝑒𝑙,𝐵𝑒𝑑.)=
𝐹_(𝐸𝑉,𝑚𝑖𝑛,𝑛)=(𝑝_(𝐸,𝑛)−𝑝_(𝐸,𝑛−1) )⋅𝑡_𝐸𝑛
𝐹_(𝐸𝑉,𝑚𝑖𝑛,𝑛)=∫25_0^(𝑡_𝐸𝑛)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗−∫25_0^(𝑡_𝑆𝑛)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗+𝑡_𝑆𝑛⋅𝑝_𝐸𝑛−𝑡_𝐸𝑛⋅𝑝_(𝐸𝑛−1)
𝐹_(𝐸𝑉,𝑚𝑖𝑛,𝑛)=∫1_0^(𝑡_𝐸𝑛)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗−∫1_0^(𝑡_𝑆𝑛)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗+𝑡_𝑆𝑛⋅𝑝_𝐸𝑛−(∫1_0^(𝑡_𝐸𝑛)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗−∫1_0^(𝑡_(𝑆𝑛−1))▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗+𝑝_(𝐸𝑛−1)⋅𝑡_(𝑠𝑛−1) )
𝐹_(𝐸𝑉,𝑚𝑖𝑛,𝑛)=∫1_0^(𝑡_(𝑆𝑛−1))▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗−∫1_0^(𝑡_𝑆𝑛)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗+𝑡_𝑆𝑛⋅𝑝_𝐸𝑛−𝑝_(𝐸𝑛−1)⋅𝑡_(𝑠𝑛−1)
𝐹_(𝐸𝑉,𝑚𝑖𝑛,𝑛)=𝑡_(𝑆𝑛−1)−𝑏⋅〖𝑡_(𝑆𝑛−1)〗^(𝑐+1)/(𝑐+1)−(𝑡_𝑆𝑛−𝑏⋅〖𝑡_𝑆𝑛〗^(𝑐+1)/(𝑐+1))+𝑡_𝑆𝑛⋅𝑝_𝐸𝑛−𝑝_(𝐸𝑛−1)⋅𝑡_(𝑠𝑛−1)
𝐹_(𝐸𝑉,𝑚𝑖𝑛,𝑛)=𝑡_𝐸𝑛−𝑏⋅〖𝑡_𝐸𝑛〗^(𝑐+1)/(𝑐+1)−(𝑡_𝑆𝑛−𝑏⋅〖𝑡_𝑆𝑛〗^(𝑐+1)/(𝑐+1))+𝑡_𝑆𝑛⋅𝑝_𝐸𝑛−𝑡_𝐸𝑛⋅𝑝_(𝐸𝑛−1)
𝑡_𝐸2=〖𝐵ℎ〗_2/(8760 ℎ)=
𝑝_𝐸2=(𝑃_(𝑒𝑙,𝑁𝑒𝑛𝑛,𝐵𝐻𝐾𝑊1)+𝑃_(𝑒𝑙,𝑁𝑒𝑛𝑛,𝐵𝐻𝐾𝑊1))/𝑃_(𝑒𝑙,𝑚𝑎𝑥) =
𝑡_𝑠2=((1−𝑝_𝐸2)/𝑏)^(1/𝑐)=
𝐹_(𝐸𝑉,𝑚𝑖𝑛,2)=∫25_0^(𝑡_(2∗,𝑆1))▒〖𝑝_(2∗) (𝑡)⋅𝑑𝑡〗−𝑡_(2∗,𝑆1)⋅𝑝_(𝐸1−) ∫25_0^(𝑡_(2∗,𝑆2))▒〖𝑝_(2∗) (𝑡)⋅𝑑𝑡〗+𝑡_(2∗,𝑆2)⋅𝑝_𝐸2=𝑡_𝐸2⋅(∫25_0^(𝑡_𝑆1)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗−∫25_0^(𝑡_𝑆2)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗+𝑡_𝑆2⋅𝑝_𝐸2−𝑡_𝑆1⋅𝑝_𝐸1 )=𝑡_𝐸2⋅(𝑡_𝑆1−𝑏⋅〖𝑡_𝑆1〗^(𝑐+1)/(𝑐+1)−𝑡_𝑆2+𝑏⋅〖𝑡_𝑆2〗^(𝑐+1)/(𝑐+1)+𝑡_𝑆2⋅𝑝_𝐸2−𝑡_𝑆1⋅𝑝_𝐸1 )
𝑝_(2∗) (𝑡)=1−𝑏⋅(𝑡/𝑡_𝐸2 )^𝑐
𝑡(𝑝_(2∗) )=𝑡_𝐸2⋅((1−𝑝)/𝑏)^(1/𝑐)
𝑡_(2∗,𝑆1)=𝑡_𝑆1⋅𝑡_𝐸2
𝑡_(2∗,𝑆2)=𝑡_𝑆2⋅𝑡_𝐸2
∫25_0^𝑡▒〖𝑝_(2∗) (𝑡)⋅𝑑𝑡〗=𝑡−𝑏⋅1/〖𝑡_𝐸2〗^𝑐 ⋅𝑡^(𝑐+1)/(𝑐+1)
∫25_0^(𝑡_𝐸2)▒〖𝑝_(2∗) (𝑡)⋅𝑑𝑡〗=𝑡_𝐸2−𝑏⋅1/〖𝑡_𝐸2〗^𝑐 ⋅〖𝑡_𝐸2〗^(𝑐+1)/(𝑐+1)=𝑡_𝐸2⋅(1−𝑏⋅1/(𝑐+1))=𝑚⋅𝑡_𝐸2
∫1_0^(𝑡_(2∗,𝑆𝑛))▒〖𝑝_(2∗) (𝑡)⋅𝑑𝑡〗=𝑡_𝐸2⋅∫1_0^(𝑡_𝑆𝑛)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗=𝑡_𝐸2⋅(𝑡_𝑆𝑛−b⋅(〖𝑡_𝑆𝑛〗_^(𝑐+1))/(𝑐+1))
𝑝_∗ (𝑡)=1−𝑏⋅(𝑡/𝑡_𝐸1 )^𝑐
𝑡(𝑝_∗ )=𝑡_𝐸1⋅((1−𝑝)/𝑏)^(1/𝑐)
∫25_0^𝑡▒〖𝑝_(2∗) (𝑡)⋅𝑑𝑡〗=𝑡−𝑏⋅1/〖𝑡_𝐸2〗^𝑐 ⋅𝑡^(𝑐+1)/(𝑐+1)
𝑡_(∗,〖𝑆1〗^∗ )=𝑡_𝐸1⋅𝑡_𝑆
∫25_0^(𝑡_𝐸1)▒〖𝑝_∗ (𝑡)⋅𝑑𝑡〗=𝑡_𝐸1−𝑏⋅1/〖𝑡_𝐸1〗^𝑐 ⋅〖𝑡_𝐸1〗^(𝑐+1)/(𝑐+1)=𝑡_𝐸1⋅(1−𝑏⋅1/(𝑐+1))=𝑚⋅𝑡_𝐸1
∫25_0^(𝑡_(∗,𝑆1))▒〖𝑝_∗ (𝑡)⋅𝑑𝑡〗=𝑡_𝐸1⋅∫25_0^(𝑡_𝑆1)▒〖𝑝(𝑡)⋅𝑑𝑡〗=𝑡_𝐸1⋅(𝑡_𝑆1−b⋅(〖𝑡_𝑆1〗_^(𝑐+1))/(𝑐+1))